## Raport
ID intern | 1. Numar curent incident | 2. Nr Comanda | 2.1 Cod filiala | 2.1 Filiala | 2.2 Cod sucursala | 2.2 Sucursala | 2.3 Cod sectie/CE | 2.3 Sectie/CE | 2.3.1 Formatia de lucru | 2.4 Ansamblu functional | 2.4.1 Explicatii | 2.5 Statie | 2.5.1 Bobina | 2.6 Celula | 2.6.1 Bara | 2.7 Linie | 2.7.1 Derivatie | 2.8 PA/PT | 2.9 Trafo | Instalatie afectata calculata | 2.10.1 Putere | 2.10.2 Tensiune 1 | 2.10.2 Tensiune 2 | 2.10.2 Tensiune 3 | 2.11 Mod neutru | 3. Forma manifestare | 4. Prilej | 5.1 Grupa cauza | 5.2 Cauza | 6. Data | 6. Ora | 6. Minute | 7. Tip incident | 8. Durata incident minute | 8. Durata incident ore | 8. Durata incident minute rest | 9. Durata indisponibilitate minute | 9. Durata indisponibilitate ore | 9. Durata indisponibilitate minute rest | 10. Energie nelivrata | 11. Schema / instalatii afectate | 12. Desfasurare incident | 12.1 Nr consumatori afectati | 12.1 Consumatori afectati detalii | 12.2 Utilizatori IT | 12.2 Utilizatori MT | 12.2 Utilizatori JT | 12.2 IT mari | 12.2 IT mici | 12.2 MT mari | 12.2 MT mici | 12.2 MT casnici | 12.2 JT mari | 12.2 JT mici | 12.2 JT casnici | 12.3 Fenomene meteo | 12.4 Protectie descarcator | 12.5 Deteriorari echipament | 12.6 Perturbatii sistem | 13. Masuri limitare/lichidare | 14. Masuri prevenire | 15. Cheltuieli mentenanta | 15. Cheltuieli daune | 15. Cheltuieli exploatare | 15. Total cheltuieli | 16. Propuneri | 17. Analizat de | 17. Conducator unitate | 18. Aviz comisie tehnica | 19. Conducator tehnic | 19. Inspector incidente | Status intern | Data creare | Data actualizare | Autor | Actualizat de
5000034293 | 37202 | -1 | 3 | Transilvania Nord | 6040 | SATU MARE | 6D31O120 | C.E.M.J.T SATU MARE | Exploatare Retele Exterior | Posturi de transformare de MT/JT (PT) | [7 empty] | PTA 4612 APATEU-SM |  | PTA 4612 APATEU-SM | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | Functionarea cu abateri in afara limitelor admise ale unor parametri | Functionare cu abateri de la parametrii nominali | Solicitari peste limite pentru care au fost dimensionate instalatiile datorate unor factori externi intamplatori | Functionarea in regimuri nedorite impuse de factori externi | 08.04.2026 | 16 | 35 | Izolat | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 21.27 | 16:35 PO RETRAS DIN EXPLOATARE PT 4612 APATEU CU SR 4620 DESCHIS, MODIF PLOT 16:52 PO REVENIT LA SCHEMA NORMALA | 16:35 PO RETRAS DIN EXPLOATARE PT 4612 APATEU CU SR 4620 DESCHIS, MODIF PLOT 16:52 PO REVENIT LA SCHEMA NORMALA | 146 |  | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ING. BLAGA RARES | ING. BRETAN VASILE |  | ING. MARTON MIHALY | ING. LAZUR CALIN | 0 | 23.04.2026 08:25 | 23.04.2026 08:25 | ssasaran
5000034295 | 37204 | -1 | 3 | Transilvania Nord | 6040 | SATU MARE | 6D31O120 | C.E.M.J.T SATU MARE | Exploatare Retele Exterior | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV TURT HAL CONX-SM | AXA LEA 20 KV TURT HAL CONX-SM |  |  | AXA LEA 20 KV TURT HAL CONX-SM | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Actiuni externe asupra instalatiilor energetice(loviri sau atingeri de conductori si cabluri,ruperi de stilpi sau cabluri,obiecte cazute pe inst.,etc) | 11.04.2026 | 14 | 35 | Izolat | 172 | 2 | 52 | 172 | 2 | 52 | 1047.36 | 14:35 RAR NEREUSIT PE R4HT DIN LEA 20kV HALMEU-TURT, LIPSA COMUNICATIE CU STC3HT DE BUCLA 14:47 REVENIT COMUNICATIA CU STC3HT DE BUCLA, DESCHIS STC4HT INCHIS STC3HT DE BUCLA PRIN SCADA A TINUT NORMAL 16:18 DESCHIS SS 5511 DUPA CARE S-A CONECTAT R4HT, A TINUT NORMAL 16:59 DESCHIS SS 4893 SI INCHIS SS 5511 17:27 REVENIT LA SCHEMA NORMALA FOLII SOLAR ARUNCATE DE VANT LA ST.NR. 64 SI 67 | 14:35 RAR NEREUSIT PE R4HT DIN LEA 20kV HALMEU-TURT, LIPSA COMUNICATIE CU STC3HT DE BUCLA 14:47 REVENIT COMUNICATIA CU STC3HT DE BUCLA, DESCHIS STC4HT INCHIS STC3HT DE BUCLA PRIN SCADA A TINUT NORMAL 16:18 DESCHIS SS 5511 DUPA CARE S-A CONECTAT R4HT, A TINUT NORMAL 16:59 DESCHIS SS 4893 SI INCHIS SS 5511 17:27 REVENIT LA SCHEMA NORMALA FOLII SOLAR ARUNCATE DE VANT LA ST.NR. 64 SI 67 | 1623 |  | 0 | 3 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ING. BLAGA RARES | ING. BRETAN VASILE |  | ING. MARTON MIHALY | ING. LAZUR CALIN | 0 | 23.04.2026 12:32 | 23.04.2026 12:32 | ssasaran
5000034296 | 37205 | -1 | 3 | Transilvania Nord | 6040 | SATU MARE | 6D31O120 | C.E.M.J.T SATU MARE | Exploatare Retele Municipal | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 6 KV MICRO15 1-SM | AXA LES 6 kV INTRE ST SM2 PT1106 |  |  | AXA LES 6 kV INTRE ST SM2 PT1106 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Defecte de fabricatie | 18.04.2026 | 19 | 43 | Izolat | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 860.4 | 19:43 DECLANSAT I-20 kV ST.SM2 - MICRO 15-1 19:50 PO A DESCHIS SB 1063 IN PT 721 M15 20:27 ALIM CONS DIN ST SM2 SPRE PT 728 PANA IN PT 732 M14 20:31 ALIM TOTI CONSUMATORII 22.04.2026 15:32 REVENIT LA SCHEMA NORMALA LES PT 726 M15 - PT 733 ENERGIEI | 19:43 DECLANSAT I-20 kV ST.SM2 - MICRO 15-1 19:50 PO A DESCHIS SB 1063 IN PT 721 M15 20:27 ALIM CONS DIN ST SM2 SPRE PT 728 PANA IN PT 732 M14 20:31 ALIM TOTI CONSUMATORII 22.04.2026 15:32 REVENIT LA SCHEMA NORMALA LES PT 726 M15 - PT 733 ENERGIEI | 1820 |  | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ING. BLAGA RARES | ING. BRETAN VASILE |  | ING. MARTON MIHALY | ING. LAZUR CALIN | 0 | 23.04.2026 12:54 | 23.04.2026 12:55 | ssasaran | ssasaran
5000034297 | 37206 | -1 | 3 | Transilvania Nord | 6040 | SATU MARE | 6D31O120 | C.E.M.J.T SATU MARE | Exploatare Retele Exterior | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV CARP STANA-SM | TR RAC PTA 4530 VIILE SATU MARE 6 |  |  | TR RAC PTA 4530 VIILE SATU MARE 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Actiuni externe asupra instalatiilor energetice(loviri sau atingeri de conductori si cabluri,ruperi de stilpi sau cabluri,obiecte cazute pe inst.,etc) | 22.04.2026 | 10 | 33 | Izolat | 174 | 2 | 54 | 174 | 2 | 54 | 202.77 | 10:33 DESCHIS SR 4574 AL PT 4530 VIILE SM 6 - LES LOVIT DE UTILAJ 13:27 REVENIT LA SCHEMA NORMALA DUPA REPARARE LES LES 20 kV AL RAC. | 10:33 DESCHIS SR 4574 AL PT 4530 VIILE SM 6 - LES LOVIT DE UTILAJ 13:27 REVENIT LA SCHEMA NORMALA DUPA REPARARE LES LES 20 kV AL RAC. | 100 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ING. BLAGA RARES | ING. BRETAN VASILE |  | ING. MARTON MIHALY | ING. LAZUR CALIN | 0 | 23.04.2026 13:05 | 23.04.2026 13:05 | ssasaran
5000034294 | 37203 | -1 | 3 | Transilvania Nord | 6040 | SATU MARE | 6D31O130 | C.E.M.J.T. CAREI | Exploatare Retele Tasnad | Linii electrice in cablu | LEA 20 KV CEHAL-SM | [8 empty] | NEDEFINIT | 0 | 20 | 20 | 20 | 50 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 23.04.2026 | 01 | 58 | Izolat | 463 | 7 | 43 | 463 | 7 | 43 | 350 | 23.04.2026 01:58 Apare PP pe Bara 20 kV in St. Tasnad. 02:03 Deconectat I 20 kV Cehal, PP dispare. Echipa operativa a gasit un izolator spart la stalpul nr. 66 din LEA 20 KV Cehal. 03:48 PO Tasnad a deschis SS 2604 din LEA 20 kV Cehal. 03:50 Conectat I 20 kV Cehal, normal. 08:40 S-a intervenit cu echipa de mentenanta Carei si s-a inlocuit izolatorul spart. 09:43 S-a revenit la schema normala dupa inlocuire izolator. | 23.04.2026 01:58 Apare PP pe Bara 20 kV in St. Tasnad. 02:03 Deconectat I 20 kV Cehal, PP dispare. Echipa operativa a gasit un izolator spart la stalpul nr. 66 din LEA 20 KV Cehal. 03:48 PO Tasnad a deschis SS 2604 din LEA 20 kV Cehal. 03:50 Conectat I 20 kV Cehal, normal. 08:40 S-a intervenit cu echipa de mentenanta Carei si s-a inlocuit izolatorul spart. 09:43 S-a revenit la schema normala dupa inlocuire izolator. | 1067 |  | 0 | 4 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu | S-a inlocuit un izolator ISNS spart la st. 66 in axa pe LEA 20 kV Cehal. | Nu e cazul. | 0 | 0 | 500 | 500 | Nu e cazul. | ing. Domuta Vasile | ing.Katona Petru |  | ing. Marton Mihaly | Ing. Calin Lazur | 0 | 23.04.2026 11:07 | 23.04.2026 11:14 | ssasaran | ssasaran
5000034299 | 37208 | -1 | 3 | Transilvania Nord | 6040 | SATU MARE | 6D31O120 | C.E.M.J.T SATU MARE | Exploatare Retele Exterior | Linii electrice aeriene | LEA 20 KV PIR-SM |  |  |  |  | LEA 20 KV PIR-SM |  |  |  | LEA 20 KV PIR-SM | 0 | 20 | 20 | 20 | 50 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 26.04.2026 | 11 | 00 | Izolat | 429 | 7 | 9 | 429 | 7 | 9 | 300 | 26.04.2026 10:46 Apare pp in St.Tasnad. 11:00 Se declanseaza I-20 kV Pir. 11:12 S-a deschis STC3 PR si s-a conectat I-20 kV PIR. 11:39 La st. nr.97 din axa LEA 20 KV PIR s-au gasit un izolator de sustinere compozit cu clema si conductor ars,ambele rupte si cazute la pamant. S-au realimentat consumatorii intre R2 PR si STC2 PR bucla cu LEA Andrid. 13:00 S-a deschis SS 2666 si s-a conectat R2PR din LEA 20 kV Pir-Tasnad. 18:09 Revenit la schema normala dupa remediere defecte. | 26.04.2026 10:46 Apare pp in St.Tasnad. 11:00 Se declanseaza I-20 kV Pir. 11:12 S-a deschis STC3 PR si s-a conectat I-20 kV PIR. 11:39 La st. nr.97 din axa LEA 20 KV PIR s-au gasit un izolator de sustinere compozit cu clema si conductor ars,ambele rupte si cazute la pamant. S-au realimentat consumatorii intre R2 PR si STC2 PR bucla cu LEA Andrid. 13:00 S-a deschis SS 2666 si s-a conectat R2PR din LEA 20 kV Pir-Tasnad. 18:09 Revenit la schema normala dupa remediere defecte. | 1432 |  | 0 | 12 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu | La st. nr.97 din axa LEA 20 KV PIR s-au inlocuit izolatorul compozit rupt si conductorul ars. | Nu e cazul. | 500 | 0 | 0 | 500 | Nu e cazul. | ING. VASILE DOMUTA | ING. KATONA PETRU |  | ING. MARTON MIHALY | ING. LAZUR CALIN | 0 | 28.04.2026 09:13 | 28.04.2026 09:33 | ssasaran | ssasaran
5000034300 | 37209 | -1 | 3 | Transilvania Nord | 6010 | CLUJ | 6D13O130 | CEM JT CLUJ2 | Exploatare Retele Huedin | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA MT AGHIRES HUEDIN |  |  |  | LEA MT AGHIRES HUEDIN | 0 | 20 | 20 | 20 | 50 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 26.04.2026 | 11 | 18 | Izolat | 220 | 3 | 40 | 220 | 3 | 40 | 804.11 | 11:18 - Avarie LEA 20 Kv Aghires Huedin 11:21 alimentat invers pana la recloser Releu Izvorul Crisului Se efectueaza manevre si control pentru localizare defect In urma controlului se gaseste cordita cordita rupta la S8 - 118 Se remediaza defectul 14:58 - se revine la schema normala de functionare | 11:18 - Avarie LEA 20 Kv Aghires Huedin 11:21 alimentat invers pana la recloser Releu Izvorul Crisului Se efectueaza manevre si control pentru localizare defect In urma controlului se gaseste cordita cordita rupta la S8 - 118 Se remediaza defectul 14:58 - se revine la schema normala de functionare | 4125 |  | 0 | 5 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu | manevre, control , remediere |  | 0 | 0 | 3500 | 3500 |  | ing. Neag Andrei | ing. Pascalau Constantin |  | ing. Pop Cristian | ing Bogdan Horvat | 0 | 28.04.2026 12:42 | 28.04.2026 12:47 | aneag | aneag