## Sheet1
ID_INT | 1. Numar incident | 2. Nr comanda | 2.1 Cod filiala | 2.1 Filiala | 2.2 Cod sucursala | 2.2 Sucursala | 2.3 Sectie | 2.3.1 Formatia | 2.4 Ansamblu | 2.4.1 Explicatii | 2.5 Statie | P251_BOB | P26_CEL | P261_BAR | 2.7 Linie | 2.7.1 Derivatie | 2.8 PAPT | 2.9 Trafo | P210_PUT | P210_T1 | P210_T2 | P210_T3 | 3. Forma | 4. Prilej | 5.1 Grupa cauza | 5.2 Cauza | 6. Data | 6. Ora | 8. Durata | 10. Energie | 12. Desfasurare | 12.3 Meteo | 12.4 Protectie | 12.5 Deteriorari | 12.6 Perturbatii
1000047374 | 49122 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Tatarani | Linii electrice aeriene | St. Columbia: - 03:09 - A declansat L 20 kV Centura, prin P.H.C. ( la proba, a declansat ). PE Tatarani: - 04:06 - S-a izolat la capete, defect, LES 20 kV Centura, intre St. Columbia, si SS1, toti consumatorii au fost alimentati ( SS2, indisponibil, deschis, cu izolator rupt ). PE tatarani: - 19:19(05.01.26) - Dupa reparatie SS2, si dupa reparatie cablu defect, s-a revenit in functiune, in gol la SS1 ( necesita verificarea fazarii electrice ), cu LES 20 kV Centura, intre St. Columbia, si SS1. |  |  |  |  | LEA 20 KV CENTURA 30100402 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 01.01.2026 | 03:09 | 57 | 329.32 | St. Columbia: - 03:09 - A declansat L 20 kV Centura, prin P.H.C. ( la proba, a declansat ). PE Tatarani: - 04:06 - S-a izolat la capete, defect, LES 20 kV Centura, intre St. Columbia, si SS1, toti consumatorii au fost alimentati ( SS2, indisponibil, deschis, cu izolator rupt ). PE tatarani: - 19:19(05.01.26) - Dupa reparatie SS2, si dupa reparatie cablu defect, s-a revenit in functiune, in gol la SS1 ( necesita verificarea fazarii electrice ), cu LES 20 kV Centura, intre St. Columbia, si SS1. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047652 | 49384 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3060 | Targoviste | CE MT JT Gaesti | Formatia SO Titu | Linii electrice aeriene | cablu defect din derivatia 20 kV PTZ 6156 Racari |  |  |  |  | LEA 20 KV RACARI 30600302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 01.01.2026 | 12:01 | 116 | 2603.61 | 12:01 St.Mavrodin a declansat LEA 20 Racari, 12:29 PO 110 kV Titu confirma LEA 20 kV Racari declansata cu RAR(-) prin DPP . 13:57 - în urma manevrelor de sec?ionare, LEA în func?iune cu defect izolat (cablul 20kV din Stel 302 DER Ghergani nu deschide prin telecontrol? 14:10 - I-20kV din PA 6009 ?i PA 6013 CEF conectate local (au declansat-PHT la defect pe LEA 20kV Racari). 13.01.2026 13:12 remediat defect cablu 20kV din DER PTZ 6156 Blocuri Racari - realizat SN Defect: cablul 20kV din DER PTZ 6156 Blocuri Racari, p. la p. neta faza S P.intrerupta = -0.00 MW t = 1 ore 56 minute | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047571 | 49307 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia exploatare Exterior Braila | Linii electrice aeriene | Izolator spart la st.5 DV 20 kV Agromec Unirea |  |  |  |  | LEA 20 KV SRPA 27 30200303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 01.01.2026 | 13:43 | 178 | 164.21 | 13:43 Declanseaza LEA 20 kV Gropeni – SRPA 27. 15:44 S-a deschis S067 DV 20 kV Morotesti. 15:45 S-a adus in functie LEA 20 kV Gropeni – SRPA 27. 16:41 S-a inchis S067 DV 20 kV Morotesti. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047284 | 49033 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | Elemente SCADA indica lipsa tensiune in LEA 20 kV Foltesti - Frumusita. |  |  |  |  | LEA 20 KV FOLTESTI ~ FRUMUSITA 30500402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 02.01.2026 | 05:57 | 110 | 899.67 | 05.57 Elemente SCADA indica lipsa tensiune in LEA 20 kV Foltesti - Frumusita; 06.45 alim. pana la STc stp.115; 07.29 Alimentat LEA 20 kV Frumusita - SPP 9 si LEA 20 kV Frumusita -SPP 10; 07.49 Alimentat integral. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047285 | 49034 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | Elemente SCADA indica lipsa tensiune in LEA 20 kV Foltesti - Frumusita sursa pentru LEA 20 kV Frumusita - SPP 9. |  |  |  |  | LEA 20 KV FRUMUSITA ~ SPP 9 30500402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 02.01.2026 | 05:57 | 92 | 2096.56 | 05.57 Elemente SCADA indica lipsa tensiune in LEA 20 kV Foltesti - Frumusita; 07.29 Alimentat LEA 20 kV Frumusita - SPP 9 si LEA 20 kV Frumusita -SPP 10. | Ploaie | Nu | Nu | Nu
1000047286 | 49035 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | S-a inregistrat o declansare RAR (-)c1 LEA 20 kV Filesti - Smardan prin PH. |  |  |  |  | LEA 20 KV FILESTI ~ SMARDAN 30500402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 02.01.2026 | 07:06 | 143 | 1980.69 | 07.06 RAR(-)c1 LEA 20 kV Filesti - Smardan prin PH; 07.20 alim. de la STc stp.64 - capat; 09.29 Alimentat fara Rac Filesti Apa SRP SM 1. | Ploaie | Nu | Nu | Nu
1000047664 | 49395 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3060 | Targoviste | CE MT JT Targoviste | Formatia SO Moreni | Linii electrice aeriene | copac cazut in retea la stalpul 16 |  |  |  |  | LEA 20 KV COLIBASI 30600203 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 02.01.2026 | 16:52 | 67 | 368.14 | 16:52 St. Moreni: RAR(+) LEA 20kV Colibasi(PHC) simultan cu posibila declansare REC116(fara comunicatie SCADA) 17:55 Tura MT/JT primit info ca in aval de STEL29 un copac e cazut in retea, DED-L Tgv. deschis STEL29 17:59 Tura MT/JT ajuns la REC116(gasit declansat); conectat local REC116 - primit normal 18:26 indepartat copac cazut in retea la stp. nr16 din der. 20kV Stubee, inchis STEL29 - totul normal, realizat SN, alimentat toti consumatorii Defect: -in aval de STEL29 la stp. nr.16 copac cazut in retea Semnalizari: PHC P.intrerupta = 0.55 MW t = 1 ore 34 minute | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047707 | 49438 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV BREBU 30100301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 02.01.2026 | 19:10 | 62 | 152.11 | 19:10 in st Doftana apare pp pe barele 20kV si la deconectarea L20kV Brebu pp dispare 19:10 - 19:15 s-au efectuat sectionari cu echip TLM, s-a izolat L20kV brebu de la R62 la capat 19:28 - 20:12 manevre de sectionare si depistare defect, s-a izolat L20kV Brebu de la SDPT 155 PT 212, s-au alimentat restul consumatorilor 20:44 la control s-a gasit la stalpul 7 din derivatie izolator ISNS spart 21:23 s-a revenit la SN dupa inlocuire izolator | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047646 | 49382 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani | Formatia exploatare Focsani | Linii electrice aeriene | conductor de legatura rupt la st. 15 |  |  |  |  | LEA 20 KV PORCINE REZ 30400201 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Altele | 02.01.2026 | 20:56 | 27 | 205.34 | 20:56 declanseaza LEA 20kV Focsani Vest Porcine Rezerva, a lucrat PHCD. 20:58 ramas nealimentat portiunea din statia Focsani vest la R18 TLC- 6 PTuri. 21:23 gasit conductor de legatura rupt la stalpul 15 si s-au alimentat restul utilizatorilor- 1 PT nealimentat cu 1 abonat. Se intervine maine pentru remediere. | Altele | Nu | Da | Nu
1000047347 | 49096 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Tecuci | Formatia exploatare 1 Rural Tecuci | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV TECUCI ~ LIESTI 30500302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 03.01.2026 | 01:41 | 223 | 753.49 | DED-L GALATI EVENIMENT: 03.01.2026 01:41 LEA 20 KV TECUCI ~ LIESTI 30500302 01.41 RAR (-) C1,2 LEA 20 kV Tecuci - Liesti 01.44 Alimentat fara portiunea St. Tecuci- STc stp.83 (8 PT-uri cu104 consumatori fara tensiune ). 03.21 Alimentat fara portiunea St. Tecuci- SS 35 (5 PT-uri fara consumatori casnici nealimentati ) 05.24 Alimentat integral Defect: la stp.13 din ax izolator la varfar spart Semnalizari: DSLPP P.intrerupta = 2.46 MW t = 3 ore 43 minute Formatia Exploatare Rural a inlocuit izolatorul varfar spart la stp. 13 din ax. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047327 | 49076 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Valeni | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 20 KV PT195 ROMPETROL 30100201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 03.01.2026 | 06:53 | 64 | 248.52 | 6:35 apare pp pe barele de 20 KV in St Valeni .S-au deconectat pe rand L 20 KV Olteni,Malaiesti ,FCA Matase Gura Vitioarei ,Copaceni,Faget ,Parc si la deconectarea L 20 KV PT 195 Rompetrol pp dispare ,s-au conectat restul liniilor si a pp n .7:07-&:27 dupa manevre de sectionare s-a izolat ca defect LES 20 KV PT 195 Rompetrol intre PT 195 si PT32 ,s-au alimentat toti consumatorii mai putin PT 32 care are SB PT195 suntat in PT 32.7:57 s-a alimentat PT 32 19:05 s-a revenit la SN cu LES 20 KV PT 195 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047328 | 49077 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Valeni | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV COPACENI 30100201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 03.01.2026 | 08:40 | 85 | 1318.88 | 8:40 in St Valeni s-a deconectat cu pp LEA 20 KV Copaceni.S-a gasit declansat R105 din LEA 20 KV Copaceni,la proba apare pp .Nu s-a mai putut deconecta s-a deschis SD1B din LEA 20 KV Copaceni 10:05 s-a deschis SD1A din LEA 20 KV Capaceni ,s-a conectat LEA 20 KV Copaceni a tinut normal (LEA 20 KV Copaceni defect de la SD1A la capat) | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047647 | 49383 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani Sud |  | Linii electrice aeriene | indisponibil LES 20kV dintre St. Focsani Vest si SS20kV stp.2 |  |  |  |  | LEA 20 KV VEST-GUGESTI 30400401 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 03.01.2026 | 09:52 | 145 | 3149.57 | 09:52 – Declanșează LEA 20kV Gugești – Focșani Vest prin FRC. 09:56 După secționări și probe rămas nealim. 9 PT-uri. 10:05 După secționări și probe s-au alim. 5 PT-uri. 12:00 Dupa sectonari si probe s-au alim toti utilizatorii din LEA 20kV Gugesti Focsani Vest. 12:17 Dupa sectionari si probe a ramas indiponibil LES 20kV dintre St. Focsani Vest si SS20kV stp.2. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047315 | 49064 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau Nord | Formatia Patarlagele | Linii electrice aeriene | COPAC CAZUT IN RETEA PINA IN SD3 STANILA |  |  |  |  | LEA 20 KV FABRICA DE MOBILA 30300302 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 03.01.2026 | 09:58 | 119 | 105.74 | 09.58. RAR NEREUSIT PE R 48 STANILA 11.13. DUPA PROBA SI CONTROL, R 48 STANILA IN FUNCTIUNE CU SD2 DESCHIS 11.57.SN | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047636 | 49372 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani Sud | Formatia exploatare Dumitresti | Linii electrice aeriene | izolator conturnat faza S la stp. 29 |  |  |  |  | LEA 20 KV GURA CALITEI 30400401 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 03.01.2026 | 10:16 | 56 | 739.74 | 10:16 In urma unui apel s-a primit informatia ca in sat Urechesti sunt zgomote anormale si flama la un stp (s-a deschis S 130 TLC ramas nealim 6PT-uri). 10:42 S-a gasit izolator conturnat faza S la stp.29, s-au alim. 4 PT-uri). 11:12 S-a inlocuit izolator la stp. 29, s-au alimentat tori consumatorii. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047653 | 49385 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3060 | Targoviste | CE MT JT Gaesti | Formatia SO Gaesti | Linii electrice aeriene | copaci cazuti pe conductoarele LEA intre stalpii 48 - 49 pe derivatia Valea Caselor |  |  |  |  | LEA 20 KV LUDESTI 30600301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 03.01.2026 | 10:16 | 116 | 450.2 | 10:16 St. Patroaia: LEA 20kV Ludesti - declansat REC122(PHS), la proba declanseaza cu aceleasi semnalizari 10:22 deschis STEL 70 der. 20kV Valea Caselor - conectat REC122 - primit normal 12:12 indepartat copaci cazuti in retea in deschiderea 48-49, realizat SN - toti consumatorii alimentati Defect: - pe der. 20kV Valea Caselor copaci cazuti in retea in deschiderea 48-49 Semnalizari: PHS P.intrerupta = 2.10 MW t = 1 ore 56 minute | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047329 | 49078 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Valeni | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV PR SARARI 30100203 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 03.01.2026 | 10:25 | 35 | 435.74 | 10:25 In St Baltestideclanseaza L 20 KV Pr Sarari prin PMC2,la proba declanseaza (l 20 Kv Magurele preluata pe L 20 KV Pr Sarari) 11:00 s-au efectuat manevre de sectionare pe L 20 KV Pr Sarari ,nu s-a gasit nimic,defect trecator. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047322 | 49071 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV SPP 9 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 03.01.2026 | 10:31 | 23 | 50 | 10.31-10.54 Declansata prin PMC 2 LEA 20 kV SPP 9 st. faurei; defect trecator | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047572 | 49308 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia exploatare Exterior Braila | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV SR RAMNICELU 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 03.01.2026 | 12:21 | 59 | 438.99 | 11:22 Semnalizare SCADA lipsa tensiune pe LEA 20 kv Urleasca-SR Ramnicelu 11:23 S-a deschis S 95 si s-a inchis S 153, bucla cu LEA 20 kV Maxineni-Scortaru 12:20 PIF LEA 20 kV Urleasca-SR Ramnicelu 12:21 S-a inchis S 95 si s-a deschis S 153 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047375 | 49123 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Tatarani | Linii electrice aeriene | St.V.Calug 12:52 Declanseaza L 20 kV Zanoaga prin DTN, la proba declanseaza. PE Tatarani 14:18 S-au efectuat manevre de sectionare si s-a izolat cu defect L 20 kV Zanoaga de la R 54 la capat , 2 PT-uri nealimentate , restul consumatorilor au fost alimentati. PE Tatarani 16:21 S-a revenit la S.N cu L 20 kV Zanoaga de la R54 la capat , dupa inlocuire izolator rupt la stp. nr 70, toti consumatorii au fost alimentati. |  |  |  |  | LEA 20 KV ZANOAGA 30100402 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 03.01.2026 | 12:52 | 86 | 3678.28 | St.V.Calug 12:52 Declanseaza L 20 kV Zanoaga prin DTN, la proba declanseaza. PE Tatarani 14:18 S-au efectuat manevre de sectionare si s-a izolat cu defect L 20 kV Zanoaga de la R 54 la capat, PE Tatarani 16:21 S-a revenit la S.N cu L 20 kV Zanoaga de la R54 la capat , dupa inlocuire izolator rupt la stp. nr 70, toti consumatorii au fost alimentati. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047376 | 49124 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Tatarani | Linii electrice aeriene | DEL PL 13:00 S-a primit info ca pe L 20 kV Pantazi este lipsa tensiune ( In St.V.Calugareasca , CEL 20 kV Pantazi cu pozitie incerta la toate elementele) St.V.Calugareasca 13:49 S-a gasit L 20 kV Pantazi declansata prin PHC, la proba a primit normal. |  |  |  |  | LEA 20 KV PANTAZI 30100404 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 03.01.2026 | 13:00 | 49 | 1635.8 | DEL PL 13:00 S-a primit info ca pe L 20 kV Pantazi este lipsa tensiune ( In St.V.Calugareasca , CEL 20 kV Pantazi cu pozitie incerta la toate elementele) St.V.Calugareasca 13:49 S-a gasit L 20 kV Pantazi declansata prin PHC, la proba a primit normal. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047323 | 49072 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice in cablu | LES defect |  |  |  |  | LES 20 KV ABATOR 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 04.01.2026 | 19:05 | 30 | 50.9 | 19:05 Declanseaza LES 20 kV Ianca - Abator. 19:30 In PT Abator s-a adus in ssv LES 20 kV St. Ianca. 19:33 S-a adus in stare deconectat LES 20 kV Ianca – Avicola. 19:34 In PT Abator s-a adus in functie LEA 20 kV Avicola. 19:35 S-a adus in functie LES 20 kV Ianca – Avicola. LES 20 kV St. Ianca - PT Abator. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047331 | 49080 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Boldesti | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV MAGURELE 30100203 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 04.01.2026 | 21:19 | 31 | 454.12 | 21:19 in St Baltesti declanseaza L 20 KV Magurele prin PHC,la proba declanseaza.21:50 s-au efectuat manevre de sectionare pe L 20 Kv Magurele ,su s-a gasit nimic,defect trecator ,s-a revenit la SN,toti consumatorii au fost alimentati. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047333 | 49082 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Boldesti | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV MEHEDINTA 1 30100203 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Deficiente la alti gestionari de instalatii de distributie | 04.01.2026 | 21:26 | 19 | 289.63 | 21:26 in St Baltesti declanseaza L 20 Kv Mehedinta 1 prin PHC,la proba declanseaza (L 20 KV Podeni preluata pe L 20 KV Mehedinta 1)21:45 s-a izolat cu defect L20 KV mehedinta de la SDPT9296 Pompe apa OMV ,la capat,proprietate consumator (PT 9296 a raman nealimentat) | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047334 | 49083 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Valeni | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV FCA 30100201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 05.01.2026 | 03:48 | 318 | 24629.21 | 03:48 declanseaza R 107 Nucsoara din L 20 KV FCA prin PMC3 ,la proba declanseaza.05:05 s-a izolat cu defect derivatia R107 de la SD 2C la capat 09:06 s-a revenit la SN cu LEA 20 KV FCA dupa indepartare creanga dintre st.nr,52 si53,toti consumatorii au fost alimentati | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047736 | 49467 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV PALTINU ST. COMARNIC 30100301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 05.01.2026 | 04:20 | 20 | 200.74 | St.Comarnic 04:20 Declanseaza L 20 kV Paltinu prin PMC-1 , la proba declanseaza. DEL PL 04:40 S-au efectuat manevre de sectionare cu elementele telecomandate si s-a izolat L 20 kV Paltinu de la SS-3( SV.187) , la capat , cu defect. CE Campina: - 09:53 - Dupa indepartarea a doi copaci cazuti pe LEA, intre stalpii nr. 143, si 144, s-a revenit la S.N. cu LEA 20 kV Paltinu, toti consumatorii au fost alimentati. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047739 | 49470 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV POMPE ST.110 COMARNIC 30100301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 05.01.2026 | 06:00 | 3 | 135.17 | St.Comarnic 06:00 Declanseaza L 20 kV Pompe prin PMC-1 , la proba declanseaza. DEL PL 06:03 S-au efectuat manevre de sectionare cu elementele telecomandate si s-a izolat L 20 kV Pompe intre R 07 si SS-5 ( 22 PT-uri nealimentate) , restul consumatorilor au fost alimentati. PE Campina: - 08:24 - S-a izolat cu defect ( doua conductoare rupte la stalpul nr. 21 ), derivatia PT 143, din L 20 kV Pompe, restul consumatorilor au fost alimentati ( au ramas 15 consumatori nealimentati ). 14:39 S-au intregit conductoarele pe derivatia SD PT 143 din L 20 kV Pompe. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047338 | 49087 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Valeni | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV VALENI ST. MANECIU 30100201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 05.01.2026 | 07:13 | 41 | 929.09 | 7:13 se deconecteaza cu pp L 20 KV Valeni (la proba a primit cu pp),au fost deconectate /reconectate L20 KV Maneciu ,L 20 KV Drajna,L20 KV Sol,L20 KV Cheia ,si L 20 KV CHE2 Maneciu.07:54 s-a izolat cu defect LEA 20 KV Valeni intre St Maneciu si SS4 ,toti consumatorii au fost alimentati | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047316 | 49065 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau Nord | Formatia Patarlagele | Linii electrice aeriene | cablul 20kV PT0065 - PT0066-defect |  |  |  |  | LEA 20 KV BLOCURI NEHOIU 30300302 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 05.01.2026 | 07:32 | 63 | 1543.86 | 07:32 Declanseaza in St.Nehoiasu PHC 07:37 Conectat de proba si declanseaza PHC 08:35 Dupa manevre de sectionare: L 20kV Bl.Nehoiu in functiune cu cablul 20kV PT0065 - PT0066 in SSV - defect => STBucla Bl.Nehoiu - Fca de Mobila inchis | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047740 | 49471 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV POMPE ST.110 COMARNIC 30100301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Altele | 05.01.2026 | 14:38 | 82 | 98.47 | St. Comarnic: 14:38 A declansat LEA 20 kV Pompe prin PMC 1, la proba a declansat. PE Campina: 14:44 S-a izolat cu defect L 20 kV Pompe, de la SD2A deschis, la capat, 5 PT-uri nealimentate, restul consumatorilor au fost alimentati. 16:00 S-a revenit la SN cu L 20 kV Pompe, dupa indepartare zapada de pe cracile de brad care se apleaca peste L 20 kv Pompe, de la SD2A, la capat, toti consumatorii au fost alimentati. | Ninsoare | Nu | Nu | Nu
1000047378 | 49126 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Tatarani | Linii electrice aeriene | St. Pl. Crang: 13:43 A declansat L 20 kV Pompe prin PMC 1, la proba a declansat prin PHC. DED(L)Pl.: 13:48 S-au efectuat manevre prin TLM si s-a izolat cu defect L 20 kV Pompe, de la SS4 deschis, la capat, s-au alimentat partial consumatorii. PE Tatarani: 14:50 S-a gasit conductor rupt de copac cazut pe L 20 kV Pompe, intre SS4 si S bucla Pompe-Tg. Nou. 14:53 S-a izolat cu defect L 20 kV Pompe, intre SS4 si S bucla Pompe - Tg. Nou, 10 PT-uri nealimentate, restul consumatorilor au fost alimentati. 16:24 Informeaza ca la SS3 din L 20 kV Pompe este un contact slab si face flama. 16:35 S-a izolat L 20 kV Pompe, de la SS2 deschis la SS4 (20 PT-uri nealimentate). 17:28 Confirma SS3 din L 20 kV Pompe reparat. 17:28 L 20 kV Pompe, in functiune pana la SS4 deschis, 10 PT-uri nealimentate. PE Tatarani: - 19:09 - s-a revenit in functiune cu L 20 kV Pompe, dupa reintregire conductor rupt, intre SS4, si S.bucla pompe - Tg. Nou, si dupa reparatie SS3, toti consumatorii au fost alimentati. |  |  |  |  | LEA 20 KV POMPE ST.110 KV CRANG 30100402 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 05.01.2026 | 15:02 | 247 | 14338.18 | St. Pl. Crang: 13:43 A declansat L 20 kV Pompe prin PMC 1, la proba a declansat prin PHC. DED(L)Pl.: 13:48 S-au efectuat manevre prin TLM si s-a izolat cu defect L 20 kV Pompe, de la SS4 deschis, la capat, s-au alimentat partial consumatorii. PE Tatarani: 14:50 S-a gasit conductor rupt de copac cazut pe L 20 kV Pompe, intre SS4 si S bucla Pompe-Tg. Nou. 14:53 S-a izolat cu defect L 20 kV Pompe, intre SS4 si S bucla Pompe - Tg. Nou, 10 PT-uri nealimentate, restul consumatorilor au fost alimentati. 16:24 Informeaza ca la SS3 din L 20 kV Pompe este un contact slab si face flama. 16:35 S-a izolat L 20 kV Pompe, de la SS2 deschis la SS4 (20 PT-uri nealimentate). 17:28 Confirma SS3 din L 20 kV Pompe reparat. 17:28 L 20 kV Pompe, in functiune pana la SS4 deschis, 10 PT-uri nealimentate. PE Tatarani: - 19:09 - s-a revenit in functiune cu L 20 kV Pompe, dupa reintregire conductor rupt, intre SS4, si S.bucla pompe - Tg. Nou, si dupa reparatie SS3, toti consumatorii au fost alim | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047317 | 49066 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Rm. Sarat | Formatia SO rural Rm.Sarat | Linii electrice aeriene | copac in retea pe Ax 20kV Dumitresti |  |  |  |  | LEA 20 KV RACOVITENI 30300402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 05.01.2026 | 20:08 | 13 | 595.83 | 20:08 Declanseaza L 20 kV Racoviteni in st Rm. Sarat 20:21 L 20 kV Racoviteni in functiune cu STS 2 deschis 20:24 ST Bucla Floresti - Racoviteni inchis cu STS 3 deschis 21:37 L 20kV Racoviteni la SN | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047362 | 49110 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia exploatare Municipal Braila | Linii electrice in cablu | Defect LES 6 kV Ape Uzate-ICMJ defect |  |  |  |  | LES 6 KV SILOZ TRIAJ 30200201 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 06.01.2026 | 01:09 | 196 | 942.62 | 1:09 Declanseaza prin DPP LES 6 kV Pisc 1 si LES 6 kV Siloz Traiaj in St. Brailita 1:12 S-a adus in functiune LES 6 kV Pisc 1(normal) 1:27 S-a adus in ssv LES 6 kV Siloz Triaj 1:45 Comunica COR MT ca a efectuat masuratori in PT IVC iar valori de defect sunt spre PT Ape Uzate 1:45 S-a deschis SB 6 LES 6 kV Ape Uzate in PT IVC 1:51 S-a adus in functiune LES 6 kV Siloz Triaj in St. Brailita(normal) 1:58 Comunica COR MT ca a efectuat masuratori in PT ICMJ iar valori de defect sunt spre PT Ape Uzate(in PT Ape Uzate lipsa acces) 1:58 S-a adus in ssv LES 6 kV Ape Uzate in PT ICMJ 1:59 S-a adus in functiune LES 6 kV IIL 2 Baldovinesti in PT ICMJ(normal) 4:15 Comunica COR MT ca LES 6 kV Ape Uzate-ICMJ defect 4:16 S-a adus in ssv LES 6 kV ICMJ in PT Ape Uzate 4:25 S-a inchis SB 6 LES 6 kV Ape Uzate in PT IVC(normal) | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047337 | 49086 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE 110 KV Galati | Formatia nr. 3 CE 110 kV Galati | Bare colectoare | defect retea MT | ST. INETOF 110/6 KV |  |  | BARA A+B 6 KV |  |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 06.01.2026 | 09:45 | 36 | 0 | 06.01.2026 ora 09.45 in St. INETOF semnalizare p.p pe bara 6 kV, disparut semnalizarea la deconectare in St. SNG a LES 6 kV St. SNG - INETOF ( sursa pt .St. INETOF) . 10.21 Alimentat integral in SN St. INETOF. 5.Defect LES 6 kV SNG- SNG 3 6.Semnalizari semnalizare p.p. 7.Durata eveniment 0h 36' 8.Pi 0 [kW] | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047357 | 49105 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | ACYEABY 3 x 150 mmp |  |  |  |  | LES 6 KV SNG ~ CONEX SNG FID 3 30500201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 06.01.2026 | 09:45 | 72 | 0 | 06.01.2026 09:45 In St. SNG declansat prin PMC 1-L, LES 6 kV Conexiuni SNG Feeder 3 Defect : LES 6 kV SNG - Conexiuni SNG Feeder 3 Data realimentare: 06.01.2026 10:57 Data revenire SN: se va repara in perioada 14 - 30.01.206 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047324 | 49073 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | LES 20 kv defect la iesirea din statie |  |  |  |  | LEA 20 KV DUDESTI 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 06.01.2026 | 20:12 | 16 | 90.41 | 20.12 La sesizarea consumatorilor si la control in st. Coltea s-a gasit RAR(-),RPP,LEA 20 kV Dudesti 20.14 S-a adus in functiune LEA 20 kV Dudesti in st. Coltea si declanseaza prin RPP 20.26 S-a deschis si blocat SS st. 2 LEA 20 kV Dudesti,Chirpac-COR IT Insuratei 20.27 S-a adus in functiune LEA 20 kV Dudesti in st. Coltea si declanseaza prin RPP 20.28 S-a inchis S 32; LES 20 kv defect la iesirea din statie | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047358 | 49106 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | NAHKBA 150 mmp |  |  |  |  | LES 20 KV FILESTI ~ T3 SIDER V 30500201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 07.01.2026 | 02:49 | 59 | 1151.82 | 07.01.2026 02:49 In St. Filesti declanseaza LES 20 kV PT T3 Sid. Vest 03.17 Alimentat portiunea PT T12 Sid. Vest - capat ( 5 PT-uri fara tensiune) 03.48 Alimentat integral 08.01.2026 00.43 Revenit la SN Defect : LES 20 kV PT T14 Sid. Vest - PT T13 Sid. Vest Data realimentare: 07.01.2026 03:48 Data revenire SN: 08.01.2026 00:43 S-a executat 1 manson tripolar NAH-NAH | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047359 | 49107 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | ACHPBI 150 mmp |  |  |  |  | LES 6 KV DUNAREA ~ PT CTA MR21 30500201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 07.01.2026 | 10:41 | 46 | 320.22 | 07.01.2026 10:41 Elementele SCADA semnalizeaza aparut / disparut punere la pamant Bara 1 MT . – inf. PO pentru efectuare control . 11.27 Alimentat integral consum Defect : LES 6 kV St. Dunarea - CTA Mr. 21 Data realimentare: 07.01.2026 11:27 Data revenire SN: 09.01.2026 16:00 S-a executat 1 manson tripolar ACH-ACH | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047325 | 49074 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | cordon retezat |  |  |  |  | LEA 20 KV INSURATEI 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 07.01.2026 | 16:18 | 70 | 774.9 | 16:18 Apare pp in St. Insuratei si s-a deconectat LEA 20 kV Insuratei si dispare pp. 16.50 S-a deschis si blocat SS st. 86 pe LEA 20 kV Insuratei,Oprea-COR Insuratei 16.52 S-a inchis S 107 16.55 S-a adus in slp LEA 20 kV Insuratei-Insuratei 17:26 S-a adus in ssv, deconectat , si in functiune de proba LEA 20 kV Insuratei-Insuratei, normal. S-a deconectat 17:27 S-a deschis S 107 17:27 S-a inchis SS st. 86 17:28 PIF LEA 20 kV Insuratei-Insuratei; Cordon rupt la SS st. 84. S-a remediat. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047741 | 49472 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV COMARNIC ST. CAMPINA 30100301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 08.01.2026 | 03:42 | 662 | 9983.37 | St Campina: 3:42 Declanseaza LEA 20 kV Comarnic prin PHC, la proba declanseaza C Campina: 3:48-5:30 S-au efectuat manevre de depistare si izolare defect si s-a izolat ca defecta LEA 20 kV Comarnic de la SS5 la capat. 12 PT-uri nealimentate. PE Campina: - 14:44 - Dupa inlocuirea a doi izolatori rupti pe derivatia P.T. 375 + 9773 + 327 + 370, si dupa izolarea LES 20 kV P.T. 336, din derivatia SD2D, s-a revenit cu LEA 20 kV Comarnic, in functiune, s-au alimentat restul consumatorilor. CE Campina 20:17 S-a revenit la S.N cu L 20 kV Comarnic de la SD PT 336 la capat , toti consumatorii au fost alimentati. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047354 | 49102 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Boldesti | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV MAGURELE 30100203 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 08.01.2026 | 04:07 | 77 | 1127.99 | 4:07 in St Baltesti declanseaza LEA 20 KV Podeni prin PMC 1 -LEA 20 KV Magurele era preluata pe LEA 20 KV podeni (L 20 KV Magurele defect) 5:24 s-a izolat cu defect LEA 20 KV Magurtele de laSS3 la capat (1 PT nealimentat0 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047742 | 49473 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV COMARNIC ST. COMARNIC 30100301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 08.01.2026 | 06:11 | 394 | 543.72 | St.Comarnic 06:11 In urma controlului efectuat la St.Comarnic, s-a gasit L 20 kV Comarnic declansata prin PMC-1 CE Campina 07:58 S-a izolat cu defect L 20 kV Comarnic de la SS-3 la capat ( 2-PT -uri nealimentate). CE Campina: - 12:45(08.01.26) - Dupa izolare ( dezlegare cordoane ) a S.bucla Campina - Comarnic ( S.V. 223 ), s-a revenit la S.N. cu L 20 kV Comarnic ( St. Comarnic ), toti consumatorii au fost alimentati. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047598 | 49334 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau Nord | Formatia Berca | Linii electrice aeriene | pin cazut in ax linie intre stp. 374 - 375 |  |  |  |  | LEA 20 KV SCORTOASA 30300303 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 08.01.2026 | 06:34 | 127 | 246.51 | 06:34 Declanseza R51 Suchea din l 20kV Scortoasa; simultan RAR9+) pe R20 Scortoasa 06:39 C.P. R51 Suchea cu RAR anulat si declanseaza 08:18 C.P. R51 Suchea cu SS12 deschis si declanseaza => defect intre SS11 si SS12 08:41 R51 Suchea in functiune cu SS11 deschis => control LEA intre SS11 si SS12 10:25 L 20kV Scortoasa la SN - dupa indepartare pin cazut in ax linie intre stp. 374 - 375 | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047516 | 49253 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | conductor rupt |  |  |  |  | LEA 20 KV SRPA 16 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 08.01.2026 | 07:45 | 118 | 180.04 | 7.45 Semnalizari SCADA :declansata LEA 20 kV SRPA 16 in st. Urleasca 8.03 S-a deconectat R 26 si s-a inchis s 40 9.43 S-a adus in functiune LEA 20 kV SRPA 16 in st. Urleasca; conductor rupt st.31-33 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047573 | 49309 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila |  | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV SR RAMNICELU 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Altele | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 08.01.2026 | 07:45 | 29 | 521.09 | 7.45-8.14 Semnalizari SCADA :declansata LEA 20 kV SR Ramnicelu in st. Urleasca In urma controalelor efectuate nu s-a gasit nimic deosebit.S-a pif fara defect | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047370 | 49118 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Tecuci | Formatia exploatare 1 Rural Tecuci | Posturi de transformare de MT/JT (PT) | [7 empty] | PTA 4266 COROD MOVILA |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Altele | 08.01.2026 | 09:20 | 448 | 343.47 | DED-L GALATI EVENIMENT: 08.01.2026 09:20 PTA 4266 COROD MOVILA 09.20 retras din exploatare PTA Movila Corod din LEA 20 kV Tecuci – Petrol, pentru inlocuire siguranta MT arsa 09.39 s-a constatat ca Trafo 20/0,4 kV 160 kVA este defect, necesita inlocuire 16.48 alim. integral abonatii, dupa inlocuire Trafo Defect: Trafo 20/0,4 kV 160 kVA Semnalizari: la sesizare abonati P.intrerupta = 0.05 MW t = 7 ore 28 minute In data de 08.01.2026, formatia Mentenanta Tecuci a inlocuit TRAFO defect 160 KVA, 20/0,4 KV , serie:B82527 cu TRAFO functional 160KVA, 20/0,4kV, serie:40732. | Ploaie | Nu | Nu | Nu
1000047641 | 49377 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani Sud | Formatia exploatare Dumitresti | Linii electrice aeriene | vegetatie in retea rac. 20kV Poiana Stoichii |  |  |  |  | LEA 20 KV DUMITRESTI 30400401 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 08.01.2026 | 11:17 | 272 | 125.12 | 11:17 RAR-N cl.2 pe R29 TLC din LEA 20kV Gugesti-Dumitresti , a lucrat pmc ; 11:19 Indisponibil rac. 20kV PTA 4534 Poiana Stoichii de la R10 TLC la capt ( 1PT nealim.) 13:28 S-a indepartat vegetatie intre stp. 57-58 si 62-63 din rac. 20kV Poiana Stoichii si s-au alim. toti utilizatorii din LEA 20kV Gugesti-Dumitresti. 14:05 RAR-N cl.2 pe R29 TLC din LEA 20kV Gugesti-Dumitresti , a lucrat pmc ; 14:06 Indisponibil rac. 20kV PTA 4534 Poiana Stoichii de la R10 TLC la capt ( 1PT nealim.) 15:49 S-a indepartat vegetatie din retea din rac. 20kV Poiana Stoichii si s-au alim. toti utilizatorii din LEA 20kV Gugesti-Dumitresti. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047371 | 49119 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Tecuci | Formatia exploatare 1 Rural Tecuci | Posturi de transformare de MT/JT (PT) | [7 empty] | PTA 4864 PODOLENI 2 |  | 25 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Altele | 08.01.2026 | 12:07 | 430 | 36.26 | DED-L GALATI EVENIMENT: 08.01.2026 12:07 PTA 4864 PODOLENI 2 12.07 retras din exploatare PTA Podoleni 2 din LEA 20 kV Tecuci – Liesti, pentru inlocuire siguranta MT arsa 12.15 s-a constatat ca Trafo 20/0,4 kV 25 kVA este defect, necesita inlocuire 19.17 alim. integral abonatii, dupa inlocuire Trafo Defect: Izolator faza "R" pe 0,4 kV defect Semnalizari: la sesizare abonati P.intrerupta = 0.01 MW t = 7 ore 10 minute In data de 08.01.2025, Formatia Mentenanta Tecuci a inlocuit TRAFO defect de 25 KVA, 20/0,4KV, serie:9824 cu TRAFO functional 63KVA, 20/0,4 kV, serie: 22463. | Ninsoare | Nu | Nu | Nu
1000047737 | 49468 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Floresti | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 20 KV PT 2071 REPUBLICII 30100303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 08.01.2026 | 18:06 | 22 | 510.15 | PE Floresti 18:06 Apare lipsa tensiune la elementele telecomandate din L 20 kV Msilea , Tintea , Campina, posibil TRAFO-1 110/20 kV - declansat, s-a dispus deplasarea in St.Baicoi a turei 4 mobile. St.Baicoi 18:28 S-a gasit TRAFO-1 110/20 kV declansat prin PHC si pe L 20 kV PT 2071 Republicii stegulet cazut , intrerupatorul fiind conectat . S-a decoenctat L 20 kV PT 2071 , s-a adus in functiune TRAFO -2 110/20 kV , a.p.n St.Baicoi 18:40 La L 20 kV T 2071 s-au gasit sigurante comanda arse, s-au inlocuit , s-au facut probe cu I 20 kV , totul normal. PE Floresti 19:10 S-a izolat cu defect L 20 kV PT 2071 intre PT 2135- PC 6144, toti consumatorii au fost alimentati. PE Floresti: 09.01.2026 14:28 S-a revenit la SN cu LES 20 kV PT 2071 intre PT 2135 si PC 6144, dupa reparatie cablu defect. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047916 | 49645 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE 110 KV Ploiesti |  | Transformatoare IT/MT si MT/MT si autotransformatoare de putere MT/MT |  | ST. BAICOI 110/20 KV | [6 empty] | T 1 16000.0 KVA 110/20 KV 96810 | 16 | 110 | 20 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 08.01.2026 | 18:08 | 23 | 5000 | 18:08 Semnalizari SCADA-TLM de la st. Baicoi : “REDERESOR 2 AVARIE A APARUT” , “SI c.a. 0,4 kV TENSIUNE LIPSA” , ”REDERESOR 1 AVARIE A APARUT” , “BARA 1 20 kV TENSIUNE PREZENTA” , “REZISTOR – A FUNCTIONAT” am dispus turei mobile sa merga in statie pentru control in instalatii. 18:31 St. Baicoi: P.O. gaseste trafo-1 110/20 kV declansat prin PHCN + I 20 kV PT 2071 Republicii conectat cu semnalizari de functionare PHC. S-a deconectat I 20 kV PT 2071 Republicii, s-a adus in functiune trafo-2 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047517 | 49254 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV DUDESTI 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 08.01.2026 | 18:17 | 66 | 155.08 | 18:17 Semnalizari SCADA din St. Coltea-s-a dispus control in statie 19:23 La controlul efectuat in St. Coltea s-a gasit LEA 20 kV Dudesti declansata prin PMC 1 19:23 S-a adus in functiune LEA 20 kV Dudesti(normal); defect trecator | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047654 | 49386 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3060 | Targoviste | CE MT JT Gaesti | Formatia SO Titu | Linii electrice aeriene | TT defect la REC 171 |  |  |  |  | LEA 20 KV RACARI 30600302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Deficiente la consumatori, in instalatiile acestora sau la cladiri ce adapostesc instalatii ale furnizorului | 08.01.2026 | 18:35 | 1037 | 0 | 18:35-St. Mavrodin: LEA 20kV Racari - declansat REC171 al PT AB 8091 Chemical Agro (PMC1) simultan cu RAR(+) REC173 din LEA 20kV Zahar2 (PHC); 18:38-conectat de proba REC171 (declanseaza cu aceleasi semnalizari), simultanin in Statia Mavrodin declanseaza LEA 20kV Racari si Ghimpati (lipsa tensiunepe echipamentele telecomandate); *11:52 St.Mavrodin ,LEA 20 kV Racari,deriv.20 kV Ghergani ,deriv.20 kV PT 8091 Chemical Agro in functiune la SN (sa inlocuit TT 20 kV faza T defect). Defect: - in aval de REC171,TT 20 kV faza T defect la cel. masura. Semnalizari: -PMC1 pe REC 171; -DPP pe LEA 20kV Racari; | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047655 | 49387 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3060 | Targoviste | CE MT JT Gaesti | Formatia SO Titu | Linii electrice aeriene | creanga cazuta pe conductoarele LEA |  |  |  |  | LEA 20 KV GHIMPATI 30600302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 08.01.2026 | 18:38 | 37 | 1068.73 | 18:38-a declansat LEA 20kV Ghimpati in St. Mavrodin prin DPP, lipsa tensiune pe echipamentele telecomandate; 19:07-s-a conectat local de proba LEA 20kV Ghimpati si declanseaza prin DPP; 19:15-s-a adus in functie LEA 20kV Ghimpati cu STEL 15 deschis si REC 76 deconectat, REC 165 conectat; 20:09-schema normala. Defect: -creanga pe SPT 20kV al PT 8116 Salon Smarald FOREST; Semnalizari: DPP; P.intrerupta = 0.70 MW t = 1 ore 31 minute Observatii: Meteo. | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047356 | 49104 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Valeni | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV CHEIA 30100201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 08.01.2026 | 19:27 | 5 | 35.45 | 19:27 declanseaza L 20 KV Cheia prin DTN ,la proba declanseaza19:32 s-au efectuat manevre de sectionare cu elementele telecomandate ,s-a izolat ca defect L 20 KV Cheia intre St Maneciu si SS! ,s-au alimentat toti consum,atorii | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047364 | 49112 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Valeni | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV SOL 30100201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 08.01.2026 | 19:41 | 984 | 16184.9 | 19:41 declanseaza trafo 2 prin PMC (simultan declanseaza L20 KV Sol-PMC2,L20KV CHE1Maneciun -din Trafo,L20KV CHE2 Maneciu-din Trafo,L20 KV PT 193 Maneciu -PMC1 19:43 s-au deconectat toate liniile de MT aferente bara1,bara 2 20KV 19:47 s-a adus in functiune trafo 1 110/20 KV ,apn,s-au alimentat barele de 20 akv 19:50 s-au conectat pe rand L20 KV aferente bara 1,bara2 20 KV ,au primit normal ,mai putin L 20 KV Sol ,care a primit cu pp,s-a deconectat 21:00 PE Valeni informeaza ca nu se poate face control pe LEA 20 KV Sol din cauza conditiilor meteo. 09.01.2026 ora 12:05 s-a revenit la SN cu LEA 20 KV SOL dupa reantregire conductoare rupte la st nr.149,toti consumatorii au fost alimentati pe LEA 20 KV Sol sau Cheia | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047917 | 49646 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE 110 KV Ploiesti |  | Transformatoare IT/MT si MT/MT si autotransformatoare de putere MT/MT | [8 empty] | T 2 10000.0 KVA 110/20 KV 96840 | 10 | 110 | 20 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 08.01.2026 | 19:43 | 5 | 5000 | 19:43 St. Maneciu: Declanseaza Trafo-2 110/20 kV cu semnalizari in SCADA-TLM „Trafo 2 20 kV PROT. MAX. CRT. A FUNCTIONAT” , „Trafo 2 110 kV INTRERUPATOR DECLANSARE DIN 20 kV A APARUT” , „Trafo 2 110 kV PROT. MAX. CRT. TREAPTA 2 A FUNCTIONAT” 19:44 DEL Pl. deconecteaza liniile de 20 kV. 19:47 St. Maneciu: S-a adus trafo-1 110/20 kV in fct. prin SCADA-TLM, bara A + bara B 20 kV sub tensiune. Am dispus turei mobile sa meraga in statie pentru control in instalatii. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047518 | 49255 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV DUDESTI 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 08.01.2026 | 19:50 | 6 | 50.46 | 19:50 Comunica COR IT ca flameaza la ss st. 2 pe LEA 20 kV Dudesti St. Coltea 19:52 S-a adus in stare deconectat LEA 20 kV Dudesti 19:53 S-a deschis ss st. 2 pe LEA 20 kV Dudesti 19:54 S-a adus in stare deconectat LEA 20 kV Rosiori 19:55 S-a inchis Sbucla st. 4 19:56 S-a adus in functiune LEA 20 kV Rosiori in St. Coltea(normal) | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047519 | 49256 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice in cablu | cablu 20 kv defect |  |  |  |  | LES 20 KV ABATOR 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 09.01.2026 | 08:32 | 26 | 55.58 | 08:32 Declanseaza LES 20 kV Ianca-Abator prin PMC 1 08:35 S-a adus in ssv LES 20 kV Ianca-Abator 08:57 S-a adus in stare deconectat LEA 20 kV Ianca-Avicola 08:57 In PT Abator s-a adus in functiune LEA 20 kV Ianca-Avicola si in rezerva rece LES 20 kV St. Ianca 08:58 PIF LEA 20 kV Ianca-Avicola; LES 20 kV Ianca-Abator | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047448 | 49195 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau Sud | Linii electrice aeriene | Salcam cazut in retea pana in racord PT 9002 |  |  |  |  | LEA 20 KV MONTEORU 30300204 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 09.01.2026 | 11:57 | 79 | 719.16 | 11:57. Declanseza LEA 20 kV Monteoru in St. Stalpu 12:30. Dupa probe, sectionari cu echipamente telecomandate si PO - linia in functiunea cu SS 4 deschis 13:16. LEA 20 kV Monteoru la SN. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047407 | 49154 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE 110 KV Galati | Formatia nr. 2 CE 110 kV Galati | Celule electrice | la stp 21 din ax LEA 20 kV Dunarea - Abator cordon rupt | ST. ABATOR 110/20 KV |  | CEL 20 KV CL BARA A-B | [5 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 09.01.2026 | 14:06 | 87 | 12495.65 | 09.01.2026 ora 14:06 St. Abator DEL GL. informeaza lipsa tensiune Bara 20 kV, s-a trimis PO in statie. 15:05 St. Abator sosit PO in statie, gasit Trafo 1-110/20 kV declansat prin PMC 1-T, presiune scazuta blocare anclansare, presiune scazuta blocare declansare, la Trafo 2-110/20 kV presiune scazuta blocare anclansare, presiune scazuta blocare declansare, refuz declansare LEA 20 kV Dunarea. Consum intrerupt 2MW. 15:10 St. Abator alimentat Bara 20 kV in gol cu TSI, s-a refacut presiunea la Trafo 1 si Trafo 2-110/20 kV 15:14 St. Abator adus in functiune Trafo 2-110/20 kV si s-au alimentat consumatorii. 5.Defect refuz declansare pe LEA 20 kV Dunarea 6.Semnalizari PMC 1-T 7.Durata eveniment 1h 8' 8.Pi 2000 [kW], 13.01.2026 admitere formatie PRAM pentru verificări protecții Trafo 1 + verificări protecții CL 20 kV. + reglare MR cel 20 kV CL. se revine la schema normală 14.01.2026 ora 12,40 | Inghet | Nu | Nu | Nu
1000047576 | 49312 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia exploatare Exterior Braila | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV VAMESU 30200304 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 09.01.2026 | 15:20 | 90 | 115.43 | 13:50 Semnalizare lipsa tensiune LEA 20 kV Vamesu, LEA 20 kV SP1 Zagna si LEA 20 kV Vadeni in St. Abator 14:10 S-a deschis S 068 inchis S 047 15:20 Comunica COR IT Galati ca LEA 20 kV Vamesu, LEA 20 kV SP1 Zagna si LEA 20 kV Vadeni sunt in stare deconectat in St. Abator (declansat Trafo de putere) 15:20 S-a adus in functiune LEA 20 kV Vamesu (normal) 15:20 S-a inchis S 068 si s-a deschis S 047 S-a pif fara defect | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047575 | 49311 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila |  | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV SP1 ZAGNA 30200303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 09.01.2026 | 15:21 | 91 | 169.37 | 13:50 Semnalizare lipsa tensiune LEA 20 kV Vamesu, LEA 20 kV SP1 Zagna si LEA 20 kV Vadeni in St. Abator 13:54 S-a deschis S 130 si s-a inchis S 001 15:20 Comunica COR IT Galati ca LEA 20 kV Vamesu,LEA 20 kV SP1 Zagna si LEA 20 kV Vadeni sunt in stare deconectat in St. Abator (declansat Trafo de putere) 15:21 S-a adus in functiune LEA 20 kV SP1 Zagna (normal) 15:21 S-a inchis S 130 si s-a deschis S 001 S-a pus in functie fara defect | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047574 | 49310 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia exploatare Exterior Braila | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV VADENI 30200303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Altele | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 09.01.2026 | 15:25 | 95 | 118.9 | 13:50 Semnalizare lipsa tensiune LEA 20 kV Vamesu, LEA 20 kV SP1 Zagna si LEA 20 kV Vadeni in St. Abator 15:20 Comunica COR IT Galati ca LEA 20 kV Vamesu,LEA 20 kV SP1 Zagna si LEA 20 kV Vadeni sunt in stare deconectat in St. Abator (declansat Trafo de putere) 15:25 S-a adus in functiune LEA 20 kV Vadeni (normal) S-a pif fara defect. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047365 | 49113 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | In LEA 20 kV Abator – Dunarea, retras din exploatare portiunea SS stp.38 - Statia Dunarea. |  |  |  |  | LEA 20 KV ABATOR ~ DUNAREA 30500402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 09.01.2026 | 17:15 | 16 | 342.29 | 17.15 in LEA 20 kV Abator – Dunarea, retras din exploatare portiunea SS stp.38 - Statia Dunarea; 17.31 alim. integral portiunea SS stp.38 - Statia Dunarea. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047537 | 49273 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Ploiesti | Linii electrice in cablu | St. Vega: - 03:09 - A declansat L 20 kV S1 Tramvai ( 9137 ), prin P.H.C. CE Ploiesti: - 03:38 - S-a izolat la capete, defect, LES 20 kV P.T. 9139 - P.T. 635, din L 20 kV S1 Tramvai, toti consumatorii au fost alimentati. CE Ploiesti: 13.01.2026 14:51 S-a revenit la SN cu LES 20 kV P.T. 9139 - P.T. 635, din L 20 kV S1 Tramvai, dupa reparatie cablu defect. |  |  |  |  | LES 20 KV STATIA 1 TRAMVAI 30100401 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 10.01.2026 | 03:09 | 29 | 30.24 | St. Vega: - 03:09 - A declansat L 20 kV S1 Tramvai ( 9137 ), prin P.H.C. CE Ploiesti: - 03:38 - S-a izolat la capete, defect, LES 20 kV P.T. 9139 - P.T. 635, din L 20 kV S1 Tramvai, toti consumatorii au fost alimentati. CE Ploiesti: 13.01.2026 14:51 S-a revenit la SN cu LES 20 kV P.T. 9139 - P.T. 635, din L 20 kV S1 Tramvai, dupa reparatie cablu defect. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047438 | 49185 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Valeni | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 6 KV PT 135 POMPE APA 30100201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 10.01.2026 | 06:40 | 85 | 790.86 | 6:40 in St Valeni s-a deconectat cu pp L 6 KV PT 135 7:28-8:05 s-au efectuat manevre de sectionare si s-a izolat ca defect LES 6 KV PT 135 Pompe apa intre PT 135 si capat ,cu cablu dfect intre PT 135 si PT 80 6 PT-uri nealimentate | Inghet | Nu | Nu | Nu
1000047439 | 49186 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Valeni | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 6 KV PT 97 CASA COPILULUI 30100201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 10.01.2026 | 07:23 | 502 | 4632.26 | S-a gasit L 6 KV PT 97 Casa copilului declansata prin PMC 7;23 s-a izolat la capete,defect LES 6 KV PTUS 7034 -PT 13 ,s-au alimentat toti consumatorii | Inghet | Nu | Nu | Nu
1000047520 | 49257 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV JIRLAU 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 10.01.2026 | 07:36 | 49 | 310.83 | 07:36 Declanseaza LEA 20 kV Faurei - Jirlau 07:38 S-a deconectat R003 LEA 20 kV Jirlau. 07:39 S-a adus in functie R055 bucla LEA 20 kV Faurei cu LEA 20 kV Jiralu. 08:25 S-a adus in functie LEA 20 kV Jirlau in St. Faurei. 08:26 S-a conectat R003 LEA 20 kV Jirlau. 08:27 S-a adus in rezerva calda R055 bucla LEA 20 kV Faurei cu LEA 20 kV Jiralu.; defect trecator | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047521 | 49258 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | cordon retezat |  |  |  |  | LEA 20 KV JIRLAU 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 10.01.2026 | 10:16 | 148 | 423.02 | 10:16 Declanseaza LEA 20 kV Faurei – Jirlau. 10:17 S-a deconectat R003 LEA 20 kV Jirlau. 10:18 S-a adus in functie R055 bucla LEA 20 kV Faurei cu LEA 20 kV Jiralu. 11:38 S-a deschis S073 LEA 20 kV Jirlau. 11:39 S-a conectat R003 LEA 20 kV Jirlau. 12:41 S-au dezlegat cordoane la st.10 LEA 20 kV Jirlau. 12:44 S-a inchis S073 LEA 20 kV Jirlau. Cordon rupt la st.2. Cordoane flesate si deteriorate intre st.4 si st.8. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047522 | 49259 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | LES 20 kv defect la iesirea din statie |  |  |  |  | LEA 20 KV SILOZ DUDESTI 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 10.01.2026 | 17:08 | 94 | 50 | 17:08 Declanseaza LEA 20 kV Dudesti - Siloz Dudesti. 18:41 S-a deschis SB 20 kV SPE 6B in PT Siloz Dudesti. 18:42 S-a adus in functie LEA 20 kV Siloz Dudesti. LES 20 kV PT Siloz Dudesti - SPE 6B. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047578 | 49314 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia exploatare Exterior Braila | Linii electrice aeriene | Izolator spart la st.36. |  |  |  |  | LEA 20 KV SPP21 IMB 30200303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 10.01.2026 | 23:14 | 653 | 339.41 | 23:14 Apare p.p. pe Bara 20 kV in St. Lebada. S-a deconectat LEA 20 kV SPP 21 si p.p. dispare. 11.01.2026 12:07S-a adus in functie LEA 20 kV Lebada - SPP 21. In urma controlului efectuat s-a gasit un izolator spart la st 36, s-a inlocuit si pif in SN LEA 20 kV Lebada - SPP 21 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047411 | 49158 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE 110 KV Galati | Formatia nr. 3 CE 110 kV Galati | Celule electrice | defect trecător | ST. DUNAREA 110/20/6 KV |  | CEL 20 KV CT | [5 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 11.01.2026 | 15:02 | 22 | 7023.82 | 11.01.2026 ora 15.02 Elementele SCADA semnalizeaza lipsa tensiune pe mai multe linii 20 kV alimentate din St. Dunarea. 15.16 La controlul efectuat in statia Dunarea s-a depistat CT 20 kV declansat prin PHC-C , bara II 20 kV fara tensiune. 15.24 Alimentat integral 5.Defect Trecator. Nu s-a evidentiat 6.Semnalizari PHC-C 7.Durata eveniment 0h 22' 8.Pi 10431.972 [kW] | Inghet | Nu | Nu | Nu
1000047602 | 49338 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau Nord | Formatia Berca | Linii electrice aeriene | vegetatie in retea pe racord PTA0133 |  |  |  |  | LEA 20 KV BOZIORU 30300303 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 11.01.2026 | 15:23 | 5 | 338.39 | 15:23 Declanseaza L 20 kV Bozioru in st. Satuc 15:26 L 20 kV Bozioru in functiune cu STS 4 deschis 15:28 STS 4 inchis cu STS 7 deschis 16:21 STS7 inchis - SN | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047579 | 49315 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila |  | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV SCORTARU 30200303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 11.01.2026 | 15:40 | 73 | 20 | 14:25 Declanseaza LEA 20 kV Maxineni – Scortaru. 14:27 S-a deschis S019 LEA 20 kV Scortaru. 14:28 S-a inchis S153 bucla LEA 20 kV SR Ramnicelu cu LEA 20 kV Scortaru. 15:38 S-a adus in functie LEA 20 kV Scortaru in St. Maxineni. 15:39 S-a inchis S019 LEA 20 kV Scortaru. 15:40 S-a deschis S153 bucla LEA 20 kV SR Ramnicelu cu LEA 20 kV Scortaru. In urma controlului efectuat nu s-a gasit nimic deosebit si s-a pif in SN LEA 20 kV Maxineni - Scortaru | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047366 | 49114 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | In LEA 20 kV Dunarea – Abator retras din exploatare portiunea St. Dunarea - SS 38. |  |  |  |  | LEA 20 KV DUNAREA ~ ABATOR 30500402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 11.01.2026 | 17:45 | 47 | 1005.48 | 17.45 In LEA 20 kV Dunarea – Abator retras din exploatare portiunea St. Dunarea - SS 38; 18.32 Alimentat integral. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047523 | 49260 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV CUZA VODA 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 12.01.2026 | 13:27 | 28 | 100 | 13.27 RAR(-),PMC 1,LEA 20 kV Cuza Voda 1 st. Cuza Voda 13.31 S-a incercat conectarea prin telecomanda a LEA 20 kV Cuza Voda 1 in st. Cuza Voda si nu conecteaza 13.55 S-a adus in functiune LEA 20 kV Cuza Voda 1 st. Cuza Voda(prin telecomanda); fara defect | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047595 | 49331 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Rm. Sarat | Formatia SO urban Rm.Sarat | Linii electrice aeriene | cablul 20kV SD1 Bariera Focsani - PTAB0097 rupt |  |  |  |  | LEA 20 KV TIMBOIESTI 30300402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 12.01.2026 | 14:23 | 6 | 109.36 | 14:23 Declanseaza in St.Rm.Sarat PHC 14:25 Conectat de proba si declanseaza PHC 14:29 Dupa manevre de sectionare: SB in PTAB0097 sosire de la SD1 deschis cu STBucla Tamboiesti - Racoviteni inchis, R57 Tamboiesti deconectat cu STBucla Tamboiesti - Tamboiesti Vn. inchis 14:55 L 20kV Tamboiesti in functiune cu cablul 20kV SD1 Bariera Focsani - PTAB0097 in SSV - defect => R 57 Tamboiesti conectat cu STBucla Tamboiesti - Tamboiesti Vn. deschis | Vint puternic | Nu | Da | Nu
1000047524 | 49261 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | conductor rupt |  |  |  |  | LEA 20 KV SRPA V 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 12.01.2026 | 17:41 | 45 | 260.76 | 17:41 S-a adus deconectat, in ssv si in slp LEA 20 kV Baraganu-SRPA V 18:26 S-a adus in ssv, deconectat si in functiune LEA 20 kV Baraganu-SRPA V Conductor rupt la st. 131 pe LEA 20 kV Baraganu-SRPA V. S-a remediat. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047758 | 49489 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Sinaia | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 6 KV PT 1046 LIBERTATII 30100302 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 12.01.2026 | 17:58 | 78 | 38.27 | 17:42 la st Busteni apare pp pe barele 6kV si declanseaza L6kV PT 1046 Libertatii DTN pp dispare 17:43 s-a deschis SB St20/6kV Valea Cerbului in PC 6122 17:44 s-a conectat L6kV PT 1046 si a p.n. - ramas in functiune 17:58 - 18:01 manevre de sectionare si depistare defect, s-a izolat L6kV PT 1052 Gura Diham intre st 20/6kV Valea Cerbului si PT 1052 Gura Diham s-a dispus control pe linie, a ramas doar PT 1052 nealimentat 19:04 SO Sinaia la control pe LEA nu s-a gasit nimic 19:16 s-a izolat ca defecta L6kV PT 1046 intre st20/6kV Valea Cerbului si SS1 din L6kV PT 1052 Gura Diham, s-au alimentat toti consumatorii 19.01.2026 18:00 S-a revenit la SN cu L 6 kV PT 1046 intre st 20/6kV Valea Cerbului si SS1 din L 6 kV PT 1052 Gura Diham, dupa reparatie. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047580 | 49316 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia exploatare Exterior Braila | Posturi de transformare de MT/JT (PT) | siguranta MT arsa | [6 empty] | PTA 2943 SPPD-1 IMB |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Solicitari peste limite pentru care au fost dimensionate instalatiile datorate unor factori externi intamplatori | Supratensiuni electrice externe(atmosferica,atingere cu instalatii de tensiuni superioare) | 13.01.2026 | 12:22 | 73 | 114.64 | 11:09-12:22 LEA 20 kV SPP d3 de la S 121 deschis,la capat, retrasa din exploatare In urma controlului efectuat s-a gasit siguranta MT arsa la PTA SPPD 1 IMB | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047525 | 49262 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | conductor rupt |  |  |  |  | LEA 20 KV CUZA VODA 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 13.01.2026 | 14:32 | 101 | 150 | 14:32 -16:13 LEA 20 kV Cuza Voda-Cuza Voda 1 declansata prin PMC 1 in st. Cuza Voda; conductor rupt st. 9 - s-a remediat | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047437 | 49184 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Valeni | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 20 KV PT 193 MANECIU 30100201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare cu abateri de la parametrii nominali | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 13.01.2026 | 15:50 | 66 | 305.02 | 15:50 in St Maneciu a declansat LES 20 KV PT 193 Maneciu prin DTN.16:33-16:52 s-au efectuat manevre de sectionare si s-au alimentat partial consumatorii .16:56 s-a izolat cu defect LES 20 KV PT193 Maneciu intre PT 170 si PC 6080 ,s-au alimentat toti consumatorii | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047526 | 49263 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | releu defect in celula Dedulesti in statia 110 kv Ianca |  |  |  |  | LEA 20 KV DEDULESTI 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 14.01.2026 | 09:27 | 11 | 7.54 | 09:24 Comunica COR IT ca releul de la celula LEA 20 kV Ianca-Dedulesti este in indisponibil 09:25 S-a inchis S 25, bucla cu LEA 20 kV Ianca-Sutesti si s-a deschis S 145 pe LEA 20 kV Ianca- Dedulesti 09:27 S-a adus in stare deconectat LEA 20 kV Ianca-Dedulesti 09:29 S-a adus in ssv LEA 20 kV Ianca-Dedulesti 09:37 S-a deschis SS st. 1 pe LEA 20 kV Ianca-Dedulesti 09:38 S-a inchis S 145; Releu defect la celula LEA 20 kV Ianca-Dedulesti | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047440 | 49187 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Valeni | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV MATASE 30100201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare cu abateri de la parametrii nominali | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Actiuni externe asupra instalatiilor energetice(loviri sau atingeri de conductori si cabluri,ruperi de stilpi sau cabluri,obiecte cazute pe inst.,etc) | 14.01.2026 | 13:39 | 37 | 267.5 | 13:39 in St Valeni s-a deconectat cu pp L 20 KV matase 14 :00 s-a alimentat partial consumatorii de la PC 6019 TYMBARK la capat 14:16 s-a izolat la capete,defect LES 20 KV matase intre SS3 si PC 6019 TYMBARK,toti consumatorii au fost alimentati | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047542 | 49278 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti |  | Linii electrice in cablu | St. 110 kV Pl. Sud: 21:14 A declansat LES 6 kV PT 9162 IUC L 2 prin PMC 1. DED(L)Pl.: 21:25 S-a luat legatura cu P.O. IUC, iar manevrele de depistare defect, precum si cele de realimentare raman pentru maine dimineata, intrucat firma nu are personal permanent. CE Ploiesti: 08:09 S-a izolat cu defect LES 6 kV PT 9162 IUC L2 intre St. 110 kV Pl. Sud si PT 9162 IUC, s-au alimentat toti consumatorii. CE Ploiesti 14:45 L 6 kV I.U.C L-2 in functiune in gol intre St.Pl.Sud si P.A 9162, necesita fazare. |  |  |  |  | LES 6 KV PA 9162 IUC 2 30100401 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 14.01.2026 | 21:14 | 655 | 0 | St. 110 kV Pl. Sud: 21:14 A declansat LES 6 kV PT 9162 IUC L 2 prin PMC 1. DED(L)Pl.: 21:25 S-a luat legatura cu P.O. IUC, iar manevrele de depistare defect, precum si cele de realimentare raman pentru maine dimineata, intrucat firma nu are personal permanent. CE Ploiesti: 08:09 S-a izolat cu defect LES 6 kV PT 9162 IUC L2 intre St. 110 kV Pl. Sud si PT 9162 IUC, s-au alimentat toti consumatorii. CE Ploiesti 14:45 L 6 kV I.U.C L-2 in functiune in gol intre St.Pl.Sud si P.A 9162, necesita fazare. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047546 | 49282 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Mizil | Linii electrice in cablu | St. Mizil: 07:02 A declansat LES 20 kV PC 6068 Petrototal prin punere la pamant. PE Mizil: 07:10 - 07:27 S-au efectuat manevre de sectionare, s-au alimentat partial consumatorii, 4 PT-uri nealimentate. 07:35 S-a izolat cu defect LES 20 kV PC 6068 Petrototal intre PT 1145 si PT 1110, s-au alimentat toti consumatorii. PE Mizil 15:52 LES 20 kV Petrototal in functiune in gol intre PT 1110- PT 1145, necesita fazare. |  |  |  |  | LES 20 KV PC 6068 PETROTOTAL 30100403 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 15.01.2026 | 07:02 | 33 | 378.9 | St. Mizil: 07:02 A declansat LES 20 kV PC 6068 Petrototal prin punere la pamant. PE Mizil: 07:10 - 07:27 S-au efectuat manevre de sectionare, s-au alimentat partial consumatorii, 4 PT-uri nealimentate. 07:35 S-a izolat cu defect LES 20 kV PC 6068 Petrototal intre PT 1145 si PT 1110, s-au alimentat toti consumatorii. PE Mizil 15:52 LES 20 kV Petrototal in functiune in gol intre PT 1110- PT 1145, necesita fazare. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047603 | 49339 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau Nord | Formatia Nord | Linii electrice aeriene | Cablul 20 KV defect derivatia PTAB 09432 FITTING |  |  |  |  | LEA 20 KV IRIGATII 30300301 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 15.01.2026 | 10:17 | 56 | 39.79 | 10.17.RAR nereusit in statia BUZAU NORD 10.31.Dupa probe si sectionari cu echipamente telecomandate s-a adus linia in SSV de la STS3 la STS5. 11.13.SN | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047604 | 49340 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau Nord | Formatia Nord | Linii electrice aeriene | echipam. PTA 0299 avariate de TIR |  |  |  |  | LEA 20 KV BECENI 30300301 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 15.01.2026 | 12:29 | 29 | 661.93 | 12:29 S-a deschis STS3 Beceni (SF6) la solicarea COR MTJT, conform informatiei din teren- PTA avariat de auto 12:58 S-a inchis STS3 din L 20kV Beceni cu SPTA 0299 Potoceni deschis - echipamamente PTA avariate 16:13 L 20kV Beceni la SN dupa reparatie PTA 0299 Potoceni | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047547 | 49283 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Tatarani | Linii electrice aeriene | 15:15 la st Tatarani apare pp pe barele 20kV, s-a deconectat L20kV Sere 2 pp persista si la deconectarea L20kV Ghighiu pp dispare, s-a conectat L20kV Sere 2 a p.n., L20kV Ghighiu a primit cu pp s-a deconectat 15:38 s-a izolat L20kV Ghgighiu intre st Tatarani si SS1 - defecta 15:39 S-au alimentat toti consumatorii |  |  |  |  | LEA 20 KV GHIGHIU 30100402 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 15.01.2026 | 15:15 | 24 | 1469.49 | 15:15 la st Tatarani apare pp pe barele 20kV, s-a deconectat L20kV Sere 2 pp persista si la deconectarea L20kV Ghighiu pp dispare, s-a conectat L20kV Sere 2 a p.n., L20kV Ghighiu a primit cu pp s-a deconectat 15:38 s-a izolat L20kV Ghgighiu intre st Tatarani si SS1 - defecta 15:39 S-au alimentat toti consumatorii | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047548 | 49284 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Urlati | Linii electrice in cablu | 09:14 la st Urlati apare pp pe barele 20kV si la deconectarea L20kV PT 2067 Fabrica de paine pp dispare 09:31 - 09:33 manevre de sectionare si depistare defect, s-a izolat ca defecta L20kV PT 2067 intre PT 2067 si SB Scoru-PT 2067, s-au alimentat toti consumatorii |  |  |  |  | LES 20 KV PT 2067 FABRICA PAINE 30100404 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 16.01.2026 | 09:14 | 19 | 217.51 | 09:14 la st Urlati apare pp pe barele 20kV si la deconectarea L20kV PT 2067 Fabrica de paine pp dispare 09:31 - 09:33 manevre de sectionare si depistare defect, s-a izolat ca defecta L20kV PT 2067 intre PT 2067 si SB Scoru-PT 2067, s-au alimentat toti consumatorii | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047500 | 49244 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | ACHPBI 150 mmp |  |  |  |  | LES 6 KV FILESTI ~ PA 7 TIG 2 30500201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 16.01.2026 | 10:19 | 21 | 3084 | 16.01.2026 10:19 10.19 Declansat LES 6 kV Filesti - PA 7 Fid 1 10.20 Alimentat integral consumatorii - feeder de rezerva Defect : LES 6 kV Filesti - PA 7 Fid 1 Data realimentare: 16.01.2026 10:20 Data revenire SN: - Se va repara in perioada 20 - 23 ian 2026 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047764 | 49495 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Sinaia | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 6 KV PC 6029 PENNY 30100302 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 16.01.2026 | 10:22 | 28 | 575.31 | st.Busteni 10:22 Declanseaza L 6 kV PC 6029 Penny prin PMC-1. PE Sinaia 10:50 S-au efectuat manevre de sectionare si s-a izolat cu defect L 6 kV PC 6029 intre PT 1047- PT 1133, s-au alimentat toti consumatorii. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047534 | 49270 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Defect cablu 20 kV PA PC0171 - PT0177 |  |  |  |  | LES 20 KV APA EST 30300201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 16.01.2026 | 15:22 | 31 | 555.57 | 15:22 Declanseaza I 20kV in PT0027 Apa Est din L 20kV Apa Est PHC 15:53 Dupa manevre de sectionare: I 20kV in PT0027 Apa Est in functiune cu cablul 20kV PA PC0171 - PT0177 in SSV - defect => STBucla Apa Est - Panoramic Mall inchis in PT0125 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047527 | 49264 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | cordon retezat |  |  |  |  | LEA 20 KV PETROL (JUGUREANU) 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 16.01.2026 | 16:35 | 28 | 32.05 | 16:35-17.03 LEA 20 kV Petrol in slp in St. Jugureanu. Cordon retezat la R074 - s-a remediat | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047581 | 49317 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia exploatare Exterior Braila | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV VALEA CINEPII 30200303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 17.01.2026 | 00:34 | 70 | 323.78 | 23:24 Comunica COR IT ca la controlul efectuat in St.Gropeni a gasit LEA 20 kV Valea Canepii declansata prin RPP 23:25 S-a adus in functiune LEA 20 kV Valea Canepii si declanseaza prin RPP 00:30 S-a deschis SS st.16 LEA 20 kV Valea Canepii 00:31 S-a adus in functiune LEA 20 kV Valea Canepii si declanseaza prin RPP 00:34 S-a inchis Sbucla st.1 In urma controlului efectuat nu s-a gasit nimic deosebit si s-a pif in SN LEA 20 kV Gropeni - Valea Canepii | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047632 | 49368 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Panciu | Formatia exploatare Panciu | Linii electrice aeriene | conductor rupt intre st.9 - st.10 |  |  |  |  | LEA 20 KV TIFESTI 30400301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 17.01.2026 | 13:26 | 38 | 1156.19 | 13:26 Declanseaza LEA 20kV Vidra-Tifesti prin PHC, sectionari si probe ramas nealimentata Deriv. Releu Magura de la S225TLC la capat. 23PT-uri nealimentate. 14:04 Sectionari si probe , ramas indisponibila portiunea intre S224TLC si S225TLC, s-au alimentat toti consumatorii. 15:50 S-a primit informatia PTA 5079 P. Apa Babele km.27 si PT 5091 CUP P. Apa Babele au dezechilibru intre faze pe JT. 17:21 Sectionari, probe si masuratori, s-a gasit conductor rupt cazut in albia raului Putna intre st.9-st.10(metalici de intindere) pe deriv. P. Apa Babele km.27. 19.01.2025 14:30 S-a remediat conductor rupt intre st.9-st.10 din Deriv. Babele km 27 – LEA 20kV Vidra Tifesti si s-a revenit la SN cu LEA 20kV Focsani Vest – Ceramica. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047766 | 49497 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV TRAISTENI ST. COMARNIC 3010030 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 17.01.2026 | 14:36 | 324 | 1590.87 | St Comarnic: 14:36 Declanseaza LEA 20 kV Traisteni prin PMC 2, la proba declanseaza prin PMC 2 PE Campina: 14:40 S-a izolat prin TLM - LEA 20 kV Traisteni de la SS5 la capat PE Campina: 16:18 S-a izolat cu defect LEA 20 kV Traisteni de la Sd3B la capat cu copac cazut pe linie PE Campina 20:00 S-a revenit la S.N cu L 20 kV Traisteni de la SD3B la capat , dupa indepartare copac cazut pe linie si schimbare izolator rupt, s-au alimentat toti consumatorii. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047510 | 49247 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Tecuci | Formatia exploatare 1 Rural Tecuci | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LEA 20 KV LIESTI ~ PA 2 LIESTI 30500302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 17.01.2026 | 21:12 | 31 | 229.42 | DED-L GALATI EVENIMENT: 17.01.2026 21:12 LEA 20 KV LIESTI ~ PA 2 LIESTI 30500302 21.12 la sesizare consumatori s-a gasit in LEA 20 kV Liesti – PA 2 R stp 1/344 deriv. Hatas Liesti declansat( in SCADA figura ca fiind conectat) s-a resetat si s-a conectat prin telecomanda in statia Liesti RAR (-) C1+2 LEA 20 kV Liesti – PA 2 – PH , s-a deconectat R stp 1/344 deriv. Hatas Liesti si s-a adus in functiune LEA 20 kV Liesti – PA 2 21.19 Alimentat fara rac. 20 kV Nitu Pavel 21.43 Alimentat integral Defect: Suspect LES 20 kV pe rac. 20 kV Nitu Pavel intre Srac 1/16 si Stp 2 P.intrerupta = 0.72 MW t = 31 minute | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047680 | 49411 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia exploatare Municipal Braila | Linii electrice in cablu | defect trecator pe LES 20 kV PT 5 Calarasi in PA Dorobanti |  |  |  |  | LES 20 KV PT 4 VIZIRU III 30200201 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 18.01.2026 | 01:03 | 11 | 78.18 | 01:03 Declanseaza LES 20 kV PT 5 Calarasi in PA Dorobanti. 01:14 S-a adus in functie LES 20 kV PT 5 Calarasi in PA Dorobanti. La PA Dorobanti nu este semnal SCADA. Defect trecator. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047596 | 49332 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Rm. Sarat | Formatia SO urban Rm.Sarat | Linii electrice aeriene | tronson principal 20kV defect |  |  |  |  | LEA 20 KV CIORASTI BZ 30300402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 18.01.2026 | 03:11 | 5 | 119.23 | 03:11 Declanseaza in St.Rm.Sarat PHC 03:16 Dupa manevre de sectionare: L 20kV Ciorasti in functiune in St.Rm.Sarat cu SS1 deschis si STBucla Puturi - Ciorasti inchis | Inghet | Nu | Nu | Nu
1000047549 | 49285 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Ploiesti | Linii electrice in cablu | St.Pl.Nord 03:26 Declanseaza L 6 kV PC 6045 Traian prin PMC-1. CE Ploiesti 03:48 S-au efectuat manevre de sectionare si s-a izolat cu defect L 6 kV PC 6045 Traian intre St.Pl.Nord si PC 6045 , toti consumatorii au fost alimentati. |  |  |  |  | LES 6 KV PA TRAIAN 30100401 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 18.01.2026 | 03:26 | 22 | 580.75 | St.Pl.Nord 03:26 Declanseaza L 6 kV PC 6045 Traian prin PMC-1. CE Ploiesti 03:48 S-au efectuat manevre de sectionare si s-a izolat cu defect L 6 kV PC 6045 Traian intre St.Pl.Nord si PC 6045, toti consumatorii au fost alimentati. ANM nr mesaj 12 | Inghet | Nu | Da | Nu
1000047554 | 49290 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Ploiesti | Linii electrice in cablu | St.Pl.Nord 03:28 Apare P.P pe barele 6 kV , s-a deconectat L 6 kV PC 6036 I.M.T.F , P.P a disparut. CE Ploiesti 04:28 S-au efectuat manevre de sectionare si s-a izolat cu defect L 6 kV PC 6036 I.M.T.F intre PC 6036 si PT 136 , s-au alimentat toti consumatorii. 16:35 LES 6 kV PT 136, in functiune in gol intre PC 6036 si PT 136, cu fazare electrica coresponzatoare. (in PC 6036 IMTF, SL LES 6 kV PT 136 defect, cu izolator biela rupt pe faza R). CE Ploiesti: - 11:45(20.01.26) - S-a revenit la S.N. cu LES 6 kV PC 6036 - PT 136, dupa reparatie S.L. 6 kV. |  |  |  |  | LES 6 KV PA IMTF 30100401 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 18.01.2026 | 03:28 | 60 | 1477.06 | St.Pl.Nord 03:28 Apare P.P pe barele 6 kV , s-a deconectat L 6 kV PC 6036 I.M.T.F , P.P a disparut. CE Ploiesti 04:28 S-au efectuat manevre de sectionare si s-a izolat cu defect L 6 kV PC 6036 I.M.T.F intre PC 6036 si PT 136 , s-au alimentat toti consumatorii. 16:35 LES 6 kV PT 136, in functiune in gol intre PC 6036 si PT 136, cu fazare electrica coresponzatoare. (in PC 6036 IMTF, SL LES 6 kV PT 136 defect, cu izolator biela rupt pe faza R). CE Ploiesti: - 11:45(20.01.26) - S-a revenit la S.N. cu LES 6 kV PC 6036 - PT 136, dupa reparatie S.L. 6 kV. ANM nr mesaj 12 | Inghet | Nu | Da | Nu
1000047495 | 49239 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | La sesizare consumatori deconectat LEA 20 kV Schela - Vanatori. |  |  |  |  | LEA 20 KV SCHELA ~ VANATORI 30500402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 18.01.2026 | 14:37 | 18 | 193.21 | 14.37 Deconectat LEA 20 kV Schela - Vanatori; 14.55 Alimentat LEA 20 kV Schela - Vanatori , fara portiunea statie Schela - SS stp 130 in Ax (1 PT nealimentat); 18.55 Alimentat integral. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047528 | 49265 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | LES 20 kv defect la iesirea din statie |  |  |  |  | LEA 20 KV SRPA 02 CUZA 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Polei | 19.01.2026 | 06:21 | 25 | 127.48 | 6.21 Semnalizare SCADA declansata LEA 20 kV SRPA 02 in st. Bordei verde 6.24 S-a deschis S 124 6.25 S-a adus in functiune LEA 20kV SRPA 02+Cuza voda 2 in st. Cuza Voda apare pp si s-a deconectat,declanseaza R 11 si R 43 6.26 S-au adus in functiune R 11 si R 43 6.45 La control in st. Bordei Verde s-a gasit RAR(-),RPP,LEA 20 kV SRPA 02 6.46 S-a adus in functiune LEA 20 kV SRPA 02 st. Bordei Verde 07:12 S-a deconectat R 70 si s-a inchis S 107, bucla cu LEA 20 kV Insuratei-Insuratei 08:23 S-a deschis SS st. 2 LEA 20 kV Cuza Voda-SRPA 02 08:24 PIF LEA 20 kV Cuza Voda-SRPA 02+Cuza Voda 2, apare pp pe bara 20 kV, s-a deconectat 08:25 S-a inchis S 124 08:26 PIF R 70 si s-a deschis S 107; LES 20 kV Cuza Voda-SRPA 02+Cuza Voda 2 defect | Inghet | Nu | Da | Nu
1000047530 | 49267 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV CUZA VODA 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Polei | 19.01.2026 | 07:30 | 4 | 22.37 | 07:30 Declanseaza LEA 20 kV Cuza Voda-Cuza Voda 1 prin PHC 07:34 PIF LEA 20 kV Cuza Voda-Cuza Voda defect trecator | Inghet | Nu | Nu | Nu
1000047582 | 49318 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila |  | Linii electrice aeriene | Realizare conditii SSM |  |  |  |  | LEA 20 KV SPP21 IMB 30200303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Manevre de exploatare | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Altele | 19.01.2026 | 10:43 | 27 | 84.25 | 10:16 La cererea COR MT s-a deconectat LEA 20 kV Lebada-SPP 21 10:43 PIF LEA 20 kV Lebada-SPP 21 Realizare conditii SSM trecere utilaj de irigat. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047583 | 49319 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila |  | Linii electrice aeriene | Realizare conditii SSM |  |  |  |  | LEA 20 KV SPP 19 IMB 30200303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Manevre de exploatare | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Altele | 19.01.2026 | 10:43 | 27 | 116.89 | 10:16 La cererea COR MT s-a deconectat LEA 20 kV Lebada-SPP 19 10:43 PIF LEA 20 kV Lebada-SPP 19 Realizare conditii SSM pentru trecere utilaj de irigat. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047584 | 49320 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia exploatare Exterior Braila | Posturi de transformare de MT/JT (PT) | SPE Valea Encii inundata din cauza unei tevi care s-a spart. | [6 empty] | PTA 5596 SPE VALEA ENCII SI |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Dispozitie dispecer | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Altele | 19.01.2026 | 13:05 | 97 | 71.11 | 11:26 S-a deschis S 167 la cererea COR Exterior din LEA 20 kV Valea Encii 13:04 Comunica COR Exterior ca a deschis SS st. 8 din DV 20 kV SPE Valea Encii 13:05 S-a inchis S 167 Statia SPE Valea Encii inundata din cauza unei tevi care s-a spart. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047535 | 49271 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Trafo defect in PT 0112 |  |  |  |  | LES 20 KV DOROBANTI 2 30300201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 19.01.2026 | 17:37 | 28 | 776.96 | 17:37. Declanseaza LEA 20 KV DOROBANTI 2 in St. Buzau Est. 17:44 Dupa sectionari cu echipamente telecomandate in SSV din PT 0113 la PT 0105. 18:05. LEA 20 kV Dorobanti 2 in fuctiune cu separator celula trafo in PT 0112 deschis. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047786 | 49517 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Sinaia | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 6 KV PT 1046 LIBERTATII 30100302 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 19.01.2026 | 19:36 | 51 | 1180.98 | St. Busteni: 19:46 A declansat LES 6 kV PT 1046 Libertatii prin DTN. PE Sinaia: 20:02 - 20:07 S-au efectuat manevre de sectionare, s-au alimentat partial consumatorii. 20:37 S-au efectuat manevre de sectionare si s-a izolat cu defect LES 6 kV PT 1046 intre St. 20/6kV Valea Cerbului si SS1 deschis din L 6 kV PT 1052 Gura Diham, toti consumatorii au fost alimentati. CE Sinaia 13:02 S-a adus in functiune in gol L6 kV PT 1052 intre St.V.Cerbului 20/6 kV si SS-1, nu necesita fazare. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047585 | 49321 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila |  | Linii electrice aeriene | izolatori trecere conturnati |  |  |  |  | LEA 20 KV SPP20 30200303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Polei | 19.01.2026 | 22:38 | 53 | 430.25 | 21:45 Comunica COR IT ca la control in St. Maxineni a gasit RAR(+), RPP pe LEA 20 kV Maxineni-SPP 20 si pp pe bara 20 kV 21:45 S-a deconectat LEA 20 kV Maxineni-SPP 20 si pp dispare 21:45 S-a deconectat R 05 21:46 PIF LEA 20 kV Maxineni-SPP 20, apare pp pe bara 20 kV, s-a deconectat 21:46 PIF R 05 21:46 S-a deconectat R 36 si s-a deschis S 48 21:47 PIF LEA 20 kV Maxineni-SPP 20, normal 21:47 PIF R 36, normal 22:37 S-a deschis SDv. st. 1 pe DV 20 kV SPP 18 22:38 S-a inchis S 48, normal In urma controlului efectuat s-au gasit in PTZ SPP 18 Maxineni izolatori de trecere conturnati | Inghet | Nu | Da | Nu
1000047499 | 49243 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Valeni | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 20 KV SLANIC 2 30100201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare cu abateri de la parametrii nominali | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 19.01.2026 | 23:08 | 32 | 0 | 23:08 apare pp in St 20/6 KV Slanic ,pe barele de 20 KV 23:11 s-a deconectat L 20 KV Comune ,pp nu dispare; 23:25-23:28 s-au efectuat manevre prin TLM ,s-au alimentat toti consumatorii 23:40 s-a revenit la SN cu St 20/6 KV Slanic ,dupa izolare cu defect LES 20 KV Slanic 2,intre St Olteni si SC Slanic 1- Slanic 2 | Inghet | Nu | Nu | Nu
1000047787 | 49518 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Sinaia | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 6 KV PT 1046 LIBERTATII 30100302 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 20.01.2026 | 10:25 | 140 | 3241.9 | St. Busteni: - 10:25 - A declansat L 6 kV P.T. 1046 Libertatii, prin P.M.C. 1. PE Sinaia: - 12:45 - S-au izolat la capete, defecte, LES 6 kV St. Busteni - P.T. 1046, si LES 6 kV P.T. 1112 - P.T. 1050, toti consumatorii au fost alimentati. PE Sinaia: - 17:01 - LES 6 kV P.T. 1050 - P.T. 1112, din L 6 kV P.T. 1046 Libertatii, in functiune, in gol in P.T. 1112, dupa masuratori P.R.A.M. 19:21 - L6kV PT 1050 - PT 1112 la SN 19:26 L6kV PT 1046 Libertatii in functiune in gol dupa reparatie, Necesita fazare electrica | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047536 | 49272 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Cablu 20 kV defect intre PC 0163 si PT 0208 |  |  |  |  | LES 20 KV BERE 2 30300201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Actiuni externe asupra instalatiilor energetice(loviri sau atingeri de conductori si cabluri,ruperi de stilpi sau cabluri,obiecte cazute pe inst.,etc) | 20.01.2026 | 13:24 | 43 | 1588.99 | 13.24. Declanseaza LES 20 KV BERE 2 in St. Buzau Nord 14.07. Dupa sectionari cu echipamente telecomandate si PO - Toti consumatorii alimentati | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047532 | 49268 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV AVICOLA - BR. 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Polei | 20.01.2026 | 16:29 | 159 | 200 | 16.29 RAR(-),PMC 1,LEA 20 kV Avicola in st. Ianca(intreruptorul apare in stare intermediara) 17:02 Comunica COR IT ca la control in St. Ianca a gasit RAR(-) pe LEA 20 kV Avicola lucrat PMR si semnalizare I 20 kV pe pozitie intermediara. 17:03 S-a adus in stare separat vizibil LEA 20 kV Avicola in St. Ianca. 17:04 S-a adus in stare deconectat LEA 20 kV Avicola in St. Ianca. I 20 kV arata pozitia corecta. 18:07 S-a deschis SD st.1 DV 20 kV PT Abator Pasari,. 18:08 S-a adus in functie LEA 20 kV Ianca – Avicola. 18:14 In PT Abator Pasari s-a adus in ssv LEA 20 kV Avicola. 18:57 S-a adus in stare deconectat LEA 20 kV Ianca – Avicola. 18:58 S-a inchis SD st.1 DV 20 kV PT Abator Pasari. 18:59 S-a adus in functie LEA 20 kV Ianca – Avicola. 18:05 S-a adus in stare deconectat LEA 20 kV Ianca – Avicola. 19:07 In PT Abator Pasari s-a adus in functie LEA 20 kV Avicola. 19:08 S-a adus in functie LEA 20 kV Ianca – Avicola.; fara defect | Inghet | Nu | Nu | Nu
1000047586 | 49322 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia exploatare Exterior Braila | Posturi de transformare de MT/JT (PT) | transformator de putere ars | [6 empty] | PTZ 2940 SPPA 5 - IMB |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 20.01.2026 | 16:29 | 207 | 220.34 | 13.02 RAR(-),PMC 2,LEA 20 kV SPP d3 in st. Lunca 13.05 S-a adus in functiune LEA 20 kV SPP d3 in st. Lunca si declanseaza prin PMC 2 13.06 S-a deschis S 121 13.07 S-a adus in functiune LEA 20 kV SPP d3 in st. Lunca 16.29 S-a deschis S 121 In urma controlului efectuat si a masuratorilor, s-a constata faptul ca transformatorul de putere 20/0,4 kV 1000 kVA este defect. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047555 | 49291 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Urlati | Linii electrice in cablu | 22:14 la st Urlati apare pp pe barele 20kV si la deconectarea L20kV PT 2067 pp dispare 22:24 - 22:34 s-au efectuat manevre de sectionare si depistare defect, s-a izolat L20kV PT 2067 intre PT 2067 -SB Scorus-PT 2067, s-au alimentat toti consumatorii |  |  |  |  | LES 20 KV PT 2067 FABRICA PAINE 30100404 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Inghet,zai | 20.01.2026 | 22:14 | 20 | 228.96 | 22:14 la st Urlati apare pp pe barele 20kV si la deconectarea L20kV PT 2067 pp dispare 22:24 - 22:34 s-au efectuat manevre de sectionare si depistare defect, s-a izolat L20kV PT 2067 intre PT 2067 -SB Scorus-PT 2067, s-au alimentat toti consumatorii ANM nr Mesaj 14 | Inghet | Nu | Da | Nu
1000047657 | 49389 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3060 | Targoviste | CE MT JT Gaesti | Formatia SO Gaesti | Linii electrice aeriene | defect intre statie si PTZ 5169 Spital |  |  |  |  | LES 20 KV SPITAL GAESTI 30600301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 21.01.2026 | 08:06 | 42 | 1075.61 | 08:06 - declanseaza LES 20kV Spital la St. Gaesti. 08:48 - efectuat manevre, utilizatorii alimentati, izolat defect între statie si PTZ 5169 Spital. Defect: defect între statie si PTZ 5169 Spital Semnalizari: PHC tr. I P.intrerupta = 1.54 MW t = 42 minute | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047658 | 49390 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3060 | Targoviste | CE 110 KV Targoviste | Formatia exploatare statii 1 | Celule electrice | siguranata arsa faza S la CM bara A 6 kV | ST. FIENI 110/20/6 KV |  | CEL 6 KV CIMENT 3 | [5 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 21.01.2026 | 10:50 | 11 | 0 | 10:50 - declanseaza I-6kV LES Ciment 3; 11:01 - conectat cu acord utilizator, SN. Defect: - siguranta jt arsa pe faza S la CM A - 6kV, PO St. Fieni a înlocuit-o Semnalizari: P. tensiune max. P.intrerupta = 1.00 MW t = 11 minute | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047659 | 49391 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3060 | Targoviste | CE 110 KV Targoviste | Formatia exploatare statii 1 | Celule electrice | siguranata arsa faza S la CM bara A 6 kV | ST. FIENI 110/20/6 KV |  | CEL 6 KV CIMENT 4 | [5 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 21.01.2026 | 10:50 | 11 | 0 | 10:50 - declanseaza I-6kV LES Ciment 4; 11:01 - conectat cu acord utilizator, SN. Defect: - siguranta jt arsa pe faza S la CM A - 6kV, PO St. Fieni a înlocuit-o Semnalizari: - Prot. tens. max. P.intrerupta = 3.00 MW t = 11 minute | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047513 | 49250 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Tg. Bujoru CE EXT. | Linii electrice aeriene | Elementele SCADA semnalizeaza lipsa tensiune pe LEA 20 kV Beresti – Radesti. |  |  |  |  | LEA 20 KV BERESTI ~ RADESTI 30500403 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 21.01.2026 | 11:03 | 17 | 184.55 | 11.03 Elementele SCADA semnalizeaza lipsa tensiune pe LEA 20 kV Beresti – Radesti; 11.17 PO inf. RAR (-) c1, c2 LEA 20 kV Beresti – Radesti prin PMR; 11.20 Alimentat integral consum. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047514 | 49251 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Tg. Bujoru CE EXT. | Linii electrice aeriene | S-a inregistrat o declansare RAR (-) c1, recloser R[05], stp. 4 Deriv. 20 kV Draguseni prin PMR. |  |  |  |  | LEA 20 KV BUJORU ~ NICOPOLE 30500403 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 21.01.2026 | 11:10 | 74 | 223.82 | 11.10 RAR (-) c1, recloser R[05] deriv. 20 kV Draguseni - PMR; 11.24 alimentat de la STC[40] Stp . stp.177 - capat - 8 PT nealimentate; 12.24 alimentat integral. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047515 | 49252 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Tg. Bujoru CE EXT. | Linii electrice aeriene | S-a inregistrat o declansare RAR (-) c1 recloser R[03] Ax .stp 331 prin PMR. |  |  |  |  | LEA 20 KV BERESTI ~ RADESTI 30500403 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 21.01.2026 | 14:56 | 67 | 176.06 | 14.56 RAR (-) c1 recloser R[03] Ax .stp 331 - PMR; 15.48 alimentat fara rac.20 kV Pochiscani; 16.03 alimentat integral. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047681 | 49412 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia exploatare Municipal Braila | Linii electrice in cablu | Sigurante MT arse la trafo din PTA Ingrasatorie Miei |  |  |  |  | LES 6 KV PRODALIMENT 30200201 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 21.01.2026 | 15:37 | 30 | 156.4 | 15:24 La solicitarea COR Mun. s-a adus in stare deconectat LEA 6 kV Brailita-Pisc 1 unde s-au gasit sigurante MT arse la trafo din PTA Ingrasatorie Miei. 16:07 PIF LES 6 kV Brailita-Pisc 1 dupa inlocuitea seigurantelor MT | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047790 | 49520 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Sinaia | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 6 KV PC 9993 MHC SINAIA 0 30100302 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Deficiente la alti gestionari de instalatii de producere sau transport | 22.01.2026 | 00:12 | 603 | 0 | PE Sinaia: - 00:12 - In St. 20/6 kV Sinaia, a declansat L 6 kV MHC Sinaia 0, prin PMC 2. MHC Sinaia 0: - 00:38 - S-a izolat, cu defect, intrerupatorul de 3 kV ( proprietate consumator ), al trafo. 6/3 kV, cu zgomote anormale, consumatorul a ramas nealimentat. PE Sinaia 10:15 S-a revenit la S.N cu L 6 kV MHC Sinaia 0. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047791 | 49521 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina |  | Celule electrice | [7 empty] | PA PC 6023 PARC CU TRAFO |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Altele | 22.01.2026 | 00:12 | 46 | 1054.33 | St. 110 kV Sinaia: - 00:12 - A declansat L 6 kV PA 6023 Parc, prin PMC 2. PE Sinaia: - 00:58 - In PA 6023 Parc, s-a izolat, indisponibila ( afectata de arc electric ), celula 6 kV sosire din St. 110 kV Sinaia, toti consumatorii au fost alimentati. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047556 | 49292 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Ploiesti | Linii electrice in cablu | St. Pl. Nord: - 02:46 - A declansat L 6 kV PC 6044 Institut Petrochimic, prin PMC 1. CE Ploiesti: - 03:30 - S-a izolat la capete, defect, LES 6 kV St. Pl. Nord - PC 6044 Institut Petrochimic, toti consumatorii au fost alimentati. |  |  |  |  | LES 6 KV PA INST PETROCHIM 30100401 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 22.01.2026 | 02:46 | 44 | 756.44 | St. Pl. Nord: - 02:46 - A declansat L 6 kV PC 6044 Institut Petrochimic, prin PMC 1. CE Ploiesti: - 03:30 - S-a izolat la capete, defect, LES 6 kV St. Pl. Nord - PC 6044 Institut Petrochimic, toti consumatorii au fost alimentati. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047557 | 49293 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Ploiesti | Linii electrice in cablu | St.Columbia 07:20 Declanseaza L 20 kV St. 20/6 kV Columbia prin PHC. CE Ploiesti 07:40 L 20 kV St.20/6 kV Ploiesti Vest indisponibila in stare calda intre St.Columbia si St.20/6 kV Ploiesti Vest |  |  |  |  | LES 20 KV ST.20/6 PLOIESTI VEST 30100401 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 22.01.2026 | 07:20 | 20 | 0 | St.Columbia 07:20 Declanseaza L 20 kV St. 20/6 kV Columbia prin PHC. CE Ploiesti 07:40 L 20 kV St.20/6 kV Ploiesti Vest indisponibila in stare calda intre St.Columbia si St.20/6 kV Ploiesti Vest. S-a izolat cu defect L 20 KV ST. Columbia - St. 20/6kV Ploiesti Vest. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047829 | 49559 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 20 KV PC 9783 ICOTS 2 30100301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 22.01.2026 | 16:25 | 50 | 0 | St Doftana: 16:25 Declanseaza LES 20 kV PC 9783 ICOTS 2 prin PMC 2 C Campina: 16:40-17:15 S-au efectuat manevre de depistare si izolare defect si s-a izolat ca defect LES 20 kV St Doftana-PC 9873 ICOTS 2. S-au alimentat toti consumatorii | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047830 | 49560 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV BREBU 30100301 | TR RACORD STP. 39 - PT 93 CENTRU TELEGA |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 22.01.2026 | 16:31 | 60 | 149.5 | CE Campina: 16:31 In urma punerilor la pamant trecatoare din St Doftana dupa LEA 20 kV Brebu , s-a primit informatia ca pe derivatia Telega sunt flame la un stalp C Campina: 16:40 In urma controlului efectuat pe derivatia Telega din LEA 20 kV Brebu s-a gasit izolator rupt pe derivatia PT 93 C Campina: 17:31 S-a revenit la SN cu LEA 20 kV Brebu dupa suntare izolator rupt pe derivatia PT 93. S-au alimentat toti consumatorii | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047656 | 49388 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Panciu |  | Linii electrice aeriene | CTE distrusa la stp.62, faza S |  |  |  |  | LEA 20 KV MOVILITA 30400301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 22.01.2026 | 19:24 | 222 | 1539.22 | 19:24 Declanșează LEA 20kV Mărășești - Movilița, a lucrat DRBS. 19:30 După secționări și probe rămas indisponibilă deriv.20kV Straoane de la S54 TLC la capăt (6 PTuri nealimentate). 20:16 S-a găsit CTE distrusă la stâlpul 62, faza S. 23:06 S-a remediat CTE distrusă la stalpul 62, faza S, s-au alim. toți consumatorii din LEA 20kV Mărășești – Movilița. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047687 | 49418 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia exploatare Municipal Braila | Linii electrice in cablu | CT 20 kV PA 14 Victoria in PT Grivita Diana |  |  |  |  | LES 6 KV G 11 HIPODROM 30200201 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 22.01.2026 | 21:15 | 57 | 602.55 | 21:15 Declanseaza LES 20 kV Hipodrom - G11 Hipodrom si .In PA 9 Hipodrom declanseaza I 20 kV PT 7 Obor. 21:18 S-a adus in functie LES 20 kV Hipodrom – G11 Hipodrom 22:01 Comunica COR MT Braila ca in PT Grivita Diana este defect CT LES 20 kV PA 14 Victoria. 22:02 In PT Grivita Diana s-a deschis SB 20 kV PA 14 Victoria 22:10 In PA 14 Victoria s-a deschis SB 20 kV PT Grivita Diana, 22:11 In PT 5 Victoria s-a inchis PT Piata Sperantei. 22:12 In PA 9 Hipodrom s-a conectat I 20 kV PT 7 Obor. Defect CT 20 kV PA 14 Victoria in PT Grivita Diana. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047538 | 49274 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Tecuci | Formatia exploatare 1 Urban Tecuci | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 6 KV TECUCI ~ TRCL TECUCI 30500301 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Deficiente la consumatori, in instalatiile acestora sau la cladiri ce adapostesc instalatii ale furnizorului | 23.01.2026 | 11:10 | 10 | 1.92 | DED-L GALATI EVENIMENT: 23.01.2026 11:10 LES 6 KV TECUCI ~ TRCL TECUCI 30500301 11.10 La sesizare consumator lipsa o faze in PTAB FLINTAB s-a depistat LES defect(apartien consumatorului) Defect: LES 6 kV PCZ – 15 SMA – PTAB FLINTAB Semnalizari: La sesizare consumator P.intrerupta = 0.01 MW t = 10 minute In data de 26.01.2026, ora 13:10 a fost pus sub tensiune LES 6 kV PCZ SMA- PTAB Flintab. Au fost efectuate masuratori pe cablu respectiv de firma cu care au ei contract de Mentenanta si au rezultat valori bune. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047560 | 49296 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Ploiesti | Linii electrice in cablu | 11:23 la st Ploiesti Sud declanseaza L20kV PT 449 Barcanesti prin PHC 11:41 - 11:51 manevre de sectionare si depistare defect, s-a izolat L20kV PT 449 intre PT 462 si PT 446, s-au alimentat toti consumatorii. CE Ploiesti: 20:57 S-a revenit la SN cu LES 20 kV PT 449 intre PT 462 si PT 446, dupa reparatie cablu defect. |  |  |  |  | LES 20 KV PT 449 BARCANESTI 30100401 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 24.01.2026 | 11:23 | 28 | 319.17 | 11:23 la st Ploiesti Sud declanseaza L20kV PT 449 Barcanesti prin PHC 11:41 - 11:51 manevre de sectionare si depistare defect, s-a izolat L20kV PT 449 intre PT 462 si PT 446, s-au alimentat toti consumatorii. CE Ploiesti: 20:57 S-a revenit la SN cu LES 20 kV PT 449 intre PT 462 si PT 446, dupa reparatie cablu defect. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047587 | 49323 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila |  | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV SR RAMNICELU 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 24.01.2026 | 12:57 | 28 | 530.71 | 12:29 Apare semnalizare in SCADA lipsa tensiune pe LEA 20 kV Urleasca-SR Ramnicelu 12:56 Comunica COR IT ca la controlul efectuat in St.Urleasca a gasit LEA 20 kV SR Ramnicelu declansata prin PMC 1 12:57 S-a adus in functiune LEA 20 kV Urleasca-SR Ramnicelu In urma controlului efectuat nu s-a gasit nimic deosebit, s-a pif in SN LEA 20 kV Urleasca - SR Ramnicelu | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047561 | 49297 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Ploiesti | Linii electrice in cablu | 15:17 la st Ploiesti Nord declanseaza L6kV PC 6043 Gageni prin PMC I 15:33 s-a izolat ca defecta L6kV PC 6043 intre st Pl Nord si PC 6043, s-au alimentat toti consumatorii. CE Ploiesti: - 17:17(26.01.26) - S-a revenit la S.N. cu LES 6 kV St. Pl. Nord - P.C. 6043 Gageni, dupa reparatie cablu defect. |  |  |  |  | LES 6 KV PA 6043 GAGENI 30100401 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 24.01.2026 | 15:17 | 16 | 369.89 | 15:17 la st Ploiesti Nord declanseaza L6kV PC 6043 Gageni prin PMC I 15:33 s-a izolat ca defecta L6kV PC 6043 intre st Pl Nord si PC 6043, s-au alimentat toti consumatorii. CE Ploiesti: - 17:17(26.01.26) - S-a revenit la S.N. cu LES 6 kV St. Pl. Nord - P.C. 6043 Gageni, dupa reparatie cablu defect. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047567 | 49303 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Pogoanele | Linii electrice aeriene | Conductor rupt dupa al 5-lea stalp de la racord PT 0314 |  |  |  |  | LEA 20 KV CARAGELE 30300205 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 24.01.2026 | 16:14 | 121 | 884.58 | 16.14. S-a deconectat LEA 20 kV Caragele in St. Pogoanele. 16.22. Dupa sectionari cu echipamente telecomandate, in functiune cu STS 3 Ax Luciu-Largu deschis 18.15. Dupa control si remediere SOI | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047662 | 49393 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3060 | Targoviste | CE MT JT Gaesti | Formatia SO Titu | Linii electrice in cablu | cablu defect intre PTZ 9906 si PA 6016 |  |  |  |  | LES 20 KV EPURARE TITU 30600302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 24.01.2026 | 18:20 | 124 | 2107.44 | 18:20 A declansat LES 20 kV Epurare prin PMC1 , 19:06 proba intre PT 9906 si PT 6034 -tn -sa deconectat ; 20:24 in PA 6016 sa conectat IO 20 kV plecare spre PT 8050 -tn -toti consumatorii alimentati. OBS .PTZ 6158 indisponibil SCADA. 25.01.2026/ 13:55 Remediat defect cablu intre PT 9906 si PA 6016,in functiune in PA 6016 cu SB 20 kV deschis in PT 9906-fazare corespunzatoare . Defect: cablu 20 kV intre PT 9906 si PA 6016; Semnalizari: PMC 1 P.intrerupta = 0.99 MW t = 2 ore 4 minute | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047845 | 49575 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Floresti | Posturi de transformare de MT/JT (PT) | [7 empty] | PA PC 6135 RECUNOSTINTA |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 24.01.2026 | 23:17 | 19 | 0 | PO Recunostinta: 22:58 Informeaza ca la PT 8149, nu este tensiune. DED(L)Pl.: 22:59 In PC 6135, apare I 20 kV PT 8149, declansat iar releul este lasat pe distanta si PC 6135 are pus pinul de teste. S-a dispus PE Floresti deplasarea la PC 6135. PE Floresti: 22:16 Informeaza ca I 20 kV aferent PT 8149, este declansat prin U max 22:17 S-a conectat I 20 kV PT , a p.n., s-au alimentat toti consumatorii. 22:22 Nu s-a reusit trecerea releului aferent PT 8149 pe distanta. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047846 | 49576 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV TINTEA 30100303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 24.01.2026 | 23:35 | 50 | 3399.48 | PE Floresti: 23:35 Apare lipsa tensiune pe elementele telecomandate din L 20 kV Tintea. S-a dispus TM4 sa mearga in control la St. Baicoi. St. Baicoi: 23:58 Confirma L 20 kV Tintea in functiune. DED(L)Pl.: 23: 59 S-a dispus PE Floresti sa mearga la R 137 din L 20 kV Tintea (nu are comunicatie). PE Floresti: 00:25 S-a gasit R 137 din L 20 kV Tintea declansat, s-a conectat, a p.n., s-au alimentat toti consumatorii. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047529 | 49266 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Valeni | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV SOL 30100201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 25.01.2026 | 00:22 | 1009 | 16596.1 | 00:22 in St Maneciu a declansat l 20 KV Sol prin DTN si simultan cu ea a declansat si L 20 KV PT 193 Maneciu . 22:23 s-a conectat L 20 Kv PT 193 Maneciu si a primit normal 00:27 s-a conectat L 20 Kv Sol si a declansat prin DTN 00:37 s-a izolat ca defect L 20 KV Sol intre St Maneciu si SS1 (S43 deschis) Toti consumatorii din L 20 KV Sol si Cheia sunt nealimentati (L 20 KV Cheia ,cu defect intre St Maneciu si SS1,era preluata pe L 20 KV Sol | Ceata | Nu | Nu | Nu
1000047688 | 49419 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia exploatare Municipal Braila | Linii electrice in cablu | LES 20 kV PT Navlomar-PT Banc Post |  |  |  |  | LES 20 KV PT 4 DOCURI 30200201 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 25.01.2026 | 07:24 | 77 | 446.35 | 07:24 Declanseaza LES 20 kV Port-PT 4 Docuri prin PHC 08:00 In PT 4 docuri s-a deschis SB LES 20 kV St.Port 08:35 In PT Bluette Mode s-a deschis SB LES 20 kV PT Navlomar 08:41 S-a adus in functiune LES 20 kV Port-PT 4 Docuri 09:00 Comunica COR MT ca LES 20 kV PT Navlomar-PT Banc Post defect S-a reparat | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047539 | 49275 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | ACHPBI 150 mmp |  |  |  |  | LES 6 KV DUNAREA ~ PT CTA MR21 30500201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 25.01.2026 | 10:44 | 39 | 271.49 | 25.01.2026 10:44 10.44 - Gasit in statia Dunarea declansat LES 6 kV CTA M21 prin PMC-2L. 11.23 - Alimentat integral. Defect : LES 6 kV St. Dunarea - PT CTA M21 Data realimentare: 25.01.2026 11:23 Data revenire SN: 27.01.2026 19:42 S-a executat 1 manson tripolar ACH-ACH | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047588 | 49324 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia exploatare Exterior Braila | Linii electrice aeriene | Izolator spart la st.35 DV 20 kV Lutul Alb |  |  |  |  | LEA 20 KV VALEA ENCII 30200303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 25.01.2026 | 12:33 | 168 | 85.97 | 09:45 Declanseaza prin PHC R61 DV 20 kV Lutul Alb din LEA 20 kV Valea Encii 09:48 S-a adus in functiune si declanseaza prin PHC R61 DV 20 kV Lutul Alb din LEA 20 kV Valea Encii 12:33 S-a conectat R061 DV 20 kV Lutul Alb. In urma controlului efectuat s-a gasit un izolator spart la st 35 pe Derivatie 20 kV Lutul Alb. S-a inlocuit s-a pif in SN LEA Urleasca - Valea Encii | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047533 | 49269 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | conductor rupt |  |  |  |  | LEA 20 KV SUTESTI 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 25.01.2026 | 16:02 | 72 | 684.7 | 16:02 Apare p.p. pe bara 20 kV in St. Ianca. S-a deconectat LEA 20 kV Sutesti si p.p. dispare 16:03 S-a deconectat R001 LEA 20 kV Sutesti. 16:04 S-a adus in functie LEA 20 kV Ianca – Sutesti. Apare p.p.. S-a deconectat. 16:05 S-a deschis S006 LEA 20 kV Sutesti. 16:06 S-a adus in functie LEA 20 kV Ianca – Sutesti. 16:07 S-a inchis Sbucla S007 LEA 20 kV SPP 20 cu LEA 20 kV Sutesti. 16:42 S-a deschis SS st. 387 pe LEA 20 kV Ianca-Sutesti 16:47 S-a adus in stare deconectat, ssv si slp LEA 20 kV Ianca-Sutesti 17:04 S-a adus in ssv, deconectat si in functiune LEA 20 kV Ianca-Sutesti 17:05 S-a inchis S 06, apare pp pe bara 20 kV 17:06 S-a deschis S 06 17:13 S-a inschis SS st. 387 pe LEA 20 kV Ianca-Sutesti 17:14 PIF R 01 conductor rupt la stalp 272 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047847 | 49577 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 20 KV CHEMP POSADA 30100301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 25.01.2026 | 21:18 | 77 | 0 | 21:18 in st Valea Larga apare pp pe barele 20kV, s-au deconectat L20kV Valea Larga si L20kV Posada pp persista si la deconectarea L20kV MHC ELSID pp dispare, s-au conectat L20kV Valea Larga si Posada au p.n 22:16 s-a izolat ca defecta L20kV MHC Elsid intre st Valea Larga si MHC Posada, cu CT defecta in MHC Posada 22:35 s-a izolat ca defecta L20kV MHC Comarnic - MHC Posada - defecta - proprietate consumator ELSID: - 18:23 - LES 20 kV St. V. Larga - MHC Posada, in functiune, la S.N., dupa reparatie cablu defect, proprietate consumator. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047541 | 49277 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | In St. Foltesti declansat LEA 20 kV Frumusita DPP. |  |  |  |  | LEA 20 KV FOLTESTI ~ FRUMUSITA 30500402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 26.01.2026 | 09:15 | 215 | 1216.23 | 09.15 - In St. Foltesti declansat LEA 20 kV Frumusita DPP; 09.26 - Alimentat fara portiunea STC stp. 73 -> STC stp. 115; 12.50 - Alimentat integral. | Ceata | Nu | Nu | Nu
1000047543 | 49279 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | In St. Foltesti declansat LEA 20 kV Irigatii DPP. |  |  |  |  | LEA 20 KV FOLTESTI ~ IRIGATII 30500402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 26.01.2026 | 09:18 | 4320 | 11843.85 | 09.18 - In St. Foltesti declansat LEA 20 kV Irigatii DPP; 09.30 - Alimentata fara deriv. 20 kV PTA Stoicani Pompe 2 SPA – D2. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047689 | 49420 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia exploatare Municipal Braila | Linii electrice in cablu | Defect trecator |  |  |  |  | LES 20 KV PT 1 RADU NEGRU 30200201 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 26.01.2026 | 10:12 | 120 | 783.18 | 10:12 Declanseaza LES 20 kV Braila Sud-PT 1 Radu Negru. 10:51 In PT PECO Centura s-a deschis SB 20 kV PT Autobaza 4 Radu Negru 10:54 S-a adus in functiune LES 20 kV Braila Sud - PT 1 Radu Negru 11:25 In PT Dacia Service s-a deschis SB 20 kV PT IELIF 11:29 In PT PECO Centura s-a inchis SB 20 kV PT Autobaza 4 Radu Negru 11:36 In PT Olifdacom s-a deschis SB 20 kV PT IELIF 12:00 PIF PT 8 Radu Negru in PT 9 Radu Negru 12:03 In PT Olifdacom s-a inchis SB 20 kV PT IELIF 12:11 In PT 9 Radu Negru s-a adus in rezerva rece PT 8 Radu Negru 12:12 In PT 1 Radu Negru s-a deconectat PT CCH Radu Negru 12:12 In PT Dacia Service s-a inchis SB 20 kV PT IELIF 12:12 In PT 1 Radu Negru s-a adus in functiune PT CCH Radu Negru | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047544 | 49280 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Tg. Bujoru CE EXT. | Linii electrice aeriene | La sesizare consumatori, in LEA 20 kV Foltesti - Oancea, pe deriv 20 kV Mastacani 1 - lipsa tensiune. |  |  |  |  | LEA 20 KV FOLTESTI ~ OANCEA 30500403 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 26.01.2026 | 10:30 | 156 | 1338.35 | 10.30 - Sesizare consumatori, in LEA 20 kV Foltesti - Oancea, pe deriv 20 kV Mastacani 1 - lipsa tensiune; 11.50 - In urma controlului efectuat in LEA 20 kV Foltesti-Oancea, s-a gasit declansat R[01] stp 1/100 deriv 20 kV Mastacani 1; 13.06 - Alimentat integral. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047564 | 49300 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | trafo putere defect |  |  |  |  | LEA 20 KV SRPA 81 - 82 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 26.01.2026 | 13:50 | 177 | 118.83 | 13:50 Comunica COR MT trafo ars la PT 1 Dudescu, LEA 20 kV Dudesti-SRPA 81-82 13:50 S-a deschis Spost st.1 PT 1 Dudescu 16:47 S-a inchis Spost st.1 PT 1 Dudescu; Trafo ars la PT 1 Dudescu - s-a inlocuit | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047562 | 49298 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Ploiesti | Linii electrice in cablu | St.Pl.Nord 14:09 Declanseaza L 6 kV PC 6045 Traian prin PMC-1. DEL PL 14:15 S-au efectuat manevre de sectionare si s-a izolat cu defect L 6 kV PC 6045 intre St.Pl.Nord si PC 6045 , s-au alimentat toti consumatorii. CE Ploiuesti: - 09:58(28.01.26) - S-a revenit la S.N. cu LES 6 kV St. Pl. Nord - P.C. 6045 Traian, dupa reparatie cablu defect. |  |  |  |  | LES 6 KV PA TRAIAN 30100401 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 26.01.2026 | 14:09 | 6 | 158.39 | St.Pl.Nord 14:09 Declanseaza L 6 kV PC 6045 Traian prin PMC-1. DEL PL 14:15 S-au efectuat manevre de sectionare si s-a izolat cu defect L 6 kV PC 6045 intre St.Pl.Nord si PC 6045 , s-au alimentat toti consumatorii. CE Ploiesti: - 09:58(28.01.26) - S-a revenit la S.N. cu LES 6 kV St. Pl. Nord - P.C. 6045 Traian, dupa reparatie cablu defect. | Ploaie | Nu | Da | Nu
1000047589 | 49325 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila |  | Posturi de transformare de MT/JT (PT) | 2 sigurante MT arse la trafo | [6 empty] | PTZ 3092 SRP BALAIA 1 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 26.01.2026 | 16:17 | 42 | 53.5 | 15:35 Comunica COR MT ca la PT SPR Balaia 1 kV bara 0,4 kV este topita, sigurante MT arse la trafo 15:36 S-a deschis Spost st. st. 1 PT SPR Balaia 1 16:16 S-a deconectat LEA 20 kV Lebada-SPP 19 16:16 S-a inchis Spost st. 1 PT SPR Balaia 1 16:17 S-a adus in functiune a LEA 20 kV Lebada-SPP 19. In urma controlului efectuat s-au gasit doua sigurante MT arse la transformatorul de putere. S-au inlocuit si s-a pif in SN | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047540 | 49276 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Tecuci | Formatia exploatare 1 Urban Tecuci | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 6 KV TECUCI ~ V ALECSANDRI 30500301 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 26.01.2026 | 16:26 | 95 | 1147.12 | DED-L GALATI EVENIMENT: 26.01.2026 16:26 LES 6 KV TECUCI ~ V ALECSANDRI 30500301 16.26 - In St. Tecuci declansat LES 6 kV V. Alecsandri prin DSLPP. 18.01 - Alimentat integral. Defect: LES 6 kV PT BL T 2 - PT BL E Semnalizari: DSLPP P.intrerupta = 0.72 MW t = 1 ore 35 minute In data de 27.01.2026, Formatia Defectoscopie Galati a depistat defectul intr-un manson vechi (pe str. Gheorghe Petrascu in fata la VOLT). In data de 28.01.2026, Formatia Mentenanta Tecuci a indepartat mansonul vechi defect si a efectuat 2 mansoane de legatura ACY-ACH + 7 m cablu 6kV ACY. S-au folosit 6 mufe AL 150. | Ploaie | Nu | Nu | Nu
1000047696 | 49427 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia exploatare Municipal Braila | Linii electrice in cablu | Sigurante MT arse la trafo din PT IELIF |  |  |  |  | LES 20 KV PT 1 RADU NEGRU 30200201 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 26.01.2026 | 16:40 | 27 | 222.05 | 16:40 Comunica COR Mun. sigurante MT arse la trafo din PT IELIF 16:52 In PT Pompe Castanului s-a deschis SB 20 kV PT Fabrica de Branza 17:07 In PT Pompe Castanului s-a inchis SB 20 kV PT Fabrica de Branza S-ua inlocuit sigurantele MT arse la trafo din PT IELIF | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047563 | 49299 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Urlati | Linii electrice aeriene | St. V. Calugareasca: - 23:36 - S-a deconectat cu p.p., L 20 kV Zanoaga ( la proba, a primit cu p.p. ). PE Urlati + Tatarani: - 00:46 - S-au efectuat sectionari, nu s-a gasit nimic, s-a revenit la S.N. cu LEA 20 kV Zanoaga, s-au alimentat toti consumatorii ( vant puternic ). |  |  |  |  | LEA 20 KV ZANOAGA 30100402 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 26.01.2026 | 23:36 | 70 | 2993.95 | St. V. Calugareasca: - 23:36 - S-a deconectat cu p.p., L 20 kV Zanoaga ( la proba, a primit cu p.p. ). PE Urlati + Tatarani: - 00:46 - S-au efectuat sectionari, nu s-a gasit nimic, s-a revenit la S.N. cu LEA 20 kV Zanoaga, s-au alimentat toti consumatorii ( vant puternic ). ANM nr msj 16 | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047661 | 49392 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Panciu | Formatia exploatare Panciu | Linii electrice aeriene | copac in retea intre st.18 - st.19 |  |  |  |  | LEA 20 KV TRICOTAJE 30400301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 26.01.2026 | 23:44 | 66 | 129.64 | 23:44 Declanseaza R45TLC din LEA 20kV Marasesti – Tricotaje fara semnalizarea protectiei . Sectionari, probe , ramas indisponibila intre R45TLC si PC 5019 Penny Panciu exclusiv, 4PT nealimentate. 0:13 Sectionari si probe , ramas nealimentate PTA 9841 P.Apa Straoane si PTA 5003 Schit Valea Brazi. 0:50 Gasit si indepartat copac cazut pe conductoare intre st.18-st.19 si s-au alimentat toti utilizatorii. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047570 | 49306 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Umezeala in PTZ 9066 Apa Rau Pod |  |  |  |  | LES 20 KV APA EST 30300201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Altele | 27.01.2026 | 00:53 | 68 | 1064.71 | 00:53. Declanseaza LES 20 kV Apa Est in PT 0027 Apa Est 01:12. Dupa sectionari cu echipamente telecomandate, consumul de la PT 0145 Vama la capat preluat pe LES 20 kV Panoramic Mall 02:01. Dupa sectionari cu PO - toti consumatorii alimentati | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047565 | 49301 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | varfar rupt si conductor cazut pe consola |  |  |  |  | LEA 20 KV KM 230 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 27.01.2026 | 07:52 | 112 | 545.29 | 07:52 Declanseaza R 65 prin PMC 1, LEA 20 kV Cuza Voda-KM 230 07:54 PIF R 65, declanseaza prin PHS 07:54 S-a deschis S 13 si PIF R 65, normal 07:46 S-a deconectat R 65, s-a inchis S 13 si s-a deschis S 15 07:57 PIF R 65, declanseaza prin PHS 07:58 S-a deconectat R 29 si PIF R 65, declanseaza prin PHS 08:00 S-a deschis S 13 si PIF R 65 08:00 S-a inchis S 53, bucla cu LEA 20 kV Insuratei-SRPA 4 08:00 RAR(+), PHC LEA 20 kV Insuratei-SRPA 4 08:06 S-a inchis S 15 09:41 S-a inchis S 13 09:44 PIF R 29 si s-a deschis S 53; Varfar rupt si conductor cazut pe consola la st. 5 DV 20 kV SCELIF Canton. S-a remediat | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047591 | 49327 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia exploatare Exterior Braila | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV SR RAMNICELU 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 27.01.2026 | 08:58 | 28 | 180.81 | 08:29 Semnalizare SCADA lipsa tensiune pe LEA 20 kV Urleasca-SR Ramnicelu 08:30 S-a deschis S 95 si s-a inchis S 153, bucla cu LEA 20 kV Maxineni-Scortaru 08:57 PIF LEA 20 kV Urleasca-SR Ramnicelu – Hanu COR IT 08:58 S-a inchis S 95 si s-a deschis S 153 In urma controlului efectuat nu s-a gasit nimic deosebit si s-a pif in SN LEA 20 kV Urleasca - SR Ramnicelu | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047545 | 49281 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice in cablu | In St. Vanatori declanseaza LES 20 kV PT 1 DN 26 |  |  |  |  | LES 20 KV VANATORI ~ PT 1 DN26 30500402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 27.01.2026 | 12:58 | 40 | 1005.32 | 12.58 In St. Vanatori declanseaza LES 20 kV PT 1 DN 26; 13.05 Alimentat pana in PT ELENOR inclusiv; 13.38 Alimentat integral. | Ceata | Nu | Nu | Nu
1000047550 | 49286 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | La sesizare consumatori retras in exploatare Deriv. 20 kV Tulucesti 11. |  |  |  |  | LEA 20 KV VANATORI ~ FRUMUSITA 30500402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 27.01.2026 | 14:10 | 452 | 180.2 | 14.10 In LEA 20 kV Vanatori - Frumusita retras din exploatare Deriv. 20 kV Tulucesti 11. 21.42 Alimentat integral in SN. | Ceata | Nu | Nu | Nu
1000047590 | 49326 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila |  | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV SPP7-IMB 30200303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 27.01.2026 | 14:40 | 483 | 237.14 | 06:37 Apare dezechilibru de tensiune pe bara 20 kV in St. Lunca – Hanu COR IT 06:37 S-a deconectat LEA 20 kV Lunca-SPP 7 si dezechilibrul dispare 14:40 S-a deschis ss st. 90 din LEA 20 kV SPP 7 14:40 S-a adus in functiune LEA 20 kV SPP 7(normal) 14:40 S-a inchis S 170(normal)\ In urma controlului efectuat nu s-a gasit nimic deosebit si s-a pif in SN LEA 20 kV Lunca - SPP 7, fara defect | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047551 | 49287 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | S-a inregistrat o declansare RAR (-) c1,2 prin PMC1-L pe LEA 20 kV Vanatori - Frumusita. |  |  |  |  | LEA 20 KV VANATORI ~ FRUMUSITA 30500402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 28.01.2026 | 02:16 | 212 | 5183.01 | 02.16 RAR(-) c1,2 prin PMC1-L pe LEA 20 kV Vanatori - Frumusita; 02.19 Conectat pentru proba - declansat; 02.35 Alimentat fara portiunea ST. vanatori - STC[13] stp 90 in ax (14 PT nealimentate); 03.18 In LEA 20 kV Vanatori – Frumusita declansat prin PMR R[18] stp 203 in ax (total 31 PT nealimentate); 05.07 Alimentat fara portiunea dintre STC[13] stp 90 si R[18] stp 203' in Ax (16 PT nealimentate); 05.48 Alimentat integral. | Ceata | Nu | Nu | Nu
1000047552 | 49288 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | In LEA 20 kV Vanatori – Frumusita retras din exploatare Deriv. 20 kV Tulucesti 11. |  |  |  |  | LEA 20 KV VANATORI ~ FRUMUSITA 30500402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 28.01.2026 | 09:10 | 370 | 147.51 | 09.10 in LEA 20 kV Vanatori – Frumusita retras din exploatare Deriv. 20 kV Tulucesti 11; 15.20 Alimentat integral. | Ceata | Nu | Nu | Nu
1000047553 | 49289 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | In St. Schela aparut p.p. Bara 20 kV si declanseaza LES 20 kV CEE Schela si LEA 20 kV Vanatori. |  |  |  |  | LEA 20 KV SCHELA ~ VANATORI 30500402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Deficiente la consumatori, in instalatiile acestora sau la cladiri ce adapostesc instalatii ale furnizorului | 28.01.2026 | 09:21 | 9 | 96.6 | 09.21 In St. Schela aparut p.p. Bara 20 kV si declanseaza LES 20 kV CEE Schela si LEA 20 kV Vanatori; 09.30 alim. integral. | Ceata | Nu | Nu | Nu
1000047558 | 49294 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Tg. Bujoru CE EXT. | Linii electrice aeriene | S-a inregistrat o declansare RAR (-) C1+2 LEA 20 kV Beresti – Radesti prin PMC 1-L. |  |  |  |  | LEA 20 KV BERESTI ~ RADESTI 30500403 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 28.01.2026 | 09:27 | 67 | 714.12 | 09.27 RAR (-) C1+2 LEA 20 kV Beresti – Radesti –semnalizari SCADA; 10.30 in LEA 20 kV Beresti – Radesti alim. de la R stp.331 in Ax - capat; 10.34 alim. de la STc stp.363 in Ax - capat; 13.12 alim. integral. | Ceata | Nu | Nu | Nu
1000047559 | 49295 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | In LEA 20 kV Vanatori – Frumusita retras din exploatare portiunea STc stp.90 - SS stp.202 |  |  |  |  | LEA 20 KV VANATORI ~ FRUMUSITA 30500402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 28.01.2026 | 14:32 | 48 | 676.97 | 14.32 In LEA 20 kV Vanatori – Frumusita retras din exploatare portiunea STc stp.90 - SS stp.202; 15.20 alim. integral. | Ceata | Nu | Nu | Nu
1000047592 | 49328 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila |  | Linii electrice aeriene | cordon rupt la st.2 |  |  |  |  | LEA 20 KV SCORTARU 30200303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 28.01.2026 | 16:17 | 113 | 10 | 14:22 Comunica COR Ext ca a gasit conductor rupt la st.2 pe LEA 20 kV Maxineni-Scortaru 14:24 S-a deschis S 19 si s-a inchis S 116 15:02 S-a adus in slp LEA 20 kV Maxineni-Scortaru 16:00 S-a adus in functiune LEA 20 kV Maxineni-Scortaru 16:17 S-a deschis S 153 si s-a inchis S 19 In urma controlului efectuat s-a gasit conductor rupt la st nr 2 pe LEA 20 kV Maxineni - Scortaru | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047593 | 49329 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila |  | Linii electrice aeriene | Cordon retezat la st.1 DV 20 kV SPPD 4 |  |  |  |  | LEA 20 KV SPP7-IMB 30200303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 29.01.2026 | 13:31 | 25 | 120.18 | 13:06 S-a deconectat LEA 20 kV Lunca - SPP 7 13:31.S-a adus in functie LEA 20 kV Lunca - SPP 7 In urma controlului efectuat s-a gasit un cordon retezat la st nr.1. S-a remediat si s-a pif in SN LEA 20 kV Lunca - SPP 7 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047566 | 49302 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV SPP 9 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 29.01.2026 | 13:42 | 40 | 51.53 | 13:42 Declanseaza LEA 20 kV Faurei - SPP 9. 14:22 S-a adus in functie LEA 20 kV Faurei - SPP 9. defect trecator | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047874 | 49603 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV PALTINU ST. COMARNIC 30100301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 29.01.2026 | 15:09 | 161 | 4546.54 | 15:09 la st Comarnic declanseaza L20kV Paltinu prin PMC I, la proba declanseaza 15:11 - 15:13 manevre de sectionare si depistare defect, s-a izolat L20kV Paltinu de la SD1A la capat, s-au alimentat partial consumatorii, SS3 nu se poate inchide 15:23 S-a inchis SB Paltinu -Doftana, s-au alimentat consumatorii de la SS3 la capat 15:55 S-a inchis SS3 si s-a deschis SB Paltinu Doftana 17:50 S-a revenit la SN cu L 20 kV Paltinu, de la SD1A (SV 159) inchis, la capat, dupa indepartare copaci crescuti in linie, toti consumatorii au fost alimentati. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047615 | 49351 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV SRPA 02 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 30.01.2026 | 08:52 | 32 | 26.99 | 08:52 Declanseaza LEA 20 kV Bordei Verde – SRPA 02. 09:25 S-a adus in functie LEA 20 kV Bordei Verde – SRPA 02. defect trecator | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047616 | 49352 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | izolator spart |  |  |  |  | LEA 20 KV SRPA 4 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 30.01.2026 | 09:32 | 162 | 211.07 | 09:32 Declanseaza LEA 20 kV Insuratei – SRPA 4. 09:35 S-a deschis S 27 LEA 20 kV SRPA 4. 09:36 S-a inchis S 56 bucla LEA 20 kV SRPA 12 cu LEA 20 kV SRPA 4. 12:13 S-a adus in functiune LEA 20 kV SRPA 4 in St. Insuratei 12:14 S-a inchis S 27 si s-a deschis S 56 pe LEA 20 kV Insuratei-SRPA 4; Izolator spart si conductor cazut pe consola la st. 10. S-a remediat. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047875 | 49604 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV CAMPINA ST. CAMPINA 30100301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Deficiente la alti gestionari de instalatii de producere sau transport | 30.01.2026 | 11:03 | 33 | 0 | CE Campina: - 11:03 - In P.C. 6073, din L 20 kV Campina, a declansat, fara semnalizari, L 20 kV MHC Doftana. CE Campina: - 11:36 - Dupa izolare defect, in instalatiile ELSID, in P.C. 6073, din L 20 kV Campina, s-a conectat L 20 kV MHC Doftana, a p.n., consumatorul a fost alimentat. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047877 | 49606 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV PITIGAIA 30100301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 30.01.2026 | 11:29 | 5 | 302.74 | St. Campina: - 11:29 - A declansat L 20 kV Pitigaia, prin P.M.C. 1 ( la proba, a declansat ). DED9L) Ploiesti: - 11:34 - Prin t.l.m., s-a izolat cu defect, L 20 kV Pitigaia, de la R101, la capat, restul consumatorilor au fost alimentati. CE Campina: - 11:50 - Dupa indepartare cop[ac cazut pe LEA, in zona stalpului nr. 13, din derivatia R101, s-a revenit la S.N. cu L 20 kV Pitigaia, toti consumatorii au fost alimentati. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047594 | 49330 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila |  | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV SPP 19 IMB 30200303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 30.01.2026 | 12:51 | 284 | 352.51 | 05:33 Apare p.p pe bara 20 kV in St. Lebada, s-a deconectat LEA 20 kV Lebada-SPP 19 si p.p a disparut 10:16 S-a deschis SS st. 104 pe LEA 20 kV Lebada-SPP 19 10:17 PIF LEA 20 kV Lebada-SPP 19 12:51 S-a adus in stare deconectat functiune LEA 20 kV Lebada-SPP 19 12:51 S-a inchis SS st. 104 pe LEA 20 kV Lebada-SPP 19 – Palela COR MT 12:51 PIF LEA 20 kV Lebada-SPP 19 In urma controlului efectuat s-a gasit un izolator spart la st nr. 145 pe LEA 20 kV Lebada - SPP 19 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047663 | 49394 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3060 | Targoviste | CE MT JT Targoviste | Formatia SO Tgv. Exterior | Linii electrice aeriene | vegetatie intre stalpii 125 - 126 |  |  |  |  | LEA 20 KV RANCACIOV 30600202 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 31.01.2026 | 11:05 | 62 | 461.64 | 11:05 - declanseaza REC 91 din LEA 20kV Râncaciov, St. 110/20kV Dragaesti; 11:08 - probat, declanseaza; 11:13 - în urma manevrelor prin SCADA, LEA cu defect izolat între Stel-urile 182 si 176, si REC 130; 12:07 - SN. Defect: PO a îndepartat vegetatie în deschiderea 125-126 din ax LEA, zona cu zavoi greu accesibila. Semnalizari: PMC 3 P.intrerupta = 1.62 MW t = 1 ore 2 minute | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047605 | 49341 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Ploiesti | Linii electrice in cablu | St.Berceni 16:15 Apare P.P pe barele 6 kV , s-a deconectat L 6 kV PT 201 Comat, P.P dispare. CE Ploiesti 16:30 In urma controlului efectuat in PT 201 , s-au gasit infiltratii de apa , STrafo cu izolatori conturnati spre bara 6 kV , s-a izolat cu defect L 6 kV PT 201 intre St.Berceni si PC 6067, ( PT 201- nealimentat) restul consumatorilor au fost alimentati. |  |  |  |  | LES 6 KV PT 201 COMAT M. BRAVU 30100401 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Infiltratii de apa | 31.01.2026 | 16:15 | 15 | 118.8 | St.Berceni 16:15 Apare P.P pe barele 6 kV , s-a deconectat L 6 kV PT 201 Comat, P.P dispare. CE Ploiesti 16:30 In urma controlului efectuat in PT 201 , s-au gasit infiltratii de apa , STrafo cu izolatori conturnati spre bara 6 kV , s-a izolat cu defect L 6 kV PT 201 intre St.Berceni si PC 6067, ( PT 201- nealimentat) restul consumatorilor au fost alimentati. | Ploaie | Nu | Da | Nu
1000047597 | 49333 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Rm. Sarat | Formatia SO urban Rm.Sarat | Linii electrice in cablu | Cablul defect PT0079-PT0072 |  |  |  |  | LES 20 KV BALCESCU 30300401 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 31.01.2026 | 16:37 | 49 | 775.98 | 16:37 Declanseaza L 20kV Balcescu in st. Costieni => anuntat PO Rm.Sarat (in deplasare din zona rurala) 17:01 - 17:19 Sectionari cu PO Rm.Sarat in L 20kV Balcescu si probe din st. Costieni => cablul PT0079-PT0072 defect 17:26 Cablul PT0079-PT0072 in SSV =< L 20kV Balcescu in functiune 01.02.2026 ora 23,00 s-a revenit la SN | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047606 | 49342 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Urlati | Linii electrice in cablu | St. Urlati: - 02:03 - S-a deconectat cu p.p., L 20 kV P.T. 2067 F-ca de Paine. PE Urlati: - 02:59/03:25 - S-aa izolat la capete, posibil defecte ( trebuie masurate ), LES 20 kV P.T. 2165 - P.T. 2098, respectiv, LES 20 kV P.T. 2151 - P.T. 2098, din L 20 kV P.T.U.S. 7031 Oltina, iar in P.T. 2098, s-au gasit doua izolatoare de bara, conturnate, restul consumatorilor au fost alimentati ( a ramas P.T. 2098, nealimentat ). |  |  |  |  | LES 20 KV PT 2067 FABRICA PAINE 30100404 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 01.02.2026 | 02:03 | 82 | 938.73 | St. Urlati: - 02:03 - S-a deconectat cu p.p., L 20 kV P.T. 2067 F-ca de Paine. PE Urlati: - 02:59/03:25 - S-aa izolat la capete, posibil defecte ( trebuie masurate ), LES 20 kV P.T. 2165 - P.T. 2098, respectiv, LES 20 kV P.T. 2151 - P.T. 2098, din L 20 kV P.T.U.S. 7031 Oltina, iar in P.T. 2098, s-au gasit doua izolatoare de bara, conturnate, restul consumatorilor au fost alimentati ( a ramas P.T. 2098, nealimentat ). | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047714 | 49445 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Rm. Sarat | Formatia SO urban Rm.Sarat | Linii electrice aeriene | CTI-20 kV pe celula trafo in PT0096 |  |  |  |  | LEA 20 KV TIMBOIESTI 30300402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 01.02.2026 | 17:56 | 73 | 725.11 | 17:56- Declanseaza simultan L. 20 kV Tamboiesti in st. Rm. Sarat prin PHC, R56 Balta Alba prin PMC tr. 3, R75 CEF prin min. tensiune; In PT PT0097 au semnalizat defect ambele DSA-uri, in PT0096 a semnalizat defect DSA PT9111 17:58- declanseaza si L. 20 kV Ciorasti prin PMC tr. 1 - vezi eveniment asociat dupa sectionari: 18:06- L. 20 kV Tamboiesti in functiune cu SB-20 kV PT9111 deschis in PT0097 18:13- R56 si R75 in functiune 18:16- declanseaza R56 Balta Alba prin PMC tr. 3, R75 CEF prin min. tensiune 18:17- R56 si R75 in functiune 18:32- S-a alimentat PT9111 cu SB plecare PT0096 deschis in PT9111 19:09- S-a inchis ST Bucla Tamboiesti-Racoviteni cu SB in PT9107 plecare PT0096 deschis 21:06- consum PT0096 preluat pe jt ==> s-a adus celula trafo in PT0096 in SLP cu consum preluat pe jt, restul liniei la SN | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047718 | 49449 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Rm. Sarat | Formatia SO rural Rm.Sarat | Linii electrice aeriene | defect la Compania de Apa PTA 9227 |  |  |  |  | LEA 20 KV CIORASTI BZ 30300402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Deficiente la alti gestionari de instalatii de distributie | 01.02.2026 | 17:58 | 153 | 1806.37 | 17:58- Declanseaza L. 20 kV Ciorasti prin PMC tr. 1 in st. Rm. Sarat dupa sectionari succesive: 18:08- L. 20 kV Ciorasti in functiune cu STS5 deschis si R25 deconectat 18:11- La conectarea lui R25 acesta declanseaza fara sa indice protectia 18:13- S-a inchis STS5 din L. 20 kV Ciorasti 18:23- S-a deschis STS4 din L. 20 kV Ciorasti - sunt informatii de incendiu la un trafo din zona 18:46- S-a inchis STS4 din L. 20 kV Ciorasti 20:31- S-a conectat R25 cu SPT9227 Acvaterm deschis (defect la cons.) si a t.n. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047861 | 49591 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani Sud | Formatia exploatare Focsani Sud | Linii electrice aeriene | Avarie in instalatia MT a SR Buzau. |  |  |  |  | LEA 20 KV CIORASTI BZ 30400401 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Deficiente la alti gestionari de instalatii de distributie | 01.02.2026 | 17:58 | 153 | 624.04 | 17:58 DMTJT Buzau confirma Deriv. Voetin din LEA 20kV Ramnicul Sarat-Ciorasti(SR Bz.) este nealimentata(3 PT-uri). Avaria este in instalatia MT a SR Buzau. 20:31 S-au alimentat toti consumatorii din Derivatia Voetin – LEA 20kV Ramnicul Sarat-Ciorasti(SR Bz.) | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047862 | 49592 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani | Formatia exploatare Odobesti | Linii electrice aeriene | defect LES 20kV racord 20kV PTAB 3100 ARVA INT |  |  |  |  | LEA 20 KV ANDREIASU 30400202 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 01.02.2026 | 21:35 | 129 | 2977.05 | 1:35 Declanseaza R07TLC prin PMC din LEA 20kV Focsani Vest Andreiasu - 32PT-uri nealim. se intra in control. 22:13 Dupa sectionari si probe a ramas indisponibil racord 20kV PTAB 3100 ARVA INT din LEA 20kV Focsani Vest Andreiasu, s-au alim. restul utilizatorilor.23:44 S-au alim. pe jt consumatorii aferenti PTAB 3100 ARVA INT din PTA 3147 Arva 1 Capatanu din LEA 20kV Focsani Vest Andreiasu. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047568 | 49304 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Boldesti | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV BOLDESTI 30100203 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 01.02.2026 | 21:38 | 39 | 4808.85 | 21:38 in St Scaieni declanseaza L 20 KV Boldesti prin PMC 1 22:17 dupa manevre de sectionare s-a izolat ca defect L 20 Kv Boldesti intre St Scaieni si SS1,toti consumatorii au fost alimentati | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047569 | 49305 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Boldesti | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV AVICOLA 1 BLEJOI 30100203 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 01.02.2026 | 21:38 | 16 | 298.94 | 21:38 In St Scaieni apare semnalizare pp pe barele 20 KV Pleasa 2,fara semnalizare ,R151 din L 20 KV Puturi Prin PHC,L 20 KV Boldesti prin PMC 1 si L 20 KV Puturi Scaieni fara semnalizare 21:39 s-a deconectat L 20 KV Avicola 1 Blejoi ,pp dispare 21:40 s-a conectat L 20 KV Puturi Scaieni a ppn,R151 din L 20 KV Puturi Scaieni appn,L20 KV PleaASA 2 APN 21:40 s-a conectat de proba L 20 KV Avicola 1 Blejoi ,primeste cu pp ,s-a deconectat 21:54 dupa manevre de sectionare pe L 20 KV Avicola 1 Blejoi ,s-a izolat ca defect de la SDPT1010 la capat (cap terminal defect ),s-au alimentat toti consumatorii mai putin PT 1010 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047609 | 49345 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 20 KV GL CENTRU ~ LIBERTATII 3050020 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 02.02.2026 | 14:40 | 49 | 1639.6 | 02.02.2026 14:40 - Declansat LES 20 kV Gl. Centru - PT APAN G. Cosbuc prin PMT, PH. 14.45 - Alimentat PT Kaufland 2 Micro40 (4 PT nealim.) 15.29 - Alimentat integral LES 20 kV Gl. Centru - PT APAN G. Cosbuc. Defect : LES 20 kV PT Anul Revolutiei 1848 - PT Kaufland 2 Micro40 Data realimentare: 02.02.2026 15:29 Data revenire SN: - | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047879 | 49608 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV IZVORUL RECE 30100301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 03.02.2026 | 06:40 | 3 | 159.46 | 06:40 la st Comarnic apare pp pe barele 20kV, s-a decpnectat L20kV Comarnic pp persista si la deconectarea L20kV Izvorul Rece pp dispare, s-a conectat L20kV Comarnic p.n. 6:43 - 6:44 manevre de sectionare cu echipamentele TLM, s-a izolat L20kV Izvorul rece de la SDPT 377 PT 378 la capat, s-au alimentat restul consumatorilor mai putin PT 8394 - S290 nu se inchide- ramane in miscare 07:35 s-a izolat L20kV Izvorul Rece de la SDPT 378 la capat, posibil cablu defect 08:30 s-a alimentat PT 378 pe j.t. 13:34 S-a revenit la S.N cu L 20 kV Iz. Rece de la SD PT 378 la capat. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047601 | 49337 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Boldesti | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV PR SARARI 30100203 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Deficiente la consumatori, in instalatiile acestora sau la cladiri ce adapostesc instalatii ale furnizorului | 03.02.2026 | 07:30 | 486 | 722.09 | 07:30 il St Baltesti declanseaza L 20 KV Predeal sarari prin DTN ,la proba declanseaza.08:02-08:28 s-au efectuat manevre de sectionare si depistare defect ,nu s-a gasit nimic,s-au alimentat toti consumatorii. 10:25 s-a gasit declansat R 112 din L 20 KV Predeal sarari ,la conectare apare pp pe barele 20 KV din St baltesti.S-a izolat ca defect derivatia PT 8056 CTE OMW Pacureti (proprietate OMV0 16:36 s-a revenit la SN cu L 20 KV Predeal Sarari | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047617 | 49353 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | conductor rupt |  |  |  |  | LEA 20 KV GALBENU 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 03.02.2026 | 09:04 | 103 | 521.61 | 09:04 Apare p.p. pe bara 20 kV in St. Jirlau. S-a deconectat LEA 20 kV Galbenu si p.p. dispare. 10:47 S-a adus in functie LEA 20 kV Jirlau - Galbenu.;; Conductor rupt intre st.96 si st.97. S-a remediat. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047618 | 49354 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | cordon retezat |  |  |  |  | LEA 20 KV PLOT 17-18 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 03.02.2026 | 09:16 | 65 | 60.49 | 09:16 S-a deconectat LEA 20 kV Insuratei – Plot 17-18. 10:21 S-a adus in functie LEA 20 kV Insuratei – Plot 17-18. Cordon retezat la S140. S-a remediat. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047633 | 49369 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau Sud | Linii electrice aeriene | Conductor rupt la stalpul 50 in ax LEA |  |  |  |  | LEA 20 KV AVICOLA 1 BZ 30300204 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 03.02.2026 | 09:23 | 247 | 1620.4 | 09:23 Declanseaza in St.Bz.Nord RAR- ciclu 2 PMC tr.I 09:26 Conectat de proba si declanseaza DTN 09:29 Conectat de proba cu STS3 deschis si tine cu pp neta S - s-a deconectat si pp dispare 09:48 S-a inchis STBucla Avicola 1 - Frasinu 13:30 L 20kV Avicola 1 in functiune cu STS 3 inchis si STBucla Avicola 1 - Frasinu deschis - SN | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047599 | 49335 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE 110 KV Galati | Formatia nr. 3 CE 110 kV Galati | Celule electrice | defect in LES 20kV Gl Nord -PT Moară 120T | ST. GALATI NORD 110/20/6 KV |  | CEL 20 KV MOARA GRAU | [5 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 03.02.2026 | 10:49 | 73 | 5140.03 | 03.02.2026 ora 10.49 Elementele SCADA alimentate din statia Galati Nord semnalizeaza lipsa tensiune 11.00 Gasit in St. Galati Nord CL 20 kV declansata PMT , pol exploadat la I 20 kV pe LES 20 kV PT Moara 120de tone 11.25 Alimentat PC Mall Cosbuc 11.52 Alimentat PC OCPI - capat 12.02 Alimentat pana in PT Prelungirea Traian 12.30 Alimentat SR 5 (fara 4 PT -uri) 18.04 Alimentat integral. 5.Defect I 20 kV faza R in cel 20 kV Moara 120 tone explodat LES 20 kV SR 5 - PT 3 G Cosbuc , CT explodat in PT 3 G Cosbuc 6.Semnalizari PMC 2-L 7.Durata eveniment 1h 13' 8.Pi 4224.686 [kW] 9.Gestionar - 10.Consumatori intrerupti Inalta(IT) Medie(MT) Joasa(JT) 0 2 1146 Total: 1148 ora 11.50 admitere formatie pentru inlocuire IO 20kV +MR 20kV. ora 14.40 finalizare lucrare | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047894 | 49623 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3060 | Targoviste | CE MT JT Gaesti | Formatia SO Gaesti | Linii electrice aeriene | cordon retezat la stalpul nr.1 |  |  |  |  | LEA 20 KV GAESTI 1B 30600301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 03.02.2026 | 14:19 | 65 | 120.7 | 14:19 Pe LEA 20 kV vGaesti 1 - St. Gaesti derivatia Cobia in SCADA apar semnale lipsa tensiune pe echipamentele telecomandate - s-a solicitat deplasarea PO PL Gaesti la REC 18 ; 14:54 S-a alimentat derivatia Cobia de la REC 18 la capat prin inchidere STEL270 ; 15:24 S-a deschis SS1 si s-au alimentat toti consumatorii din LEA 20 kV Mogosani statia Gaesti ; 04.02.2026 17:43 SN dupa remediere defect Defect: La stalpul nr. 1 din LEA 20 kV Gaesti 1 statia Gaesti - cordon retezat pe o faza Semnalizari: Lipsa tensiune pe echipamentele telecomandate P.intrerupta = 0.20 MW t = 1 ore 5 minute | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047911 | 49640 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE 110 KV Ploiesti | Formatia exploatare statii Ploiesti | Transformatoare IT/MT si MT/MT si autotransformatoare de putere MT/MT |  | ST. COLUMBIA 110/20 KV | [6 empty] | T 3 40000.0 KVA 110/20 KV 137271 | 40 | 110 | 20 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Dispozitie dispecer | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Altele | 03.02.2026 | 15:10 | 39 | 13000 | 15:11 La solicitarea DED.L Pl s-a deconectat trafo 3 din St Columbia, persoana electrocutata pe o linie de MT. 15:50 St Columbia: Trafo 3 in functiune. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047909 | 49638 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE 110 KV Ploiesti |  | Transformatoare IT/MT si MT/MT si autotransformatoare de putere MT/MT |  | ST. PASTARNACU 110/20 KV | [6 empty] | T 1 16000.0 KVA 110/20 KV 100032 | 16 | 110 | 20 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Altele | 03.02.2026 | 15:12 | 44 | 7000 | 15:12 La solicitarea DED.L Pl s-a deconectat trafo 1 din St Pastarnacu, persoana electrocutata pe o linie de MT. 15:56 St Pastarnacu: Trafo 1 in functiune. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047910 | 49639 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE 110 KV Ploiesti | Formatia exploatare statii Ploiesti | Transformatoare IT/MT si MT/MT si autotransformatoare de putere MT/MT |  | ST. PLOIESTI CRANG 110/20 KV | [6 empty] | T 1 40000.0 KVA 110/20 KV 1LIT754290-02 | 40 | 110 | 20 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Dispozitie dispecer | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Altele | 03.02.2026 | 15:22 | 38 | 2700 | 15:22 La solicitarea DED.L Pl s-a deconectat trafo 1 din St Pl Crang, persoana electrocutata pe o linie de MT. 16:00 St Pl Crang: Trafo 1 in functiune. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047908 | 49637 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE 110 KV Ploiesti | Formatia exploatare statii Ploiesti | Transformatoare IT/MT si MT/MT si autotransformatoare de putere MT/MT |  | ST. TATARANI 110/20 KV | [6 empty] | T 2 16000.0 KVA 110/20 KV 81080 | 16 | 110 | 20 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Altele | 03.02.2026 | 15:24 | 31 | 7000 | 15:24 La solicitarea DED.L Pl s-a deconectat trafo 2 din St Tatarani, persoana electrocutata pe o linie de MT. 15:55 St Tatarani: Trafo 2 in functiune. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047610 | 49346 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 20 KV GL CENTRU ~ LIBERTATII 3050020 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 03.02.2026 | 23:23 | 1 | 35.88 | 03.02.2026 23:23 La redarea in exploatare a LES 20 kV PT Anul Revolutiei 1848 - PT Kaufland 2 Micro40, in St. Gl Centru LES 20 kV PC APAN, declanseaza prin PH directionat, si cu demaraje de protectie pe Trafo 110/ 20 kV de PH si PMT. (Riz. = 3,5/ 3,4/ 3,9 GΩ + continuitate) 23.24 alim. integral Defect : defectul persista in SB, LES-ul are valori bune, s-a refacut doar izolatia, trebuie verificat SB. LES 20 kV SR 5 - PT 3 G Cosbuc , CT explodat in PT 3 G Cosbuc. S-a refacut CT in PT 3 G Cosbuc. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047619 | 49355 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV SPP 9 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Inghet,zai | 04.02.2026 | 08:36 | 61 | 83.84 | 08:36 Semnalizare SCADA ,,Avarie statie 20 kV,, in St. Faurei 09:36 Comunica COR IT ca la control in St. Faurei LEA 20 kV SPP 9: RAR(-), declansata prin PMC 1 09:37 PIF LEA 20 kV Faurei-SPP 9; fara defect | Inghet | Nu | Nu | Nu
1000047668 | 49399 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau Sud | Linii electrice aeriene | Cablu 20 kV rupt intre STD 3 Avicola 1 - PC 0009 |  |  |  |  | LEA 20 KV AVICOLA 1 BZ 30300204 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Actiuni externe asupra instalatiilor energetice(loviri sau atingeri de conductori si cabluri,ruperi de stilpi sau cabluri,obiecte cazute pe inst.,etc) | 04.02.2026 | 13:17 | 6 | 223.45 | 13:17 Declanseaza in st.Bz. Nord L 20 kV Avicola 1 13:21 S-a C.P. L 20 kV Avicola 1 cu STS5 deschis t.n. 13:23 S-a inchis STS 5 Avicola 1 cu STD3 Avicola 1 si STD Pascon deschis 13:24 S-a inchis STD Pascon 13:25 S-a inchis STD3 Avicola 1 si declanseaza L 20 kV Avicola 1 in st. Maxenu. S-a conectat L 20 kV Avicola 1 cu STD3 Avicola 1 deschis t.n. 13:41 S-a inchis STD3 Avicola 1 cu SB PC0009 sosire din STD3 deschis si declanseaza L 20 kV Avicola 1. S-a deschis STD3 Avicola 1 13:42 S-a conectat L 20 kV Avicola 1 t.n. 13:44 S-a inchis SB PT0180 plecare spre PT 0261 din L 20 kV Dragaica. Toti consumatorii alimentati. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047607 | 49343 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Tg. Bujoru CE EXT. | Linii electrice aeriene | Elementele SCADA semnalizeaza lipsa tensiune in LEA 20 kV Beresti - Suceveni prin PMC 1-L. |  |  |  |  | LEA 20 KV BERESTI ~ SUCEVENI 30500403 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Altele | 04.02.2026 | 13:36 | 13 | 175.9 | 13.36 Elementele SCADA semnalizeaza lipsa tensiune in LEA 20 kV Beresti - Suceveni; 13.48 In St. Beresti s-a depistat RAR(-) prin PMC 1-L pe LA 20 kV Suceveni; 13.49 Alimentat integral in SN. | Inghet | Nu | Nu | Nu
1000047620 | 49356 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | cordon retezat si izolator conturnat |  |  |  |  | LEA 20 KV JIRLAU 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 04.02.2026 | 15:32 | 37 | 121.62 | 15:32 Apare pp pe BARA de MT in St. Faurei 15:32 Declanseaza prin PHS R 063 din LEA 20 kV Jirlau iar pp pe BARA de MT a disparut si semnalizari repetate lipsa si prezenta tensiune la S 072 15:33 S-a adus in stare deconectat R 003 15:33 S-a adus in functiune R 055(normal) 16:07 Comunica COR Ianca ca la Sdv st. 1 Dv. 20 kV Policlinica Faurei este cordon retezat si izolatori de sustinere conturnati spre R 003 16:09 S-a deschis Sdv st. 1 Dv. 20 kV Policlinica Faurei din LEA 20 kV Faurei-Jirlau 16:09 S-a inchis R 063 PIF in SN;Sdv st. 1 Dv. 20 kV Policlinica Faurei este cordon retezat si izolatori de sustinere conturnati spre R 003 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047669 | 49400 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Pogoanele | Linii electrice aeriene | Izolator spart pe al 4 lea stalp dupa SS3 |  |  |  |  | LEA 20 KV TINTESTI 30300204 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 04.02.2026 | 15:48 | 104 | 103.65 | 15:48. S-a deconectat LEA 20 kV Tintesti in ST. Maxenu. 15:50. S-a preluat consumul de la STS 4 BIS la capat pe LEA 20 kV Topitorie. 17:32 SOI dupa sectionari cu PO si remediere defect | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047703 | 49434 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia exploatare Municipal Braila | Linii electrice in cablu | LES 6kV PT Vad Olangerie - PT Moara Balcescu 1 |  |  |  |  | LES 6 KV FABRICA DE CARAMIDA 30200201 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 04.02.2026 | 20:33 | 38 | 93.23 | 20:33 Declanseaza LES 6 kV PT Vadul Olangeriei (fost LES 6 kV Fabrica de Caramida) in PD Pod Brailita prin PHC 20:35 S-a adus in ssv LES 6 kV PT Vadul Olangeriei 21:09 Comunica COR Mun. LES 6 kV PT Vadul Olangeriei-PT Moara Balcescu 1 defect cu SB 6 kV deschise la capete 21:10 In PD Pod Brailita s-a adus in stare deconectat LES 6 kV PT Vadul Olangeriei 21:11 In PD Pod Brailita s-a adus in functiune LES 6 kV PT Vadul Olangeriei, normal | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047831 | 49561 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia exploatare Exterior Braila | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LEA 20 KV ICCA 30200303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Actiuni externe asupra instalatiilor energetice(loviri sau atingeri de conductori si cabluri,ruperi de stilpi sau cabluri,obiecte cazute pe inst.,etc) | 05.02.2026 | 09:04 | 15 | 144.38 | 9:04 RAR(-) lucrat PHC LEA 20 kV ICCA St. Lacu Sarat 9:07 S-a adus in functiune LEA 20 kV ICCA in St. Lacu Sarat declanseaza prin PHC 9:11 S-a deschis S 059 si s-a adus in functiune LEA 20 kV ICCA (normal) 9:45 Comunica COR Exterior ca a deschis SB 20 sosire Cazasu 3 in PTAB Satuc 1 Cazasu(LES rupt) 9:45 S-a inchis S 059(normal) 15:15 In PT Satuc 1 Cazasu s-a inchis SB LES 20 kV PT Cazasu 3 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047608 | 49344 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Tg. Bujoru CE EXT. | Linii electrice aeriene | Elemente SCADA semnalizeaza lipsa tensiune pe LEA 20 kV Beresti - Radesti prin PMC-1L. |  |  |  |  | LEA 20 KV BERESTI ~ RADESTI 30500403 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Altele | 05.02.2026 | 11:19 | 91 | 987.91 | 11.19 Elemente SCADA semnalizeaza lipsa tensiune pe LEA 20 kV Beresti - Radesti; 12.49 PO inf. RAR(-) c1 LEA 20 kV Beresti - Radesti prin PMC-1L; 12.50 Alimentat integral consum. | Inghet | Nu | Nu | Nu
1000047774 | 49505 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Panciu | Formatia exploatare Marasesti | Linii electrice aeriene | vegetatie in deriv. 20kV CFR Doaga |  |  |  |  | LEA 20 KV TUBURI DOAGA 30400302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 05.02.2026 | 11:21 | 164 | 1268.72 | 11:21 Decl LEA 20kV Tuburi prin DRBS ; Indisponibil portiunea de la S165 TLC pana la S80 TLC ( 6 PT-uri nealim) . 12:13 Indisponibil deriv. 20kV CFR Doaga ( 3 PT-uri : apartin consumatorului ) din LEA 20kV Tuburi . S-au alim. restul consumatorilor . 14:05 S-a indepartat vegetatie din deriv. 20kV CFR Doaga si s-au alim. toti consumatorii din LEA 20kV Tuburi. | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047623 | 49359 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | conductor rupt |  |  |  |  | LEA 20 KV SPE 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 05.02.2026 | 12:05 | 49 | 70 | 12:05 Declanseaza prin PMC 2 LEA 20 kV Cuza Voda-SPE 12:07 S-a adus in functiune LEA 20 kV Cuza Voda-SPE si declanseaza prin PMC 2 12:53 S-a deschis SS st.251 LEA 20 kV Cuza Voda-SPE 12:54 S-a adus in functiune LEA 20 kV Cuza Voda-SPE 06.02.2026 11:47 S-a inchis SS st.251 LEA 20 kV SPE. conductor rupt la st.7 DV 20 kV SRPA 20.S-a remediat | Vint puternic | Nu | Da | Nu
1000047624 | 49360 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | izolator spart |  |  |  |  | LEA 20 KV SRPA 96-97 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 05.02.2026 | 15:16 | 195 | 80 | 15:16 S-a adus in stare deconectat LEA 20 kV Coltea-SRPA 96-97-prezinta p.p 15:59 S-a deschis S 108 16:00 S-a adus in functiune LEA 20 kV Coltea-SRPA 96-97 18:31 S-a inchis S108 LEA 20 kV SPE 21. Izolator spart la st.45 LEA 20 kV SPE 21. S-a inlocuit. | Vint puternic | Nu | Da | Nu
1000047769 | 49500 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Ploiesti | Linii electrice in cablu | St. Columbia: 18:28 A declansat LES 20 kV PT 442 Camin TCM prin PHC. CE Ploiesti: 18:47 - 18:49 S-au efectuat manevre de sectionare, s-au alimentat partial consumatorii. 18:57 - 19:14 S-au efectuat manevre de sectionare si s-a izolat cu defect LES 20 kV PT 442, intre PT 521 si PT 423, toti consumatorii au fost alimentati. 16:06 s-a revenit cu L20kV PT 442 intre PT 521 - PT 423 in functiune in gol dupa reparatie, fazare corespunzatoare |  |  |  |  | LES 20 KV PT 442 CAMIN TCM 30100401 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Infiltratii de apa | 05.02.2026 | 18:28 | 46 | 2186.32 | St. Columbia: 18:28 A declansat LES 20 kV PT 442 Camin TCM prin PHC. CE Ploiesti: 18:47 - 18:49 S-au efectuat manevre de sectionare, s-au alimentat partial consumatorii. 18:57 - 19:14 S-au efectuat manevre de sectionare si s-a izolat cu defect LES 20 kV PT 442, intre PT 521 si PT 423, toti consumatorii au fost alimentati. 16:06 s-a revenit cu L20kV PT 442 intre PT 521 - PT 423 in functiune in gol dupa reparatie, fazare corespunzatoare COD ANM nr Mesaj 22 | Ploaie | Nu | Da | Nu
1000047621 | 49357 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Tecuci | Formatia exploatare 1 Rural Tecuci | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV LIESTI ~ APE SALCIA 30500302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 05.02.2026 | 21:14 | 45 | 386.85 | DED-L GALATI EVENIMENT: 05.02.2026 21:14 LEA 20 KV LIESTI ~ APE SALCIA 30500302 21.14 RAR(-) c1,2 prin PMC 1-L pe LEA 20 kV Liesti – Capatare Ape Salcia. 21.17 Conectat pentru proba - declansat prin PMC 1-L 21.20 Alimentat pana la STC[51] stp 254 in ax ( 6 PT -uri nealimentate ) 21.59 Alimentat pana la SS stp nr, 261 ( 4 PT-uri nealimentate , fara consumatori casnici) OBS. Portiunea de la SS stp 261 - capat , prezinta defect , drumul este greu accesibil Semnalizari: PMC1 -L P.intrerupta = 1.73 MW t = 45 minute In data de 09.02.2026, Formatia DCE Galati a intervenit si a reintregit conducotarele rupte intre stp 287-289, a inlocuit consola indoita la stp. 288, a indreptat stalpul inclinat nr. 274 si a indepartat copacii din drum din dreptul stp 284 si 290. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047670 | 49401 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Defect cablu 6 kV PT0039 - PA 12 Moara |  |  |  |  | LES 6 KV AGROSEM 30300201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 05.02.2026 | 22:50 | 49 | 1608.6 | 22:50 Declanseaza in st. Bz.Sud L 6 kV Agrosem 23:26 - 23:39 Manevre sectionare si C.P. L 6 kV Agrose in functiune cu toti consumatorii | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047671 | 49402 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau Sud | Linii electrice aeriene | Cond rupte de copac cazut in LEA intre stp. 5 si stp. 42 din D-20 kV Ciolanu |  |  |  |  | LEA 20 KV ZORESTI 30300204 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Inundatii,viituri | 06.02.2026 | 00:05 | 101 | 2763.27 | 00:05 Declanseaza R04 Zoresti 00:06 S-a conectat R04 Zoresti si declanseaza l 20 kV Zoresti in st.Stilpu. S-a deconectat R04 Zoresti. 00:07 S-a deschis STS9 Zoresti si STD1 Ax Ciolanu 00:09 C.P. L 20 kV Zoresti t.n. 00:10 S-a conectat R04 Zoresti t.n. si s-a inchis STS9 Zoresti. S-a inchis STD1 Ax Ciolanu si declanseaza L 20 kV Zoresti. 00:11 Conectat L 20 kV Zoresti in st. Stilpu t.n. cu STD 1 Ax Ciolanu deschis 01:42 S-a inchis STD1 Ax Ciolanu cu SD2 Ciolanu Deschis si declanseaza L 20 kV Zoresti 01:46 Conectat L 20 kV Zoresti in st. Stilpu t.n. cu STD1 Ax ciolanu deschis 01:46 S-a inchis ST Bucla Zoresti-Magura 06.02.2026 09:49 S-a inchis STD1 Ax Ciolanu cu cord. dezlegate la stp. nr.5 rac. PT0130 din D-20kV 10:37 SD2 din D-20kV Ciolanu inchis cu cord. dezleg. la stp. nr.2 rac. PT9185 - toti cons. alim. 14:24 L 20kV Zoresti la SN - dupa reparatie | Ploaie | Nu | Da | Nu
1000047775 | 49506 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani Sud | Formatia exploatare Dumitresti | Linii electrice aeriene | vegetatie so zapada rac. 20kV Poiana Stoichii |  |  |  |  | LEA 20 KV DUMITRESTI 30400401 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Altele | 06.02.2026 | 00:15 | 775 | 8942.45 | 00:15 Declanșează R 29TLC LEA 20kV Gugești – Dumitrești, prin PMC tr.2. 00:18 După secționări și probe rămas indisponibil rac.20kV Poina Stoichi (28 consumatori nealimentați). 13:10 s-a indepartat vegetatie si zapada de pe conductoare din rac.20kV Poiana Stoichii si s-au alimentat toti utilizatorii din LEA 20kV Gugesti Dumitresti. | Ninsoare | Nu | Nu | Nu
1000047789 | 49519 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Panciu | Formatia exploatare Vidra | Linii electrice aeriene | copac cazut si zapada pe conductoare |  |  |  |  | LEA 20 KV SOVEJA 30400301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Altele | 06.02.2026 | 01:44 | 581 | 9932.03 | 01:44 Decl. R 02TLC din LEA 20kV Vidra – Soveja. 01:46 rămas indisponibilă deriv.20kV Crăciunari-Brădăcești de la S 149TLC la capăt. 02:01 Decl. R 02TLC din LEA 20kV Vidra – Soveja. 02:03 rămas indisponibilă deriv.20kV Prahuda-Ursoaia de la S 163TLC la capăt. 05:16 În St. Vidra decl. LEA 20kV Vidra-Soveja. 05:22 rămas indisponibilă porțiunea de la S 70TLC la capăt. 05:30 S-a făcut proba cu deriv.20kV Prahuda-Ursoaia, s-au alim 5 PT-uri. 08:19 Decl. R 02TLC din LEA 20kV Vidra – Soveja rămas indisponibilă deriv.20kV Prahuda-Ursoaia de la S 163TLC la capăt. 10:05 S-a indepartat vegetatie si zapada si a ramas indisponibile Deriv. Bradacesti de la S149TLC la capat si Deriv. Ursoaia de la S163TLC la capat. 10:43 S-a indepartat copac si a ramas nealimentat deriv. 20kV Ursoaia. 11:25 S-a indepartat zapada de pe conductoare si s-au alimentat toti utilizatorii din LEA 20kV Vidra Soveja. | Ninsoare | Nu | Nu | Nu
1000047625 | 49361 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | cablu 20 kv defect |  |  |  |  | LEA 20 KV JIRLAU 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 06.02.2026 | 01:55 | 110 | 205.03 | 01:55 Declanseaza prin PHC R 063 din LEA 20 kV Jirlau 02:00 S- a adus in functiune R 063 declanseaza prin PHC 03:40 S-a deschis SB 20 LES 20 kV PCZ A4-A5 in PCZ 83 Ap 03:40 S-a adus in functiune R 063(normal) 03:44 S-a deschis SB 20 LES 20 kV PCZ 83 Ap in PCZ A4-A5 03:45 S-a adus in stare deconectat R 063 03:45 S-a inchis SB 20 LES 20 kV PCZ 132 Ap in PCZ A4-A5(normal) 03:45 S-a adus in functiune R 063(normal) 11:32 S-a deconectat R063 DV 20 kV Cresa Faurei. 11:33 In PTBl A4-A5 s-a deschis Sbucla PT 132 AP. 11:34 In PTBl A4-A5 s-a inchis SB 20 kV PT 83 Ap. 11:35 S-a conectat R063 DV 20 kV Cresa Faurei.;; cablu 20 kv defect intre PTZ Bloc 83 ap si PTZ Bloc A4-A5 | Vint puternic | Nu | Da | Nu
1000047626 | 49362 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV ST. FAUREI - FAUREI 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 06.02.2026 | 01:55 | 58 | 521.85 | 01:55 Semnalizare lipsa tensiune LEA 20 Kv Faurei in St. Faurei 02:53 La controlul efectuat in St. Faurei LEA 20 kV Faurei este declansata prin PHC .S-a adus in functiune LEA 20 kV Faurei in St. Faurei(normal) defect trecator | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047722 | 49453 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Rm. Sarat | Formatia SO urban Rm.Sarat | Linii electrice in cablu | trecator |  |  |  |  | LES 20 KV BALCESCU 30300401 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 06.02.2026 | 05:33 | 67 | 1061.03 | 05:33 Declanseaza l 20 kv Balcescu 06:22 - 06:40 Dupa control in teren si sectionari, L 20 kV Balcescu in functiune cu toti consumatorii alimentati. | Ploaie | Nu | Nu | Nu
1000047726 | 49457 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Rm. Sarat | Formatia SO rural Rm.Sarat | Linii electrice aeriene | 2 stalpi MT tip portal afectati de viitura si conductoare rupte |  |  |  |  | LEA 20 KV BALACEANU 30300402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Inundatii,viituri | 06.02.2026 | 05:39 | 10 | 1872.59 | 05:39 Declanseaza L 20 kV Balaceanu in st.Costieni 05:43 C.P. L 20 kV Balaceanu cu R60 deconectat si declanseaza cu lovitura 05:48 C.P. L 20 kV Balaceanu cu STS2 deschis si declanseaza cu lovitura 05:49 S-a inchis ST2 Bucla2 Apa Oreavu-Balaceanu si s-a conectat R60 Balaceanu t.n. 10.26.L 20 kV Balaceanu in functiune in statie, in SSV la STS2 la SD1 Rubla si la st. nr.13 cu cord. dezleg. => STBucla B.Alba-Balaceanu inchis - toti consumatorii alimentati (2 stp. tip portal prabusiti in albia raului) Obs. Ploi abundente in zona | Ploaie | Nu | Nu | Nu
1000047613 | 49349 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Tg. Bujoru CE EXT. | Linii electrice aeriene | S-a inregistrat o declansare RAR (-) c1 la recloser R[90], stp. 2B Deriv.20 kV CRR Bujoru prin PMR. |  |  |  |  | LEA 20 KV BUJORU ~ BANEASA 30500403 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 06.02.2026 | 08:02 | 308 | 209.42 | 08.02 RAR (-) c1 R[90] deriv.20 kV CRR Bujoru – PMR; 10.16 alimenta fara rac.20 kV PTM SMA Bujoru; 13.10 Alimentat integral. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047792 | 49522 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani Sud | Formatia exploatare Dumitresti | Posturi de transformare de MT/JT (PT) | defect trafo la PTA 4242 Tamboiesti Sat | [6 empty] | PTA 4242 TIMBOIESTI SAT |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 06.02.2026 | 09:05 | 347 | 2996.87 | 8:55 RAR-N ciclul2 pe LEA 20kV Tamboiesti simultan si pe LEA 20kV Petrol 2 prin PHC. 9:05 Sectionari si probe, ramas indisponibila Deriv. 20kV Tamboiesti de la S74TLC la capat - 7 PT-uri nealim. 12:50 gasit indisponibil trafo local la PTA 4242 Tamboiesti Sat si s-au alimentat restul utilizatorilor. 14:42 inlocuit trafo local la PTA 4242 Tamboiesti Sat cu trafo de 400kVA si s-au alimentat toti utilizatorilor din LEA 20kV Gugesti Tamboiesti. | Ninsoare | Nu | Da | Nu
1000047832 | 49562 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila |  | Posturi de transformare de MT/JT (PT) | [7 empty] | PTA 0043 SPP 28 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 06.02.2026 | 10:58 | 102 | 174.51 | 10:58 Apare p.p. pe bara 20 kV in St. Maxineni. 10:59 S-a deconectat LEA 20 kV Maxineni - SPP 33-34 si p.p. dispare. 11:14 S-a deschis Sdv st. 1 Dv. 20 kV SPP 28 din LEA 20 kV SPP 32-34 St. Maxineni 11:14 S-a adus in functiune LEA 20 kV SPP 33-34 in St. Maxineni(normal) 11:35 Comunica COR Exterior ca a gasit cordon retezat si cazut pe consola inaintea trafo 20/0.4 kV PT 20/0.4 kV SPP 28 si a deschis Spost 11:52 S-a inchis Sdv st. 1 Dv. 20 kV SPP 28 din LEA 20 kV SPP 28 St. Maxineni | Ploaie | Nu | Da | Nu
1000047627 | 49363 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | izolator spart |  |  |  |  | LEA 20 KV VISANI 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 06.02.2026 | 11:44 | 105 | 185.86 | 11:44 Declanseaza R082 DV Moara Visani. 13:29 S-a conectat R082 DV 20 kV Moara Visani. Izolator spart la st.17. S-a inlocuit. | Vint puternic | Nu | Da | Nu
1000047622 | 49358 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Tecuci | Formatia exploatare 1 Rural Tecuci | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV LIESTI ~ APE SALCIA 30500302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 06.02.2026 | 13:58 | 160 | 1040.94 | DED-L GALATI EVENIMENT: 06.02.2026 13:58 LEA 20 KV LIESTI ~ APE SALCIA 30500302 13.58 RAR - c1 si 2 LEA 20 kV Liesti - Apa Salcia PMR 15.01 Alimentat pana la STC stp 254 (portiunea stp 261 -capat fara tensiune din data de 05.02.2026) 16.38 Alimentat pana la stp. 259 (4 PT nealim. fara cons. casnic) Defect: stp 260 rupt cazut la sol Semnalizari: PMC 2-L P.intrerupta = 1.73 MW t = 2 ore si 40 minute In data de 09.02.2026, Formatia DCE Galati a inlocuit stp.de beton nr. 260 rupt cu stalp din fibra de sticla si a reintregit conductoarele rupte intre stp. 259-261. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047611 | 49347 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Valeni | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 20 KV PT 193 MANECIU 30100201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 06.02.2026 | 15:19 | 35 | 161.75 | 15:19 in St Maneciu declanseaza LES 20 KV PT193 prin PMC1.15:30-15:49 s-au facut manevre de sectionare pentru depistare si izolare defect si s-a izolat ca defect LES 20 KV PT 193 Maneciu intre PT 170 si PC6080 15:54 s-au alimentat toti consumatorii | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047612 | 49348 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Valeni | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 20 KV CHE 2 MANECIU 30100201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 06.02.2026 | 15:22 | 13 | 0 | 15:22 in St Maneciu declanseaza LES 20 KV CHE2 Maneciu prin DTN 15:35 SO CHE Maneciu informeaza ca s-a auzit un zgomot ciudat in CHE Maneciu .Defect LES 20 Kv CHE2 Maneciu intre St Maneciu si CHE Maneciu | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047770 | 49501 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Ploiesti | Linii electrice in cablu | St Columbia :17:16 Declanseaza LES 20kV PT 442 Camine TCM prin PHC C Ploiesti: 17:34 S-a izolat ca defect -LES 20 kV PT 442 intre PT 521-PT 423. S-au alimentat toti consumatorii |  |  |  |  | LES 20 KV PT 442 CAMIN TCM 30100401 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 06.02.2026 | 17:16 | 18 | 855.52 | St Columbia :17:16 Declanseaza LES 20kV PT 442 Camine TCM prin PHC C Ploiesti: 17:34 S-a izolat ca defect -LES 20 kV PT 442 intre PT 521-PT 423. S-au alimentat toti consumatorii | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047751 | 49482 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau Nord | Formatia Nord | Linii electrice aeriene | 6 stp. MT rupti, cond. rupte, echipam. deteriorate - alunecari teren in zona |  |  |  |  | LEA 20 KV SARULESTI 30300301 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Inundatii,viituri | 07.02.2026 | 06:23 | 113 | 1606.74 | 06:23 Declanseaza L 20kV Sarulesti in st. Beceni si executa RAR(-) 06:26 C.P. L 20kV Sarulesti cu RAR anulat si declanseaza 06:31 L 20kV Sarulesti in functiune cu STD1 V.Larga deschis - defect in aval 07:28 Deconectat L 20kV Sarulesti in st. Beceni - prevenire avarie (alunecari teren in zona) 08:16 L 20kV Sarulesti in functiune cu STS2 ax linie deschis local (indisp. telec-da) 10:16 Deconectat L 20kV Sarulesti in st. Beceni - cord. dezlegate la al 2-lea stp. din D-20kV V.Larga => s-a inchis local fara tens. STS2 Sarulesti - conectat L 20kV Sarulesti in in st. Beceni si t.n. 18:00-18:30 kV Sarulesti in SLP in st. Beceni - refacere cord. dezleg. in D-20kV V.Larga, dupa reparatie LEA 18:30 L 20kV Sarulesti in functiune - dupa inloc. stp. MT si reparatie; cord. reintregite in D-20kV V.Larga 18:31 S-a inchis STD1 V.Larga - normal; toti cons. alimentati OBS. STS2 Sarulesti indisponibil | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047753 | 49484 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau Nord | Formatia Patarlagele | Linii electrice in cablu | cablul 20kV PT0312-PT0309 defect avariat la sapatura |  |  |  |  | LES 20 KV FILATURA BZ 30300302 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Actiuni externe asupra instalatiilor energetice(loviri sau atingeri de conductori si cabluri,ruperi de stilpi sau cabluri,obiecte cazute pe inst.,etc) | 07.02.2026 | 09:21 | 11 | 98.11 | 09:21 Apare p.p. bare 20kV st. Patarlagele - Deconectat L 20kV Chiojdu si p.p. dispare; simultan declanseaza I-20kV in PTAB 0312 plec. PT0309 din L 20kV Filatura 09:32 Dupa sectionari si probe s-a inchis STBucla Filatura-Paltineni in PTAB 0314 cu SB in PT0313 sos. PT0310 deschis - normal st. Patarlagele 09:44 S-a inchis SB in PT0313 sos. PT0310 cu SB in PT0309 sos. PT0312 deschis - normal, toti cons. alimentati => cablul 20kV PT0312-PT0309 defect-rupt de Compania de Apa 09:53 Cablul 20kV PT0312-PT0309 in SSV | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047771 | 49502 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Tatarani | Linii electrice aeriene | 09:28 la st Tatarani apare pp pe barele 20kV si la deconectarea L20kV Ghighiu pp dispare, la proba primeste cu pp s-a deconectat 09:46 s-a izolat L20kV Ghighiu intre st Tatarani si SS1, si s-au alimentat toti consumatorii |  |  |  |  | LEA 20 KV GHIGHIU 30100402 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 07.02.2026 | 09:28 | 18 | 1102.12 | 09:28 la st Tatarani apare pp pe barele 20kV si la deconectarea L20kV Ghighiu pp dispare, la proba primeste cu pp s-a deconectat 09:46 s-a izolat L20kV Ghighiu intre st Tatarani si SS1, si s-au alimentat toti consumatorii | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047628 | 49364 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV SPP 9 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 07.02.2026 | 13:26 | 100 | 113.83 | 13:26 Semnalizare SCADA ,,avarie statie 20 kV,, in St. Faurei 15:05 Comunica COR IT ca la control in St. Faurei LEA 20 kV SPP 9 declansata lucrat PMC 1 15:06 PIF LEA 20 kV Faurei-SPP 9, normal; fara defect | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047675 | 49406 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Pogoanele | Linii electrice aeriene | Cap terminal faza S la STD SMA manson faza S topit intre STD SMA si STD Padina TT ars la STS3 |  |  |  |  | LEA 20 KV RUSETU 30300205 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Altele | 07.02.2026 | 13:35 | 82 | 2910.02 | 13:35 Declanseaza L 20kV Rusetu in St.Jugureanu PHC 13:38 Conectat de proba si tine normal simultan declanseaza R23 Rusetu fara semnalizare protectie apare pp neta S in barele 20kV St. Jugureanu, s-a deconectat R46 SMA care semnalizeaza curent homopolar, s-a deconectat L 20kV Rusetu si pp dispare 14:57 Dupa manevre de sectionare: L 20kV Rusetu in functiune cu STS2 Bis si STS3 deschise - prezinta pp neta T => SBucla Rusetu - Faurei inchis 15:29 PO Pogoanele identifica TT ars la STS3 Rusetu 15:39 S-a deschis STS4 Rusetu si s-a deschis local SBucla Faurei-Rusetu 16:29 Conf. PO Pogoanele TT ars dezlegat la STS3 Rusetu - inchis local 16:43 S-au inchis pe rand STS2 bis si STS4 din L 20kV Rusetu 18:35 L 20kV Rusetu in SSV de la SD SMA la STD SMA la STD Padina - CT-20kV defect la STD SMA sos. R46 SMA Rusetu si manson faza S ars in torsadat MT in tre STD SMA si STD Padina - urmeaza reparatie 20:44 Conectat R46 cu STD Padina, STD SMA si SD SMA inchise local dupa reparatie - t.n. (SN) | Ploaie | Nu | Da | Nu
1000047754 | 49485 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau Nord | Formatia Nord | Linii electrice aeriene | conductor rupt, izolator spart |  |  |  |  | LEA 20 KV FLORESTI BZ 30300301 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 07.02.2026 | 17:21 | 170 | 107.39 | 17:21 Deconectat L 20kV Floresti in st. Beceni la p.p. bare 20kV faza R 17:26 C.P. L 20kV Floresti in st. Beceni si tinecu p.p. faza R => s-a deconectat 17:27 C.P. L 20kV Floresti cu STD Costomiru deschis si t.n. - anuntat PO Rm.Sarat 20:11 PO Rm.Sarat in control_ STD Costomiru (acces f. dificil pe timp de noapte si ceata - in afara drum auto) - se intervine pt. localizare defect si reparatie 22:32 L 20kV Floresti la SN - dupa reparatie OBS. defectul a aparut la revenire dupa lucrari de defrisare vegetatie | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047755 | 49486 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau Nord | Formatia Berca | Linii electrice aeriene | TT ars la STD1 Sindrila Plesi |  |  |  |  | LEA 20 KV VINTILA VODA 30300301 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 07.02.2026 | 17:22 | 41 | 827.65 | 17:22 Declanseaza R35 Ax Bisoca din L 20kV V.Voda din st. Beceni (far semn. prot.) 17:24 C.P. R35 Ax Bisoca - afiseaza stare decconectat si pierde comunicatia; simultan declanseaza L 20kV V.Voda (PMC) in st. Beceni si declanseaza si R65 MHC Lopatari (PMT) 17:29 C.P. L 20kV V.Voda in st. Beceni si declanseaza 17:30 C.P. L 20kV V.Voda cu STS3 deschis si t.n. 18:00 PO Nord gaseste R35 Ax Bisoca in stare deconectat (fara comunicatie) 18:03 S-a inchis STS3 V.Voda (capsulat SF6) cu STS4 Ax Bisoca deschis - normal st. Beceni 18:05 Conectat R65 MHC Lopatari - t.n. 18:27 S-a inchis STS4 Ax Bisoca cu SS7 Ax Bisoca deschis local - identificat TT ars la STD1 Sindrila Plesi 18:45 S-a inchis fara tens. SS7 Ax Bisoca (deschis/inchis STS4) dupa dezlegare TT ars la STD1 Sindrila Plesi - L 20kV Vintila-Voda la SN, toti cons. alimentati | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047880 | 49609 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Sinaia | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 6 KV AZUGA 1 ST AZUGA 110KV 30100302 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 08.02.2026 | 06:47 | 123 | 1030.13 | 06:47 la st Azuga declanseaza L6kV Azuga 1 prin PMC I. PE Sinaia: - 08:50 - S-a izolat la capete, posibil defect ( trebuie masurat ), LES 6 kV Azuga 1, intre St. 110 kV Azuga, si St. 20/6 kV Azuga, toti consumatorii au fost alimentati. PE Sinaia: - 16:20(02.03.26) - S-a revenit la S.N. cu LES 6 kV Azuga 1, dintre St. 110 kV Azuga, si St. 20/6 kV Azuga, dupa reparatie cablu defect. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047884 | 49613 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Sinaia | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 6 KV AZUGA 2 ST AZUGA 110KV 30100302 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 08.02.2026 | 06:47 | 110 | 4694.5 | 06:47 la st Azuga declanseaza L6kV Azuga 2 prin PMC I. PE Sinaia: - 08:37 - S-a izolat la capete, defect, LES 6 kV P.T. 1057 Bere Veche - St. 110 kV Azuga, toti consumatorii au fost alimentati. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047796 | 49526 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani Sud | Formatia exploatare Dumitresti | Linii electrice aeriene | vegetatie intre st. 20-21 rac 20kV |  |  |  |  | LEA 20 KV DUMITRESTI 30400401 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 08.02.2026 | 07:20 | 74 | 34.04 | 07:20 Declanșează R 29TLC din LEA 20kV Dumitrești prin PMC. 07:22 După secționări și probe rămas nealimentat rac.20kV Poiana Stoichi de la R 10TLC la capăt. 08:34 S-a găsit si îndepărtat vegetație între stp.20-21 rac.20kV Poiana Stoichi, s-au alim. toți consumatorii. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047614 | 49350 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | Declansat prin PHC -L LEA 20 kV Cudalbi - Pechea. |  |  |  |  | LEA 20 KV CUDALBI ~ PECHEA 30500401 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 08.02.2026 | 13:57 | 44 | 904.83 | 13.57 Declansat prin PHC -L LEA 20 kV Cudalbi - Pechea; 14.00 Prin telecomanda SCADA s-a incercat conectare pentru proba ( nu executa comanda); 14.41 Alimentat integral in SN. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047697 | 49428 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Cablu 20 kV intre PT 9081 si PT 9139 |  |  |  |  | LES 20 KV BERE 2 30300201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 08.02.2026 | 18:40 | 44 | 1626.62 | 18.40. Declanseaza LES 20 kV Bere 2 in ST. Buzau Nord 19.24. Dupa sectionari cu echipamente telecomandate si PO - toti consumatorii alimentati | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047698 | 49429 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Cablu 20 kV intre PT 0021 S1 si PT 9108 |  |  |  |  | LES 20 KV FILATURA 1 30300201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 08.02.2026 | 18:46 | 71 | 9799.76 | 18.46. Declanseaza LES 20 kV Filatura 1 in ST. Buzau Nord. 19.57. Dupa sectionari cu PO - PT 9108 si cablurile aferente in SSV - restul consumatorilor alimentati 09.02 -10:35 CTI in PT9108 sosire din PT0021 S1 defect. 10:46 PT9108 alimentat din L 20 kV Filatura 2. Toti consumatorii alimentati | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047699 | 49430 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Cablu 6 kV PA 0011 - PT 0072 |  |  |  |  | LES 6 KV ZONA CFR 30300201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 08.02.2026 | 20:15 | 67 | 28.77 | 20.15. Distribuitor PT 0072 declansat in PA 0011. 20.34. Defect unul din cablurile PA 0011 - PT 0072 - PA 0014 din LES 6 kV Zona CFR - PT 0072 si PT 9998 nealimentate. 21.22. Defect cablu PA 0011 - PT 0072 din LES 6 kV Zona CFR - toti consumatorii alimentati. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047890 | 49619 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Floresti | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV MORENI 1 30100303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 09.02.2026 | 09:14 | 48 | 748.81 | DED(L)Tg. 09:14 Informeaza ca L 20 kV Moreni 1 a declansat in St. Moreni prin PMC 1, la proba a declansat prin PMC 1. DED(L)Pl.: S-a dispus PE Floresti sa mearga la manevre. PE Floresti: 10:02 S-au efectuat manevre de sectionare si s-a izolat cu defect L 20 kV Moreni 1, intre St. Moreni si SS6 deschis, defect pe zona Dambovita, toti consumatorii PE Floresti au fost alimentati. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047882 | 49611 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3060 | Targoviste | CE MT JT Targoviste | Formatia SO Moreni | Linii electrice aeriene | cablu 20 kV PTA 3373 lovit la sapaturi |  |  |  |  | LEA 20 KV FINTA 30600203 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Actiuni externe asupra instalatiilor energetice(loviri sau atingeri de conductori si cabluri,ruperi de stilpi sau cabluri,obiecte cazute pe inst.,etc) | 09.02.2026 | 09:43 | 117 | 3174.84 | 09:43/09:46-RAR nereusit pe LEA 20kV Finta prin PMC1, la proba declanseaza prin aceeasi protectie; 09:49-s-a conectat de proba LEA 20kV Finta cu STEL 81, 203, 204, 330, 200 deschise, apare p.p. neta in St. Pastarnacu, s-a deconectat, STEL 36 si 20 indisponibili SCADA; 11:40-LEA 20kV in functie cu SD 20kV al PT 3373 Gheboia deschis, cablul 20kV intrare in PT 3373 Gheboia defect, lovit la sapaturi; 18:02-schema normala. Defect: -cablul 20kV al PT 3373 pe o singura faza; Semnalizari: PMC1; P.intrerupta = 1.50 MW t = 1 ore 57 minute | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047700 | 49431 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau Sud | Linii electrice aeriene | Cablu 20 kV rupt intre SD 9180 si SPT 9180 |  |  |  |  | LEA 20 KV IRIGATII 3 30300204 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Deficiente la consumatori, in instalatiile acestora sau la cladiri ce adapostesc instalatii ale furnizorului | 09.02.2026 | 11:03 | 51 | 323.16 | 11:03 Declanseaza L 20kV Irigatii3 in st. Vernesti si executa RAR(-) 11:05 C.P. L 20kV Irigatii3 in st. Vernesti cu RAR anulat si declanseaza 11:23 - 11:31 Dupa sectionari si probe in linie - defect in D-20kV PT9180 11:54 L 20kV Irigatii 3 in functiune cu SD PT9180 deschis | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047629 | 49365 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Slanic | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV COMUNE 30100202 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 09.02.2026 | 13:47 | 55 | 2580.95 | 13:47 in St Slanic declanseaza L 20 KV Comune prin PMC2 ,la proba declanseaza. 14:54 s-a revenit la SN cu LEA 20 KV Comune dupa indepartare creanga cazuta pe linie intre st nr.107 si 108,s-au alimentat toti consumatorii | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047919 | 49648 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Floresti | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 6 KV PT 2072 SPITAL 30100303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 09.02.2026 | 14:20 | 22 | 166.47 | St Floresti: 14:20 S-a deconectat cu p.p-LES 20 kV PT 2072 Spital PE Floresti: 14:22-14:42 S-au efectuat manevre de depistare si izolare defect si s-a izolat ca defect LES 20 kV PT 2127-PT 2076 din L 20 kV PT 20723. S-au alimentat toti consumatorii PE Floresti: 12.02.2026 13:19 S-a revenit la SN cu LES 20 kV PT 2072 Spital, dupa reparatie cablu defect intre PT 2127 si PT 2076. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047630 | 49366 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Tecuci | Formatia exploatare 1 Rural Tecuci | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV TECUCI ~ LIESTI 30500302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Altele | 10.02.2026 | 10:56 | 121 | 190.25 | DED-L GALATI EVENIMENT: 10.02.2026 10:56 LEA 20 KV TECUCI ~ LIESTI 30500302 10.56 - In LEA 20 kV Tecuci - Liesti : declansat R[81] stp. 5/3 Deriv 20 kV PTA Umbraresti 2 prin PHC-L. 11.48 - Alimentat PTA Umbraresti 2 si PTA Targ Festival Umbraresti. 11.55 - Alimentat PTA Silistea 1. 12.57 - Alimentat integral. Defect: iz. spart conductor cazut pe consola la stp. 73 in derivatie Semnalizari: RAR (-) c1 pe R[81] stp. 5/3 Deriv 20 kV PTA Umbraresti 2 pri PHC-L. P.intrerupta = 0.12 MW t = 2 ore 1 minute In data de 10.02.2026, Foramtia Exploatare Rural Tecuci a inlocuit izolatorul spart din portelan cu izolator din material compozit la stp. 73 din Derivatie 20kV Condrea. | Inghet | Nu | Da | Nu
1000047701 | 49432 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Defect cablu 20 kV intre PT 0051 si PT 0069 |  |  |  |  | LES 20 KV BROSTENI 30300201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 10.02.2026 | 20:41 | 29 | 1103.13 | 20.41. Declanseaza LES 20 kV Brosteni in ST. Contactoare. 21.10. Dupa sectionari cu PO, cablu 20 kV intre PT0051 si PT 0069 defect - toti consumatorii alimentati | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047637 | 49373 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | cablu 20 kv defect |  |  |  |  | LEA 20 KV SRPA 02 CUZA 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 11.02.2026 | 05:44 | 128 | 94.53 | 5:44 Declanseaza prin PHC R 070 din LEA 20 kV Insuratei si prin PHC LES 20 kV Parc Eolian in St. Insuratei 5:47 S-a adus in functiune R 070 declanseaza prin PHC 5:47 S-a adus in functiune LES 20kV parc Eolian(normal) 07:52 S-a adus in functiune R 70; LES 20 kV SRPA 02 - defect | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047833 | 49563 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila |  | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV SPP21 IMB 30200303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 11.02.2026 | 08:46 | 452 | 317.78 | 08:46 Apare p.p pe Bara 20 kV in St.Lebada s-a deconectat LEA 20 kV SPP 21 si p.p a disparut 16:18 S-a adus in functie LEA 20 kV Lebada – SPP 21. Defect:Izolator spart la st.166. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047638 | 49374 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV SPP 9 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 11.02.2026 | 11:07 | 143 | 149.98 | 11:07 Declanseaza LEA 20 kV Faurei - SPP 9. 13:30 S-a adus in functie LEA 20 kV Faurei - SPP 9. Trecator. IO 20 kV cu numar maxim de declansari pe scc. S-a revizuit. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047798 | 49528 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani | Formatia exploatare Focsani | Linii electrice in cablu | izolator rupt la stp. 18 rac. 20kV PTAB Legnolic |  |  |  |  | LEA 20 KV VRANCEI 30400201 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 11.02.2026 | 12:37 | 164 | 983.76 | 12:37 In St. Fcs. Nord decl. LES 20kV Vrancei prin pmc. tr.2 ; 12:41 Indisponibil portiunea de la S04 TLC la S28 TLC ( 12 PT-uri nealim.) 14:03 S-a gasit izolator rupt faza S la stp. 18 rac 20kV PTab Legnolic ; Indisponibil LEA 20kV Vrancei de la STE 20kV stp. 17 la S28 TLC ( 6 PT-uri nealim ) . 15:21 S-a inlocuit izolator rupt faza S la stp. 18 rac 20kV PTab Legnolic si s-au alim. toti utilizatorii din LES 20kV Vrancei . | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047920 | 49649 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Sinaia | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV VALEA LARGA 30100302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 11.02.2026 | 12:50 | 182 | 2957.83 | St. V. Larga: - 12:50 - A declansat L 20 kV Valea Larga, prin P.M.C. 1 ( la proba, a declansat ). PE Sinaia: - 15:52 - Dupa reparatie cordon cu contact imperfect ( clema topita ), la SS1 ( S.V. 265 ), s-a revenit la S.N. cu LEA 20 kV Valea Larga, toti consumatorii au fost alimentati. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047639 | 49375 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | conductor rupt |  |  |  |  | LEA 20 KV GALBENU 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 11.02.2026 | 16:55 | 70 | 330.22 | 16.55 La control in st. Jirlau s-a gasit pp pe bara 20 kV si s-a deconectat LEA 20 kV Galbenu si dispare pp 18.05 S-a adus in functiune LEA 20 kV Galbenu in st. Jirlau; conductor rupt intre st. 72-74 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047631 | 49367 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Valeni | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 20 KV CHE 2 MANECIU 30100201 |  |  |  | 0 | 20 | 15 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 11.02.2026 | 18:02 | 0 | 0 | 18:02 in St Maneciu declanseaza L 20 KV CHE2 Maneciu prin DTN,linia era in functiune in gol | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047642 | 49378 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | ACHPBI 150 mmp |  |  |  |  | LES 6 KV SNG ~ CONEX INETOF 30500201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 11.02.2026 | 21:22 | 28 | 0 | 11.02.2026 21:22 - In St. SNG declansat prin PMC-1L LES 6 kV St. INETOF. 21.47 - Alimentat integral. Defect : LES 6 kV St. SNG - St. INETOF Data realimentare: 11.02.2026 21:50 Data revenire SN: 15.02.2026 03:55 S-au executat 4 mansoane PVC-PVC si s-au pozat 10 m LES | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047772 | 49503 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Ploiesti | Linii electrice in cablu | 0:32 la st Columbia declanseaza L20kV PT 442 Camin TCM prin PHC 0:47 s-a izolat ca defecta L20kV PT 442 intre PT 521- PT 423 si s-au alimentat toti consumatorii CE Ploiesti: 14:00 LES 20 kV PT 442, in functiune in gol intre PT 521 si PT 423, cu fazare buna, dupa reparatie cablu defect. |  |  |  |  | LES 20 KV PT 442 CAMIN TCM 30100401 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 12.02.2026 | 00:32 | 15 | 712.93 | 0:32 la st Columbia declanseaza L20kV PT 442 Camin TCM prin PHC 0:47 s-a izolat ca defecta L20kV PT 442 intre PT 521- PT 423 si s-au alimentat toti consumatorii CE Ploiesti: 14:00 LES 20 kV PT 442, in functiune in gol intre PT 521 si PT 423, cu fazare buna, dupa reparatie cablu defect. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047635 | 49371 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Valeni | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV OLTENI 30100201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 12.02.2026 | 06:54 | 57 | 1146.95 | 6:54 in St Valeni apare pp pe barele de 20 KV ,declanseaza L 20 KV Copaceni prin PMCII .La deconectarea L 20 KV Olteni pp dispare .L 20 KV Olteni a primit normal la proba.6:55 s-a deconectat R103 si s-a conectat L 20 KV Olteni ,a primit normal ,s-au alimentat partial consumatorii.07:18-07:51 ,dupa manevre de sectionare pentru depistare si izolare defect s-a izolat ca defect LEA 20 KV Olteni intre PT50 si PT 133,s-au alimentat toti consumatorii | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047634 | 49370 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Valeni | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV COPACENI 30100201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 12.02.2026 | 08:00 | 33 | 512.04 | 8:00 s-a gasit R105 (lipsa receptie)din LEA 20 KV Copaceni ,declansat prin PHC.La proba a aparut pp in St Valeni,s-a incercat deconectarea lui ,nu a reusit ,s-a deconectat L 20 KV Copaceni in St Valeni pp a disparut . 8:33 s-a izolat cu defect LEA 20 KV Copaceni intre SD 2A si St 20 /6 KV pompe apa ,toti consumatorii au fost alimentati | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047803 | 49533 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Panciu | Formatia exploatare Panciu | Linii electrice aeriene | izolator conturnat faza S la stp. 45 |  |  |  |  | LEA 20 KV SOVEJA 30400301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 12.02.2026 | 09:59 | 165 | 1770.24 | 09:59 In St Vidra apare p.p. pe bare 20kV ; 10:04 Indisponibil deriv. 20kV Releu Magura din LEA 20kV Tifesti de la S225 TLC la S98 TLC ( 17 Pt.uri nealim.). 10:26 Indisponbil deriv. 20kV Tauca din LEA 20kV Vidra-Soveja de la S13 TLC la capat - izolator conturnat faza T la stp 45 ( 9 PT-uri nealim.) ; S-au alim restul consumatorilor inclusiv deriv. 20kV releu Magura din LEA 20kV Tifesti . 12:44 s-a inlocuit izolator conturnat faza T la stp 45, deriv. 20kV Tauca din LEA 20kV Vidra-Soveja s-au alimentat toti consumatorii. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047643 | 49379 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | A2XS2Y 150 mmp |  |  |  |  | LES 20 KV FILESTI ~ PA 10 SILOZ 30500201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 12.02.2026 | 16:37 | 55 | 2290.21 | 12.02.2026 16:37 16.37 In SCADA apare semnalizare lipsa tensiune in PT Billa 2 si in PC LIDL 3 pe LES 20 kV PT 2 M 39 C 16.48 Gasit declansat in PT 9 Siloz LES 20 kV PT 1 M 13 B 16.49 Alimentat pana in PT Billa 2 17.15 Alimentat pana in PT 3 M 39 C 17.32 Alimentat integral Defect : LES 20 kV PT 2 M39 C - PC LIDL 3 Data realimentare: 12.02.2026 17:32 Data revenire SN: 13.02.2026 23:06 S-a executat 1 manson A2Y-A2Y pe o faza | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047640 | 49376 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV GALBENU 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 12.02.2026 | 16:59 | 43 | 209.99 | 16:59 Declanseaza LEA 20 kV Jirlau - Galbenu. 17:42 S-a adus in functiune LEA 20 kV Jirlau - Galbenu. defect trecator | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047644 | 49380 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | AOSB 150 mmp |  |  |  |  | LES 20 KV FILESTI ~ PT SR7 30500201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 12.02.2026 | 17:11 | 46 | 321.63 | 12.02.2026 17:11 17.11 Declansat LES 20 kV Filesti - SR 7 17.22 Alimentat SR 7 17.57 Alimentat integral Defect : LES 20 kV PT 2 Crizantemelor - PT 3 Tecuci Data realimentare: 12.02.2026 17:57 Data revenire SN: 14.02.2026 00:05 S-a executat 1 manson mixt AOSB-A2Y | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047645 | 49381 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 20 KV FILESTI ~ GL CENTRU 30500201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 12.02.2026 | 17:11 | 32 | 10 | 12.02.2026 17:11 Declansat LES 20 kV Filesti - Galati Centru PH ( sursa BARA 2 -20 kV din statia Galati Centru) 17.43 Alimentat integral Data realimentare: 12.02.2026 17:43 Data revenire SN: 14.02.2026 00:06 Nu s-a evidentiat defect | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047834 | 49564 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila |  | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV KM 209 30200303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 12.02.2026 | 18:57 | 77 | 192.42 | 18:57 S-a deschis SD st.1 DV kM 203 20:14 S-a inchis SD st.1 DV kM 203 Defect - Conductor rupt la st. 4 DV KM 203. S-a remediat remediat cordon retezat la st. 135-remediat | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047805 | 49535 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Ploiesti | Linii electrice in cablu | St. 20/6 kV Mihai Bravu: 09:11 A declansat LES 6 kV PT 38 prin PHC. CE Ploiesti: 09:23 - 10:00 S-au efectuat manevre si s-a izolat cu defect LES 6 kV PT 38 intre PT 141 si PT 167, toti consumatorii au fost alimentati. CE Ploiesti 11:00 S-a revenit la S.N cu LES 6 kV PT 38 intre PT 141- PT 167. |  |  |  |  | LES 6 KV PT 38 LICEU M.VITEAZUL 30100401 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 13.02.2026 | 09:11 | 49 | 782.96 | St. 20/6 kV Mihai Bravu: 09:11 A declansat LES 6 kV PT 38 prin PHC. CE Ploiesti: 09:23 - 10:00 S-au efectuat manevre si s-a izolat cu defect LES 6 kV PT 38 intre PT 141 si PT 167, toti consumatorii au fost alimentati. CE Ploiesti 11:00 S-a revenit la S.N cu LES 6 kV PT 38 intre PT 141- PT 167. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047815 | 49545 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani Sud | Formatia exploatare Dumitresti | Linii electrice aeriene | creanga cazuta intre st. 224 - st. 225. |  |  |  |  | LEA 20 KV DUMITRESTI 30400401 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 13.02.2026 | 09:57 | 114 | 1315.4 | 09:57 Declansează R 29TLC LEA 20kV Gugești - Dumitrești, prin PMC, (ramas nealim. 18PT-uri) 11:51 Gasit si indepartat creanga cazuta pe conductoare intre st.224-st.225 din axul liniei si s-au alimentat toti consumatorii. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047806 | 49536 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Ploiesti | Linii electrice aeriene | St.20/6 kV Mihai Bravu 10:34 Declanseaza L 6 kV PT 38 prin PHC . CE Ploiesti 11:00 S-au efectuat manevre de sectionare si s-a izolat cu defect L 6 kV PT 38 intre PT 38- PT 46 , s-au alimentat toti consumatorii. CE Ploiesti: 20:49 LES 6 kV PT 38 din St. 20/6 kV Mihai Bravu, in functiune in gol intre PT 38 si PT 46, cu fazare corespunzatoare. |  |  |  |  | LES 6 KV PT 38 LICEU M.VITEAZUL 30100401 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 13.02.2026 | 10:34 | 26 | 415.45 | St.20/6 kV Mihai Bravu 10:34 Declanseaza L 6 kV PT 38 prin PHC . CE Ploiesti 11:00 S-au efectuat manevre de sectionare si s-a izolat cu defect L 6 kV PT 38 intre PT 38- PT 46 , s-au alimentat toti consumatorii. CE Ploiesti: 20:49 LES 6 kV PT 38 din St. 20/6 kV Mihai Bravu, in functiune in gol intre PT 38 si PT 46, cu fazare corespunzatoare. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047817 | 49547 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani | Formatia exploatare Focsani | Linii electrice aeriene | vegetatie in retea |  |  |  |  | LEA 20 KV PORCINE REZ 30400201 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 13.02.2026 | 10:52 | 29 | 321.05 | 10:52 Declanseaza R18TLC-LEA 20kV Focsani Vest - Porcine Rezerva prin PMC care alimenta si LEA 20kV CEIL - Porcine Baza. Ramas nealimentat deriv. Bagana de la S94TLC la Capat – 9PT-uri nealimentate. 11.21 Sectionari si probe nu s-a gasit nimic, s-au alimentat toti consumatorii. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047797 | 49527 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila |  | Celule electrice | Declanseaza CL 20 kV in st. Hipodrom - izolatie afectata pe bara B 20 kV de la fumul creat de incendiul de la celula 20 kV PT 6 Obor; | [8 empty] | 3 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 13.02.2026 | 18:48 | 74 | 1500 | la ora 18:48, în stația 110/20/6kV Hipodrom au declansat LES 20 kV PT 6 Obor si LES 20 kV AB4 Obor prin PMC 2 si CL-20 kV prin PMC 1. La ora 20:02 s-au alimentat toti consumatorii din BARA B din sursele de rezerva - izolatie afectata pe bara B 20 kV de la fumul creat de incendiul de la celula 20 kV PT 6 Obor; La ora 21:00 comunica PO COR IT Braila ca Bara B-20 kV din st. Hipodrom se poate reda in exploatare dupa control si masuratori PRAM. La ora 21:02 s-a probat cu tensiune Bara B-20 kV din LES 20 kV Braila Port – PT Turn Plantelor bucla cu PTZ N2 IRTA, prezinta normal, s-a deconectat I 20 kV cel N2 IRTA. La ora 21:05 s-a adus in stare deconectat si apoi in functiune CL-20 kV in St. Hipodrom. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047804 | 49534 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia exploatare Municipal Braila | Linii electrice in cablu | Defect LES 20 KV STATIA HIPODROM-PTZ 1070 6 OBOR |  |  |  |  | LES 20 KV PT 6 OBOR 30200201 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 13.02.2026 | 18:48 | 57 | 403.86 | 18:48 Comunica COR IT ca a declansat LES 20 kV PT 6 Obor prin PMC 2 19:35 In PT 6 Obor s-a deschis SB LES 20 kV St.Hipodrom 19:40 Comunica COR MT ca LES 20 kV St.Hipodrom-PT 6 Obor-defect 19:45 In PT Metro s-a adus in functiune SB LES 20 kV Pasaj Republicii La controlul efectuat si dupa masuratori s-a gasit LES 20 kV STATIA HIPODROM-PTZ 1070 6 OBOR si celula 20 kV defecta (incendiu la celula) | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047921 | 49650 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV TRAISTENI ST. COMARNIC 3010030 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 13.02.2026 | 19:13 | 40 | 564.12 | St. Comarnic: 19:13 A declansat L 20 kV Traisteni prin PMC 2, la proba a declansat. DED(L)Pl.: S-au efectuat manevre prin TLM si s-a izolat cu defect L 20 kV Traisteni, de la SS5 (SV 246) deschis la capat, 8 PT-uri nealimentate, restul consumatorilor au fost alimentati. PE Campina: 19:53 S-a revenit la SN cu L 20 kV Traisteni, de la SS5 (SV 246) inchis, la capat, dupa indepartare copac cazut pe derivatia SD1B, toti consumatorii au fost alimentati. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047710 | 49441 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | pasare la PT |  |  |  |  | LEA 20 KV SRPA V 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Actiuni ale pasarilor | 14.02.2026 | 11:51 | 45 | 160.76 | 11:51 Declanseaza prin PHC LEA 20 kV Baraganu-SRPA V 11:54 S-a adus in functiune LEA 20 kV Baraganu-SRPA V si declanseaza prin PHC 12:35 S-a deschis si blocat SS st.182 LEA 20 kV Baraganu-SRPA V 12:36 S-a adus in functiune LEA 20 kV Baraganu-SRPA V 13:09 Comunica COR Insuratei ca a gasit pasare la PT Plot54/6 13:10 S-a inchis SS st.182 LEA 20 kV Baraganu-SRPA V pasare in retea la PT Plot 54/6 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047692 | 49423 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | A2XS2Y 150 mmp |  |  |  |  | LES 20 KV FILESTI ~ PT 1 SIDER 30500201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 14.02.2026 | 18:46 | 94 | 3203.45 | 14.02.2026 18:46 - In St. Filesti declansat LES 20 kV PT T1 Siderurgistilor prin PHC-L. 19.25 - Alimentat din St. Filesti -> PT T7 ICFrimu () inclusiv (8 PT Nealimentate). 19.59 - Alimentat de la PT T1 Crizantemelor -> capat. 4 PT nealimentate 20.20 - Alimentat integral. Defect : LES 20 kV PT T7 ICFrimu – PT T3 ICFrimu Data realimentare: 14.02.2026 20:20 Data revenire SN: 18.02.2026 00:15 S-a executat 1 manson A2Y-A2Y pe o faza. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047690 | 49421 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | ACHPBI 150 mmp |  |  |  |  | LES 6 KV FIL 6KV ~ PA 5 TIG 1 30500201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 15.02.2026 | 04:22 | 5 | 10 | 15.02.2026 04:22 Declansat LES 6 kV Filesti - PA 5 feeder 1 PHS ( nu are consum) Defect : LES 6 kV Filesti - PA 5 feeder 1 Data realimentare: 15.02.2026 04:22 Data revenire SN: - Se va repara in perioada 23.02.2026 - 13.03.2026 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047711 | 49442 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice in cablu | defect trecator |  |  |  |  | LES 20 KV CEE DUDESTI 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 15.02.2026 | 09:23 | 55 | 50 | 09:23-10:18 Declanseaza fara semnalizare LES 20 kV Dudesti-CEE Dudesti fara defect | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047679 | 49410 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE 110 KV Galati | Formatia nr. 3 CE 110 kV Galati | Celule electrice | defect in LEA 20kV | ST. VANATORI 110/20 KV |  | CEL 20 KV CEE APOLLO1 | [5 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 15.02.2026 | 19:18 | 5 | 0 | 15.02.2026 ora 19.18 - Declansat LES 20 kV Vanatori – CEE Apollo 1 prin PH. 19.23 - Conectat LES 20 kV Vanatori – CEE Apollo 1, totul normal. 5.Defect in LEA 20 kV Vanatori - Frumusita 6.Semnalizari PHC-L 7.Durata eveniment 0h 5' | Ninsoare | Nu | Nu | Nu
1000047667 | 49398 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | Deconectat Rstp.203 in Ax LEA 20 kV Vanatori – Frumusita (multiple RAR). |  |  |  |  | LEA 20 KV VANATORI ~ FRUMUSITA 30500402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 15.02.2026 | 19:23 | 2477 | 3314.84 | 19.23 - Deconectat Rstp.203 in Ax LEA 20 kV Vanatori – Frumusita (multiple RAR); 20.33 - Alimentat fara deriv. 20 kV SRPE Sivita,la control s-a gasit declansat R[21] stp. 2b/205 in derivatie, 5 PT nealimentate. NU sunt casnici nealimentati; 16.02.2026 14.30 alimentat rac. 20 kV Sonda 20; 17.02.2026 12.40 alim. integral. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047823 | 49553 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani Sud | Formatia exploatare Focsani Sud | Linii electrice aeriene | vegetatie in LEA 20kV Irigatii Maicanesti |  |  |  |  | LEA 20 KV IRIG MAICANESTI-VN SUD 3040040 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 15.02.2026 | 23:43 | 104 | 223.89 | 23:43 Declansat R37TLC Maicanesti st 237, dupa probe ramane indisponibil de la R37TLC la capat , 3PTuri nealimentate 01:27 S-a conectat R37TLC Maicanesti st 237 – normal (s-a efectuat control , nu s-a gasit nimic ) s-au alimentat toti consumatorii . | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047835 | 49565 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila |  | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV SPP33-34 30200303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 16.02.2026 | 00:05 | 112 | 249.23 | 00:05 RAR(-)LEA 20 kV Maxineni-SPP 33-34 01:20 S-a adus in functiune LEA 20 kV Maxineni-SPP 33-34 si declanseaza prin PMC 1 Defect - conductoare impletite intre st. 180-181 | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047836 | 49566 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila |  | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV SPE MAXINENI 30200303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 16.02.2026 | 00:05 | 73 | 226.85 | 00:05-01:18 RAR(-) LEA 20 kV Maxineni-SPE Maxineni PIF fara defect | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047837 | 49567 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila |  | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV SPP20 30200303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 16.02.2026 | 00:12 | 67 | 404.29 | 00:12-01:19 RAR(-) 1 LEA 20 kV Maxineni-SPP 20 PIF fara defect | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047922 | 49651 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Floresti | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV TINTEA 30100303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 16.02.2026 | 00:25 | 63 | 1456.49 | PE Floresti: 0:25 S-au primit reclamatii de lipsa tensiune dupa L 20 kV Tintea de la R137 la capat. S-a dispus PO Floresti deplasarea la R137 ( posibil declansat-lipsa comunicatie PETROM : 0:35 Informeaza ca pe derivatia PT 2041 din L 20 kV Tintea este un copac cazut pe linie PE Floresti: 1:28 S-a revenit la SN cu LEA 20 kV Tintea dupa indepartare copac cazut pe linie la PT 2041. Toti consumatorii alimentati | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047665 | 49396 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | Elemente din SCADA indica lipsa tensiune in LEA 20 kV Schela – SPP 21. Gasit RAR (-) c 1,2 prin PMC-1L. |  |  |  |  | LEA 20 KV SCHELA ~ SPP 21 30500401 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 16.02.2026 | 00:45 | 49 | 373.32 | 00.45 - Elemente din SCADA indica lipsa tensiune in LEA 20 kV Schela – SPP 21. Gasit RAR (-) c 1,2 prin PMC-1L; 01.34 - Alimentat integral. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047838 | 49568 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila |  | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV SPE MAXINENI 30200303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 16.02.2026 | 03:57 | 88 | 181.68 | 03:57-05:25 RAR(-)/PMC 1 LEA 20 kV Maxineni-SPE Maxineni PIF fara defect | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047691 | 49422 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | A2YSY 150 mmp |  |  |  |  | LES 6 KV FILESTI ~ PT 10 MR 16 30500201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 16.02.2026 | 05:34 | 173 | 2104.47 | 16.02.2026 05:34 In St. Filesti declansat LES 6 kV PT 10 Micro 16 prin PHC-L. 07.14 Alimentat fara Trafo 6/0.4 kV din PT T4 M16 08.27 Alimentat integral Defect : coloana 6 kV Trafo 6/0.4 kV din PT T4 M16 Data realimentare: 16.02.2026 08:27 Data revenire SN: 23.02.2026 00:30 S-a reparat coloana trafo. S-a curatat si masurat izolatia barei 6 kV a PT 4 Micro 16. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047712 | 49443 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | IO 20 kv cu nr maxin de declansari |  |  |  |  | LEA 20 KV SPP 9 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 16.02.2026 | 10:16 | 238 | 146.12 | 10:16 Declanseaza LEA 20 kV Faurei - SPP 9 14:14 S-a adus in functie LEA 20 kV Faurei - SPP 9 IO 20 kV are numar declansari la maxim, S-a remediat. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047666 | 49397 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Tecuci | Formatia exploatare 1 Rural Tecuci | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV LIESTI ~ SPE LIESTI 30500302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 16.02.2026 | 11:42 | 115 | 4217.36 | DED-L GALATI EVENIMENT: 16.02.2026 11:42 LEA 20 KV LIESTI ~ SPE LIESTI 30500302 11.42 RAR (-) c1 LEA 20 kV Liesti – SPE Liesti – PH 11.46 Adus in functiune ,cu RAR anulat, declanseaza prin PH 13.37 Alimentat integral Defect: Nu s-a evidentiat P.intrerupta = 2.20 MW t = 1 ore 55 minute | Ploaie | Nu | Nu | Nu
1000047713 | 49444 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | cablu 20 kv defect |  |  |  |  | LEA 20 KV SPP 9 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 16.02.2026 | 17:50 | 670 | 412.78 | 17:50 Semnalizare lipsa tensiune LEA 20 kV Faurei in St. Faurei 18:25 La controlul efectuat in St. Faurei s-au gasit fum in sala de conexiuni 20 kV si declansate prin PMC 1 LEA 20 kV SPP 9 si prin RPP LEA 20 kV Faurei 18:29 Comunica COR IT ca este defecta CT LES 20 kV SPP 9, izolator de sustinere a barei unde se prinde LES-ul spart, izolatie afumata si s-a adus in stare rece 18:30 S-a adus in functiune LEA 20 kV Faurei(normal); CT interior LES 20 kV. Izolator de sustinere a barei unde se prinde LES-ul spart. Izolatie afumata. LES circuitul 1 defect | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047826 | 49556 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Panciu | Formatia exploatare Vidra | Linii electrice in cablu | indisponibil LES 20kV PTZ 9434 SMA Vidra - PTZ 5341 CT Vidra |  |  |  |  | LES 20 KV SMA 30400301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 17.02.2026 | 17:15 | 78 | 612.95 | 17:15 În St Vidra declanșează LES 20kV SMA prin PH (rămas nealimentat 3 PT-uri). 18:33 După secționări și probe s-a găsit indisponibil LES 20kV PTZ 9434 SMA Vidra - PTZ 5341 CT Vidra, s-au alim. toți consumatorii din LES 20kV Vidra-SMA. | Ninsoare | Nu | Da | Nu
1000047839 | 49569 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila |  | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV SPPD3-IMB 30200303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 17.02.2026 | 19:45 | 251 | 337.97 | 19:45 RAR(-) PHC LEA 20 kV Lunca-SPP D3 19:48 S-a adus in functiune LEA 20 kV Lunca-SPP d3 apare semnalizare de p.p si declanseaza 20:02 S-a deschis S 121 20:04 S-a adus in functiune LEA 20 kV Lunca-SPP d3 19.02.2026 12:56 S-a inchis S121 LEA 20 kV SPP d3. Defect - Izolator spart la st.9 pe DV 20 kV SPPD1. | Ninsoare | Nu | Da | Nu
1000047923 | 49652 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV POMPE ST.110 COMARNIC 30100301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Inghet,zai | 17.02.2026 | 20:34 | 6 | 64.44 | St. Comarnic: 20:34 A declansat L 20 kV Pompe prin PMC 1, la proba a declansat. DED(L)Pl.: 20:40 S-au efectuat manevre prin TLM si s-a izolat cu defect L 20 kV Pompe, de la SD1C deschis, la capat, 7 PT-uri nealimentate, restul consumatorilor au fost alimentati. PE Campina: 20:41 Echipa nu se poate deplasa la manevre, drum blocat de autobuz pe viaductul de la Paltinu. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047715 | 49446 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | izolator spart |  |  |  |  | LEA 20 KV ST. JIRLAU - FAUREI 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 17.02.2026 | 21:06 | 1252 | 551.51 | 21.06 La control in st. Jirlau s-a gasit RAR(-),PMC 2,LEA 20 kV Faurei 21.07 S-a adus in functiune LEA 20 kV Faurei in st. Jirlau ramane fara tensiune bara 20 kV in urma declansarii LEA 110 kV Jirlau in st. Faurei 21.15 S-au deconectat LEA 20 kV in st. Jirlau 21.18 S-a inchis S 30 21.20 S-a adus in functiune LEA 20 kV faurei in st. Jirlau si ramane fara tensiune bara 20 kV din st. Jirlau 18.02.2026 17:58 S-a adus in functie LEA 20 kV Faurei in St. Jirlau. Izolator spart la st.138. S-a inlocuit. | Ninsoare | Nu | Da | Nu
1000047716 | 49447 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | galopaj |  |  |  |  | LEA 20 KV GALBENU 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 17.02.2026 | 21:20 | 86 | 319.99 | 21.20 Ramane fara tensiune bara 20 kV st. Jirlau 22.45 S-a deconectat R 83 pe LEA 20 kV Galbenu 22.46 S-a inchis S 254 bucla Scurtesti-Galbenu, LEA 20 Galbenu intre st. si R 83 intra in galopaj | Ninsoare | Nu | Nu | Nu
1000047885 | 49614 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3060 | Targoviste | CE MT JT Targoviste | Formatia SO Tgv. Exterior | Linii electrice aeriene | copaci cazuti pe conductoarele LEA, izolatie deteriorata ,conductoare rupte si stalp rupti |  |  |  |  | LEA 20 KV MUNTENIA 30600202 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 17.02.2026 | 21:45 | 119 | 16345.98 | 21:45 - declan?eaz? LEA 20kV Muntenia, St. 110/20kV Dr?g?e?ti (PMC 2); 22:00 - probat LEA, declan?eaz? (PMC 2); 23:44 S-a conectat cu SS2 deschis Defect: - în cercetare Semnalizari: PMC 2 P.intrerupta = -0.00 MW t = 0 minute 18.02.2026 19.48 SN | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047924 | 49653 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 10 KV PT 360 CAPUL CAMPULU 30100301 |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 17.02.2026 | 21:51 | 348 | 3209.6 | St. Breaza: 21:51 A declansat LES 10 kV PT 360 Capul Campului prin PMC 1. 03:32 s-a izolat L 10 kV PT360- PT 353 defec, s-au alimentat toti consumatorii PE Campina: 28.02.2026 10:03 S-a revenit la SN cu LES 10 kV PT 360 Capul Campului, intre PT 360 si PT 353, dupa reparatie. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047717 | 49448 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | console si bratari rupte |  |  |  |  | LEA 20 KV SPP 9 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 17.02.2026 | 22:16 | 263 | 334.58 | 22.16 RAR(-),PMC 2,LEA 20 kV SPP 9 st. Faurei console si bratari rupt din cauza vantului puternic | Ninsoare | Nu | Da | Nu
1000047719 | 49450 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | galopaj |  |  |  |  | LEA 20 KV SRPA 02 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 17.02.2026 | 22:40 | 102 | 86.02 | 22.40 RAR(-),RPP,LEA 20 kV SRPA 02 st. Bordei Verde 0.21 S-a deschis S 131 pe LEA 20 kV SRPA 02 0.22 S-a adus in functiune LEA 20 kV SRPA 02 st. Bordei Verde | Ninsoare | Nu | Nu | Nu
1000047926 | 49655 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV MORENI 1 ST. FLORESTI 30100303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Inghet,zai | 17.02.2026 | 23:05 | 27 | 857.25 | PE Floresti: 23:05 Apare lipsa tensiune pe elementele telecomandate din L 20 kV Moreni 1. S-a dispus TM 4, sa mearga in St. Floresti. | Ninsoare | Nu | Nu | Nu
1000047927 | 49656 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Floresti | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV CAMPINA ST. BAICOI 30100303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 17.02.2026 | 23:06 | 26 | 485.28 | St. Baicoi: 23:06 Apare clapeta neridicata si lipsa tensiune pe elementele telecomandate din L 20 kV Campina. S-a dispus TM 4, sa mearga in control. Durata eveniment 0h 26' | Ninsoare | Nu | Nu | Nu
1000047886 | 49615 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3060 | Targoviste | CE MT JT Targoviste | Formatia SO Moreni | Linii electrice aeriene | vegetatie cazuta pe conductoarele LEA |  |  |  |  | LEA 20 KV OCNITA 30600203 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 17.02.2026 | 23:22 | 979 | 11601.06 | 23:22 A declansat LEA 20 kV Ocnita in statia Gura Ocnitei prin PMC1 Defect: in cercetare Semnalizari: PMC1 P.intrerupta = -0.00 MW t = 0 minute Observatii: Meteo 18.12.2026 15.41 | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047888 | 49617 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3060 | Targoviste | CE MT JT Targoviste | Formatia SO Pucioasa | Linii electrice aeriene | vegetatie cazuta pe conductoarele LEA pe derivatia Vulcana Bai |  |  |  |  | LEA 20 KV PUCIOASA 2 30600204 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 17.02.2026 | 23:27 | 1004 | 13425.84 | 23:27 A declansat LEA 20 kV Pucioasa in St. Fieni prin PMC1; Defect: in cercetare Semnalizari: PMC1 P.intrerupta = -0.00 MW t = 0 minute Observatii: Meteo | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047887 | 49616 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3060 | Targoviste | CE MT JT Targoviste | Formatia SO Pucioasa | Linii electrice aeriene | izolator rupt |  |  |  |  | LEA 20 KV PETROL SOTANGA 30600202 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 17.02.2026 | 23:32 | 871 | 4747.82 | 23:32 A declansat LEA 20 kV Petrol Sotanga prin PMC2 Defect: in cercetare Semnalizari: PMC2 P.intrerupta = -0.00 MW t = 0 minute Observatii: Meteo 18.02.2026 14.03 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047928 | 49657 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV PITIGAIA 30100301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 17.02.2026 | 23:35 | 601 | 16351.01 | st Campina 23:35 declanseza L 20 kV Pitigaia prn PMC 1 la proba a declansat tot prin PMC 1 00:21 s-a izolat L 20 kV Pitigaia de la SS2 la capat si de la R 101 la capat ( 20 PT nealimentate cu energie electrica PE Campina: 09:36 S-a revenit la SN cu L 20 kV Pitigaia de la SS2 la capat si de la R 101 la capat, dupa indepartare copaci cazuti pe linie. | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047734 | 49465 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Rm. Sarat | Formatia SO rural Rm.Sarat | Linii electrice aeriene | trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV BALTA ALBA 30300402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 17.02.2026 | 23:49 | 23 | 724.24 | 23.49.DECLANSEAZA R 56 BALTA ALBA(ST. RM. SARAT) 00.12. DUPA SECTIONARI CU ECHIPAMENTE TELECOMANDATE R 56 IN FUNCTIUNE CU R7 DECONECTAT 01.51.DUPA SECTIONARI CU PO SN | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047930 | 49659 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV RUNCU PH 30100301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 00:05 | 1910 | 47924.59 | st Campina 00:05 declanseaza L 20 kV Runcu prin PMC 1 la proba a declansat PE Campina: 19.02.2026 07:55 S-a izolat cu defect L 20 kV Runcu, de la SD PT 9584 + PT 9583 si de la SD1A deschise. PE Campina: 21.02.2026 09:48 S-a revenit la SN cu L 20 kV Runcu, dupa efectuare defrisari si intregire conductoare, toti consumatorii au fost alimentati. | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047720 | 49451 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | izolator spart |  |  |  |  | LEA 20 KV GAISEANCA 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 00:07 | 1096 | 910.57 | 0.07 Apare pp in st. Ianca s-a deconectat LEA 20 kV Gaiseanca si dispare pp 0.08 S-a deschis S 144 0.09 S-a adus in functiune LEA 20 kV Gaiseanca in st. Ianca 0.10 S-a deconectat R 14 si s-a inchis S 144,apare pp pe bara 20 kV in st. Ianca ,s-a deschis S 144 00.11 S-a inchis S 08 18:23 S-a inchis S144 LEA 20 kV Gaiseanca. 18:24 S-a conectat R014 LEA 20 kV Gaiseanca. 18:25 S-a deschis S008 bucla LEA 20 kV Gaiseanca cu LEA 20 kV Ianca.Izolatori sparti la st.177 si st.188.S-au inlocuit | Ninsoare | Nu | Da | Nu
1000047892 | 49621 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3060 | Targoviste | CE MT JT Targoviste | Formatia SO Moreni | Linii electrice aeriene | vegetatie cazuta pe conductoarele LEA |  |  |  |  | LEA 20 KV GURA OCNITEI 30600203 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 00:07 | 852 | 7638.52 | 0:07 A declansat LEA 20 kV Gura Ocnitei prin PMC2 in statia Gura Ocnitei;; Defect: in cercetare Semnalizari: PMC2 P.intrerupta = -0.00 MW t = 0 minute Observatii: Meteo 18.02.2026 ora 14.19 | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047721 | 49452 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | console rupte pe DV 20 kv SPP 7 |  |  |  |  | LEA 20 KV SPP 15 (IANCA) 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 00:12 | 148 | 353.72 | 0.12 RAR(-),PMC 1,LEA 20 kV SPP 15 st. ianca 0.13 S-a adus in functiune LEA 20 kV SPP 15 in st. Ianca si declanseaza prin PMC 1 0.14 S-a deschis S 150 pe LEA 20 kV SPP 15 0.15 S-a adus in functiune LEA 20 kV SPP 15 in st. Ianca 0.16 S-a inchis S 150 pe LEA 20 kV SPP 15 si declanseaza prin PMC 1 in st. Ianca ; console metalice rupte | Ninsoare | Nu | Da | Nu
1000047891 | 49620 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3060 | Targoviste | CE MT JT Targoviste | Formatia SO Tgv. Urban | Linii electrice aeriene | vegetatie cazuta pe conductoarele LEA |  |  |  |  | LEA 20 KV TARGOVISTE NORD 30600202 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 00:28 | 667 | 17688.07 | 00:28 A declansat LEA 20 kV Targoviste Nord in St. Teis prin PMC2; 05:03 S-a conectat si tine normal ; 05:15 Declanseaza LEA 20 kV Targoviste Nord in St. Teis prin PMC2; Defect: in cercetare Semnalizari: PMC2 P.intrerupta = -0.00 MW t = 0 minute Observatii: Meteo 18.02.2026 ora 11.35 | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047931 | 49660 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV MINA BUSTENARI 30100301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 00:33 | 1037 | 52365.25 | st Doftana: 00:33 declanseza L 20 kV Mina Bustenari prin PMC 2, la proba declanseaza. PE Campina: 17:50 S-a izolat cu defect L 20 kV Mina Bustenari, intre SD2A si SD3A (stalp rupt si conductoare rupte). 20.02.2026 15:48 S-a revenit la SN cu L 20 kV, Mina Bustenari, dupa remediere defecte, toti consumatorii au fost alimentati. | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047932 | 49661 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV DOFTANA ST.110 DOFTANA 3010030 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 00:35 | 651 | 37094.67 | st Doftana 00:35 declanseaza L 20 kV Doftana prin PMC 1, la proba declanseza prin PMC 1 PE Campina: 11:26 S-au alimentat partial consumatorii, dupa inlaturare copaci crescuti in linie intre SS1 si SS2 si dupa dezlegare conductoare la stp. nr. 10B 19.02.2026 22:07 S-a revenit la SN cu L 20 kV Doftana, dupa remediere defecte | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047889 | 49618 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3060 | Targoviste | CE MT JT Targoviste | Formatia SO Pucioasa | Linii electrice aeriene | vegetatie cazuta pe conductoarele LEA |  |  |  |  | LEA 20 KV PADINA TG 30600204 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 00:38 | 1006 | 10386.49 | 0:38 A declansat LEA 20 kV Scropoasa 1 in statia Lespezi prin PMC1; Defect: in cercetare Semnalizari: PMC1 P.intrerupta = -0.00 MW t = 0 minute Observatii: Meteo 18.02.2026 17.24 | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047893 | 49622 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3060 | Targoviste | CE MT JT Targoviste | Formatia SO Tgv. Exterior | Linii electrice aeriene | vegetatie cazuta pe conductoarele LEA, izolatie deteriorata |  |  |  |  | LEA 20 KV COLIBASI 30600203 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 00:38 | 2266 | 60097.61 | 0:38 A declansat LEA 20 kV Colibasi prin PMC1; simultan a declansat REC116 prin PMC2; Defect: trecator Semnalizari: PMC1, REC116 PMC2 P.intrerupta = -0.00 MW t = 0 minute Observatii: Meteo | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047756 | 49487 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau Nord | Formatia Berca | Linii electrice aeriene | copac cazut in retea in D-20kV PT0128Tulburea |  |  |  |  | LEA 20 KV BOZIORU 30300303 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 18.02.2026 | 00:56 | 12 | 118.92 | 00.56.RAR NEREUSIT IN ST. SATUC 01.08. DUPA PROBA SI SECTIONARI CU ECHIPAMENTE TELECOMANDATE LINIA IN FUNCTIUNE CU STS 6 DESCHIS 03:16 S-a inchis STS6 cu SD PT0128 inchis - dupa indepartare copac din retea din D-20kV Tulburea Obs.: COD GALBEN DE VISCOL SI NINSOARE | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047723 | 49454 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | galopaj |  |  |  |  | LEA 20 KV JIRLAU 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 00:58 | 23 | 204.67 | 0.58 RAR(-),PMC 2,LEA 20 kV Jirlau in st. Faurei 1.01 S-au deconectat R 63 si R 03 si s-a conectat R 55 1.20 S-a deschis S 73 LEA 20 kV Jirlau,PSO COR Ianca 1.21 S-a conectat R 03 | Ninsoare | Nu | Nu | Nu
1000047827 | 49557 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Panciu | Formatia exploatare Marasesti | Linii electrice in cablu | indisponibil PTZ 5264 Fabrica de paine |  |  |  |  | LES 20 KV BLOCURI MARASESTI 30400302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 01:18 | 459 | 4885.78 | 01:18 In St Mărășești declanșeză LES 20kV Blocuri prin PH (ramas nealim.5PT-uri). 02:43 Dupa sectionari si probe a ramas indisponibil PTZ 5264 Fabrica de paine Marasesti din LES 20kV Marasesti Blocuri (zapada si zgomote anormale in PTZ). S-au alim. restul utilizatorilor. 08:57 S-au remediat izolatori conturnati cel. 3 PTZ 5264 Fabrica de Paine din LES 20kV Blocuri si s-au alim. toti utilizatorii . | Ninsoare | Nu | Da | Nu
1000047933 | 49662 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV PALTINU ST. COMARNIC 30100301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 01:37 | 628 | 7468.3 | St. Comarnic: 01:37 A declansat L 20 kV Paltinu prin PMC 1, la proba a declansat. DED(L)Pl.: 02:41 S-a izolat cu defect L 20 kV Paltinu. de la SS3 deschis la capat, s-au alimentat partial consumatorii. PE Campina: 12:05 S-a revenit la SN cu L 20 kV Paltinu, de la SS3 inchis, la capat, dupa indepartare copaci cazuti pe linie, toti consumatorii au fost alimentati. | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047724 | 49455 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | conductor rupt |  |  |  |  | LEA 20 KV SRPA 4 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 01:45 | 4 | 29.5 | 1.45 RAR(-),PMC 1,LEA 20 kV SRPA 4 st. insuratei 1.48 S-a adus in functiune LEA 20 kV SRPA 4 cu S 27 deschis , si declanseaza prin PMC 1 1.49 S-a inchis S 56 cu ,Bucla cu LEA 20 kV SRPA 12;conductoare rupte la stp 8 si 10 | Ninsoare | Nu | Da | Nu
1000047913 | 49642 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE 110 KV Ploiesti | CE 110 Ploiesti ( pt linii 110 kV) | Linii electrice aeriene | LEA 110 KV PLOIESTI NORD-MOVILA VULPII |  |  |  |  | LEA 110 KV PLOIESTI NORD-MOVILA VULPII |  |  |  | 0 | 110 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Chiciura | 18.02.2026 | 01:55 | 217 | 6600 | 01:55 St. Pl. Nord: RAR(-) LEA 110kV Movila Vulpii. Statia Movila Vulpii ramane fara tensiune (vezi eveniment pe LEA110kV Movila Vulpii-Baicoi). 02:00 St. Pl. Nord: conecteaza de proba L110kv Movila Vulpii si declanseaza. LEA 110kV Pl. Nord- Movila Vulpii indisponibila in stare calda declansata si la proba. 02:35/02:52 St. Movila Vulpii: deconecteaza manual trafo 1 si liniile de 20kV, insa nu poate conecta nici un intreruptor la nici o linie de 20kV pentru alimentarea S.I. | Chiciura | Nu | Nu | Nu
1000047777 | 49508 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau Nord | Formatia Patarlagele | Linii electrice aeriene | copac cazut in D-20kV PT0112 Slobozia; salcie + nuc in retea in D-20kV PT0115+PT016 creanga din retea in D-20kV PT0107 Frasine |  |  |  |  | LEA 20 KV CHIOJD 30300302 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 18.02.2026 | 02:08 | 144 | 7996.41 | 02.08.RAR NEREUSIT PE R19 CHIOJDU (ST. PATIRLAGELE) 03.02.DECLANSEAZA LINIA IN STATIA PATIRLAGELE 04:32 L 20kV Chiojdu in functiune cu SS6 si STS4 deschise si R19 declansat 07:28 S-a inchis STBucla Paltineni-Chiojdu - alim. de la STS4 la capat din L 20kV Patarlagele 08:09 Deconectat L 20kV Chiojdu la dezechilibru major in st. Patarlagele (3-4kV) - dezech. dispare 10:26 L 20kV Chiojdu in functiune cu SD PT0107 deschis - defect in D-20kV PT0107 Frasinet 12:13 L 20kV Chiojdu in functiune cu SS6 inchis - dupa indepartare copac cazut in D-20kV PT0112 Slobozia 12:39 Conectat R19 Chiojdu cu SD PT0115+PT0116 deschis (salcie in retea conf. PO) si t.n. 14:16 R19 Chiojdu in functiune cu SD PT0115+P0116 inchis - dupa degajare salcie - declanseaza 14:19 R19 Chiojdu in functiune cu SD PT0115+P0116 deschis 15:22 R19 Chiojdu in functiune cu SD PT0115+P0116 inchis - dupa degajare nuc cazut in retea 16:29 L 20kV Chiojdu in functiune cu SD PT0107 inchis - dupa indepartare creanga din retea - t | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047828 | 49558 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani | Formatia exploatare Focsani | Linii electrice aeriene | vegetatie in LEA 20kV Petresti |  |  |  |  | LEA 20 KV PETRESTI FC 30400201 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 18.02.2026 | 02:09 | 41 | 450.45 | 02:09 In St Magura decl LEA 20kV Petresti prin PMC tr.1. 02:11 Dupa sectionari si probe ramas nealim portiunea de la S 84TLC la capat (18PT-uri). 02:50 Dupa sectionari si probe pe LEA 20kV Magura Petresti nu s-a gasit nimic. Au fost alim. toti utilizatorii. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047778 | 49509 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau Nord | Formatia Patarlagele | Linii electrice aeriene | izolator varfar spart, cond. cazut la stp. nr.67 (intre SS3 si SS4) |  |  |  |  | LEA 20 KV PALTINENI 30300302 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 02:24 | 212 | 2623.06 | 02.24. DECLANSEAZA R 54 PALTINENI(ST. PATIRLAGELE) 02.40. DUPA PROBA SI SECTIONARI RAMINE DECLANSAT R54 05:56 STBucla Patarlagele-Paltineni inchis cu SS4 deschis 10:03 R54 Paltineni conectat cu SS3 deschis 11:25 L 20kV Paltineni in functiune la SN | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047850 | 49580 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani Sud | Formatia exploatare Focsani Sud | Linii electrice aeriene | indisponibil PTAB 9814 CNAIR Nod autostrada |  |  |  |  | LEA 20 KV PETROL 2 FC 30400401 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Deficiente la alti gestionari de instalatii de distributie | 18.02.2026 | 02:30 | 1950 | 529.23 | 02:30 In St. Gugesti decl. LEA 20kV Petrol 2 prin P.H. 02:52 Dupa sectionari si probe pe LEA 20kV Petrol 2 nu s-a gasit nimic si s-au alim. toti utilizatorii. 03:29 In St. Gugesti apare p.p. pe bara 20kV. 03:35 Dupa sectioari si probe a ramas indisponibila portiunea de la S204 TLC la S205TLC (PTAB 9814 CNAIR Nod autostrada Bogza a ramas nealim.). 19.02.2026, ora 11:00 s-a inchis S 204TLC s-au alim. toti consumatorii din LEA 20kV Gugesti - Petrol 2. | Ninsoare | Nu | Nu | Nu
1000047873 | 49602 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani Sud | Formatia exploatare Dumitresti | Linii electrice aeriene | vegetatie si conductor rupt stp. 7/1 din deriv. 20kV Lupoaia |  |  |  |  | LEA 20 KV DUMITRESTI 30400401 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 02:30 | 643 | 9876.49 | 02:30 In St. Gugesti decl. LEA 20kV Dumitresti prin PMC. tr2. 02:45 Dupa sectionari si probe a ramas indisponibila deriv. 20kV Bicestii de Jos de la S117TLC la capat din LEA 20kV Dumitresti (5PT-uri nealim). 07:37 Indisponibil deriv. 20kV Lupoaia ( 2 PT-uri nealim) – lipsa acces: drum inzapezit . 07:58 Decl. R29 TLC din LEA 20kV Dumitresti prin pmc ; 07:59 Indisponibil portiunea de la R29 TLC la S139 TLC . ( 18 PT-uri nealim. ) 13:26 indepartat vegetatie in retea si remediat conductor rupt stp. 7/1 din deriv. 20kV Lupoaia si s-au alimentat toti utilizatorii | Ninsoare | Nu | Da | Nu
1000047934 | 49663 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV BUSTENARI 30100301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 02:37 | 2414 | 9842.57 | St. Campina: 02:37 A declansat L 20 kV Bustenari prin PMC1, la proba a declansat. PE Campina: 19.02.2026 18:51 S-a revenit la SN cu L 20 kV Bustenari, dupa indepartare copaci cazuti pe linie, toti consumatorii au fost alimentati. | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047935 | 49664 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 10 KV OCINA 30100301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 02:37 | 116 | 2450.13 | St. Breaza: 02:37 A declansat L 10 kV Ocina prin PMC 2, la proba a declansat. DED(L)Pl.: 04:33 S-a izolat cu defect L 20 kV Ocina, de la SD1B deschis, la capat. PE Campina: 09:51 S-a revenit la SN cu L 10 kV Ocina, de la SD1B inchis, la capat, dupa indepartare copaci cazuti pe linie, toti consumatorii au fost alimentati. | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047702 | 49433 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau Sud | Linii electrice aeriene | Pin cazut in retea pe racord PT 9154 si alte defecte trecatoare induse de caderile de zapada |  |  |  |  | LEA 20 KV NAENI 30300204 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 03:08 | 16 | 5588.9 | 03.02.Declanseaza L 20kV Irigatii 4 in st. Vernesti 03.17 C.P. L 20kV Irigatii 4 in st. Vernesti si declanseaza 03.24. C.P. L 20kV Irigatii 4 in st. Vernesti cu STBucla Irigatii4-Naeni deschis si t.n. 10:39 S-a inchis STBucla Irigatii4-Naeni cu SS7 din linie deschis - normal 11:21 PO Sud a indepartat pin cazut in retea pe racord PT9154 11:23 S-a inchis STS8 Naeni - RAR(+) pe R18 Pietroasele - L 20kV Pietroasele ramane in functiune 11:34 S-a deschis STS8 Naeni la dezechilibru in st. Stalpu - dispare 13:16 - 13:48 Sectionari in D-20kV PT0082 Fintesti si probe cu STS8 Naeni - normal 13:48 S-a inchis STS8 Naeni, D-20kV Fintesti la SN - toti cons. alimentati 14:30 S-au deschis STS8 Naeni si STBucla Naeni-Irigatii4, s-a inchis local SS7 si s-a inchis STBucla Naeni-Irigatii4 - L 20kV Naeni la SN | Viscol | Nu | Da | Nu
1000047912 | 49641 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE 110 KV Ploiesti | CE 110 Ploiesti ( pt linii 110 kV) | Linii electrice aeriene | MOVILA VULPII- BAICOI |  |  |  |  | LEA 110 KV MOVILA VULPII-BAICOI 3010 |  |  |  | 0 | 110 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Chiciura | 18.02.2026 | 03:31 | 1331 | 0 | 1:31 RAR(-) LEA110kV Movila Vulpii-Baicoi. 01:34 St Movila Vulpii: conecteaza de proba L110kv Baicoi si declanseaza. (LEA 110kV Pl. Nord- Movila Vulpii indisponibila in stare calda declansata si la proba.) | Chiciura | Nu | Nu | Nu
1000047840 | 49570 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila |  | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV SR RAMNICELU 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 03:47 | 78 | 628.46 | 3.47 Declanseaza prin PHC LEA 20 kV SR Ramnicelu st. Urleasca 5.00 S-a deconectat R 12 si s-a adus in functiune LEA 20 kV SR Ramnicelu in st. Urleasca 5.02 S-a deschis S 90 si s-a conectat R 12 si declanseaza prin PHC LEA 20 kV SR Ramnicelu 5.03 S-a deconectat R 12 si s-a adus in functiune LEA 20 kV SR Ramnicelu in st. Urleasca 5.05 S-a inchis S 153 20.02.2026 12.25 S-a adus in functiune R 12 pe LEA 20 kV SR ramnicelu 12.40 S-a inchis S 90 si s-a deschis S 153 Defect - iz. sparti st. 319 | Ninsoare | Nu | Da | Nu
1000047970 | 49697 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV FILIPESTI ST. CAMPINA 30100301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 04:27 | 371 | 1392.02 | St. Campina: 04:27 A declansat L 20 kV Filipesti prin PMC 1, la proba a declansat. PE campina: 10:38 S-a revenit la SN cu L 20 kV Filipesti, de la St. Campina, la capat, dupa indepartare copaci cazuti pe linie. | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047971 | 49698 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV BREBU 30100301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 04:29 | 490 | 17846.42 | St. Doftana: 04:29 A declansat L 20 kV Brebu prin PMC 1, la proba a declansat. PE Campina: 12:39 S-a revenit la SN cu L 20 kV Brebu, dupa intregire conductoare rupte si indepartare copaci cazuti pe linie, toti consumatorii au fost alimentati. | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047725 | 49456 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | conductor rupt la stp 3 si 6 |  |  |  |  | LEA 20 KV KM 230 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 04:31 | 26 | 224.05 | 4.31 Declanseaza prin PMC 2 R 65 pe LEA 20 kV KM 230 4.40 S-a adus in functiune R 65 si declanseaza prin PMC 2 4.45 S-a deschis S 13 si s-a adus in functiune R 65 4.50 S-a deschis S 15 si s-a inchis S 13 si declanseaza prin PMC 2 R 65 10:59 S-a remediat conductoare rupte la st.3-5 DV 20 kV PT 2 Bertesti 11:00 S-a inchis S 13, S15 si s-a adus in functiune R 65 LEA 20 kV KM 230 conductor rupte la stp 3 si 6 | Ninsoare | Nu | Da | Nu
1000048086 | 49803 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3060 | Targoviste | CE MT JT Gaesti | Formatia SO Gaesti | Linii electrice aeriene | vegetatie cazuta pe conductoarele LEA |  |  |  |  | LEA 20 KV VISINA 30600301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 05:37 | 507 | 4054.14 | 02:57 A declansat REC 85 din LEA 20 kV Visina prin PMC3 Defect: in cercetare Semnalizari: PMC3 P.intrerupta = -0.00 MW t = 0 minute Observatii: Meteo | Ninsoare | Nu | Nu | Nu
1000047727 | 49458 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | conductor rupt |  |  |  |  | LEA 20 KV PLOT 17-18 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 05:45 | 21 | 60 | 5.45 S-a deschis S 140 din LEA 20 kV Plot 17-18,semnalizari multiple curent defect faza-nul pe S 140 8:23 S-a deschis Sdv st. 1 Dv. 20 kv SRPA 19 din LEA 20 kV Plot 17-18 8:24 S-a inchis S 140(normal) 8:30 Declanseaza prin PHC LEA 20 kV plot 17-18 in St. Insuratei conductor rupt la stalp 22 si 24 | Vint puternic | Nu | Da | Nu
1000047779 | 49510 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau Nord | Formatia Berca | Linii electrice aeriene | pin cazut in D-20kV PT0330 Pacurile |  |  |  |  | LEA 20 KV SCORTOASA 30300303 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 07:07 | 283 | 2434.89 | 07:07 RAR(-) cicl.2 pe R20 Scortoasa din L 20kV Scortoasa - anulat RAR 07:16 C.P. R20 Scortoasa si declanseaza 09:01 - 10:54 S-au executat sectionari si probe cu R20 Scortoasa in axul liniei si pe D-20kV => 10:54 R20 Scortoasa in functiune cu SD PT0330 Pacuri deschis - defect in aval pe D-20kV 11:50 L 20kV Scortoasa in functiune la SN dupa indepartare pin cazut in D-20kV PT0330 Pacuri | Ninsoare | Nu | Nu | Nu
1000047672 | 49403 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Tecuci | Formatia exploatare 1 Rural Tecuci | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV TECUCI ~ LIESTI 30500302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 18.02.2026 | 09:02 | 138 | 1535.75 | DED-L GALATI EVENIMENT: 18.02.2026 09:02 LEA 20 KV TECUCI ~ LIESTI 30500302 09,02 RAR -1,2 DSLPP LEA 20 kV Tecuci - Liesti 09.05 alim. fara portiunea STc stp.83 - STc bucla 149 10.28 alimentat fara deriv.20 kV DRGS Barcea (2 PT ) 11,20 Alimentat integral Defect: CT explodat la coloana T 1-20/0.4 kV din PT DRGS Barcea Semnalizari: DSLPP P.intrerupta = 2.39 MW t = 2 ore 18 minute Observatii: meteo In data de 18.02.2026, PSO Exploatare Rural Tecuci a preluat consumatorii pe TRAFO 2. In data de 19.02.2026, formatia Mentenanta Tecuci a reparat cutia terminala defecta pe coloana generala aferenta TRAFO 1, Dupa finalizarea lucrarii, consumul a fost preluat pe TRAFO 1. | Ninsoare | Nu | Nu | Nu
1000047673 | 49404 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Tecuci | Formatia exploatare 1 Rural Tecuci | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV LIESTI ~ APE SALCIA 30500302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 18.02.2026 | 09:36 | 74 | 1560.93 | DED-L GALATI EVENIMENT: 18.02.2026 09:36 LEA 20 KV LIESTI ~ APE SALCIA 30500302 09:36 RAR - c1 si 2 LEA 20 kV Liesti - Captare Apa Salcia PMR 10:50 Alimentat integral consum. P.intrerupta = 1.73 MW t = 1 ore 14 minute Nu s-a evidentiat defectul. | Ninsoare | Nu | Nu | Nu
1000047972 | 49699 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Floresti | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV MORENI 2 ST. FLORESTI 30100303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 10:01 | 3 | 274.03 | St. Floresti: A declansat L 20 kV Ploiesti 2 (portiune din Moreni 2, preluata pe L 20 kV Ploiesti 2) DED(L)Pl.: S-a izolat cu defect L 20 kV Moreni 2, intre SB1 si SB4. | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047914 | 49643 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE 110 KV Ploiesti | CE 110 Ploiesti ( pt linii 110 kV) | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 110 KV SCAIENI-PLOPENI-BALTESTI 3010 |  |  |  | 0 | 110 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Chiciura | 18.02.2026 | 10:06 | 13 | 2000 | 10:06 RAR nereuşit LEA 110kV Scaeni-Plopeni-Bălţeşti. , st.Plopeni rămâne nealimentată | Chiciura | Nu | Nu | Nu
1000047915 | 49644 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE 110 KV Ploiesti | CE 110 Ploiesti ( pt linii 110 kV) | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 110 KV PLOIESTI NORD-VALENI-PLOPENI- |  |  |  | 0 | 110 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 18.02.2026 | 10:06 | 329 | 0 | 10:06 RAR nereuşit LEA 110kV Pl.NORD-Scaeni-Plopeni-Văleni 10:13 St.Pl.NORD: s-a conectat, de probă LEA 110kV Scăeni-Plopeni-Văleni si decl. cu aceleasi semnalizăr | Chiciura | Nu | Nu | Nu
1000047973 | 49700 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Floresti | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV AVICOLA GAGENI 30100303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 10:08 | 3 | 59.86 | St. Baicoi: A declansat L 20 kV Avicola Gageni prin PMC, la proba a declansat. DED(L)Pl.: S-a izolat cu defect L 20 kV Avicola Gageni, de la SS4 (SV 189) deschis, la capat. | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047974 | 49701 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Floresti | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV MISLEA 30100303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 10:12 | 8 | 225.24 | PE Floresti: A decl R 99 din L 20 kV Mislea prin PMC, la proba a declansat. DED(L)Pl.: S-a izolat cu defect L 20 kV Mislea, de la SD1C deschis, la capat. | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047976 | 49703 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Floresti | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV MISLEA 30100303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 10:24 | 2 | 56.31 | St. Baicoi: A declansat L 20 kV Mislea prin PMC, la proba a declansat PE Floresti: S-a izolat cu defect L 20 kV Mislea, de la SS2 deschis, la capat (conductoare rupte). PE Floresti-- L 20 kV Mislea cu defect de la R98 Tufeni, la capat. Durata eveniment 0h 2' | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047704 | 49435 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice aeriene | Infiltratii de apa in PT0071 |  |  |  |  | LES 20 KV BROSTENI 30300201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Infiltratii de apa | 18.02.2026 | 10:51 | 22 | 234.22 | 10:51. Declanseaza I-20kV in PT0069 plec. PT0071 11:13. S-a inchis STBucla Dorobanti2-Brosteni in PT0062 cu SB in PT0072 sos. PT0071 deschis (PO a identificat infiltratii in PT0071) - normal in st. Bz.Est 11:18. S-a deschis local SB in PT0069 plec. PT0071 11:30. PO Urban a adus bara 20kV PT0071 in SSV si s-a preluat consumul pe JT 19.02.2026-13:48 - SN | Ninsoare | Nu | Nu | Nu
1000047674 | 49405 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Tecuci | Formatia exploatare 1 Rural Tecuci | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV LIESTI ~ SPE LIESTI 30500302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 18.02.2026 | 10:52 | 137 | 5024.16 | DED-L GALATI EVENIMENT: 18.02.2026 10:52 LEA 20 KV LIESTI ~ SPE LIESTI 30500302 10.52 In St. Liesti aparut punere la pamant , dispare la deconectare LEA 20 kV SPE Liesti 13.09 Alimentat integral Semnalizari: pp.in St. Liesti P.intrerupta = 0.00 MW t = 2 ore 17 minute Nu s-a evidentiat defectul. | Ninsoare | Nu | Nu | Nu
1000047729 | 49460 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | galopaj |  |  |  |  | LEA 20 KV SILOZ DUDESTI 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 11:02 | 320 | 50 | 11:02 RAR (-)/RPP LEA 20 kV Dudesti-Siloz Dudesti 11:15 S-a adus in functiune LEA 20 kV Dudesti-Siloz Dudesti declanseaza prin RPP | Ninsoare | Nu | Nu | Nu
1000047807 | 49537 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Mizil | Linii electrice aeriene | PE Mizil: A declansat R 80 din L 20 kV Ax Fantanele, la proba a declansat. PE Mizil: S-a revenit la SN cu L 20 kV Ax Fantanele, de la R 80 deconectat, la capat, dupa efectuare defrisari, toti consumatorii au fost alimentati. Cod ANM nr mesaj 26 |  |  |  |  | LEA 20 KV MIZIL FANTANELE 30100403 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 11:02 | 3 | 39.68 | PE Mizil: A declansat R 80 din L 20 kV Ax Fantanele, la proba a declansat. PE Mizil: S-a revenit la SN cu L 20 kV Ax Fantanele, de la R 80 deconectat, la capat, dupa efectuare defrisari, toti consumatorii au fost alimentati. Cod ANM nr mesaj 26 | Ninsoare | Nu | Da | Nu
1000047677 | 49408 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Tecuci | Formatia exploatare 1 Rural Tecuci | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV LIESTI ~ APE SALCIA 30500302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 18.02.2026 | 11:09 | 1862 | 11125.01 | DED-L GALATI EVENIMENT: 18.02.2026 11:09 LEA 20 KV LIESTI ~ APE SALCIA 30500302 11.09 RAR (-) c1 LEA 20 kV Ape Salcia 11.17 Alimentat pana la la STC stp.254 11.58 Alimentat pana la Ss stp. 261 19.02.26, ora 19:00 -Alimentat integral Semnalizari: PMC-2L P.intrerupta = 1.73 MW t = 31 ore si 2 minute In data de 19.02.2026, Formatia Mentenanta Tecuci a efectuat control pentru identifcarea defectelor. S-a gasit conductor rupt (1 faza) intre stp. 271-272 si intre stp. 273-274 din ax. Impreuna cu formatia DCE Galati au intervenit si au reintregit conductoarele rupte. Accesul in zona respectiva s-a facut pe jos, drumul nepermitand accesul cu masini/utilaje. La ora 19:00 s-a revenit la schema normala. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047808 | 49538 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Urlati | Linii electrice aeriene | St Urlati: A declansat L 20 kV Plavia prin PMC, la proba a declansat. PE Urlati: S-a izolat cu defect L Plavia, de la SD PT 2057 deschis, la capat. S-a adus in functiune L 20 kV Plavia, pana la R 75 declansat si pana la SD1C deschis. 11:36 S-a revenit la SN cu L 20 kV Plavia, de la R 75 conectat, la capat, dupa indepartare Brazi cazuti pe linie. |  |  |  |  | LEA 20 KV PLAVIA 30100404 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 11:14 | 22 | 1303.56 | St Urlati: A declansat L 20 kV Plavia prin PMC, la proba a declansat. PE Urlati: S-a izolat cu defect L Plavia, de la SD PT 2057 deschis, la capat. S-a adus in functiune L 20 kV Plavia, pana la R 75 declansat si pana la SD1C deschis. 11:36 S-a revenit la SN cu L 20 kV Plavia, de la R 75 conectat, la capat, dupa indepartare Brazi cazuti pe linie. Cod ANM nr mesaj 26 | Ninsoare | Nu | Da | Nu
1000047730 | 49461 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | conductor rupt |  |  |  |  | LEA 20 KV SRPA 81 - 82 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 11:20 | 233 | 730.66 | 11:20 Apare p.p pe Bara 20 kV in St.Dudesti s-a deconectat LEA 20 kV SRPA 81-82 si p.p a disparut 15:12 S-a deschis S 87 15:13 S-a adus in functiune LEA 20 kV Dudesti-SRPA 81-82; conductor rupt | Ninsoare | Nu | Da | Nu
1000047731 | 49462 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | console rupte |  |  |  |  | LEA 20 KV DISTRIBUITOR 2 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 14:32 | 1577 | 479.62 | 14:32 Comunica COR IT ca la controlul efectuat in St Bordei Verde a gasit RAR(-)/PMC 1+PMC 2 LEA 20 kV Distribuitor 2(console rupte) 19.02.2026 16:49 S-a adus in functie LEA 20 kV Distribuitor 2 in St. Bordei Verde. console rupte la st.37, 41, 44. | Ninsoare | Nu | Da | Nu
1000047851 | 49581 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani Sud | Formatia exploatare Focsani Sud | Linii electrice aeriene | Izolatori conturnati la st.23 si st.27 din deriv Ferma Oi Salcia |  |  |  |  | LEA 20 KV IRIG TATARU 30400401 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 18.02.2026 | 17:19 | 1181 | 11876.39 | 18.02.2026 17:19 In St. Tataranu apare p.p. pe bara 20kV. 17:30 S-a adus in stare deconectat LEA 20kV Tataranu - Irigatii Tataru care alim. LEA 20kV Tataranu Rimniceni si LEA 20kV Tataranu Stupina si p.p. dispare. 17:34 Dupa sectionari si probe pe LEA 20kV Stupina a ramas indisponibila portiunea de retea de la S146 TLC la capat (9PT-uri nealim.).18:13 SO Vn Sud informeaza ca drumul dintre Tataru Maicanesti Ciorasti este inzapezit si nu se poate efectua control pe LEA 20kV Tataranu Irigatii Tataru. 19.02.2026 10:00 deschis SD 20kv stalpul 149/1 pta 4141 Ferma Oi Salcia si s-au alimentat restul utilizatorilor- 2PT-uri nealimentate. 13:00 Gasit si inlocuit izolatori conturnati la st.23 si st.27 din deriv Ferma Oi Salcia si s-au alimentat toti consumatorii din LEA 20kV Tataranu - Irigatii Tataru. | Ninsoare | Nu | Da | Nu
1000047678 | 49409 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Tecuci | Formatia exploatare 1 Urban Tecuci | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 6 KV PA AUTOGARA TECUCI 30500301 | TR 1 PA AUTOGARA ~ CT 11 AG |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 19.02.2026 | 02:17 | 174 | 2355.25 | DED-L GALATI EVENIMENT: 19.02.2026 02:17 LES 6 KV PA AUTOGARA TECUCI 30500301 02.17 Declansat LES 6 kV Tecuci - PA Autogara PMT 03.24 Alimentat fara distrib PA Autogara - PT CT 11 05.11 Alimentat PT CT 11 PT M Basarab si PT Bradului fara tensiune Defect: LES 6 kV PT CT 11 - PT M Basarab o faza pp LES 6 kV PT Bradului - PT TRCL 3 faze 0 MOhmi P.intrerupta = 2.11 MW t = 2 ore 54 minute Consumatorii aferenti PTZ M. Basarab au fost preluati pe JT din alt PT, iar consumatorii din PTZ Bradului au fost alimentati cu grupul electrogen GL-11-HLL. In data de 19.02.2026, Formatia Defectoscopie Galati a identificat cele 2 defecte. In data de 19.02.2026, Formatia DCE Galati a reparat LES 6kV PT CT 11 - PT M Basarab, S-au efectuat 2 mansoane de legatura pe cablu 6 kV, tip ACYABY. In data de 20.02.2026, ora 05:00 a fost dat in exploatare LES 6 kv reparat, iar consumatorii aferenti PTZ M. Basarab si PTZ Bradului au fost alimentati in schema nornala. | Ninsoare | Nu | Nu | Nu
1000047743 | 49474 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Rm. Sarat | Formatia SO urban Rm.Sarat | Linii electrice in cablu | cablul 20kV defect intre PT0102-PT0058 |  |  |  |  | LES 20 KV POMPIERI 30300401 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 19.02.2026 | 02:22 | 24 | 492.35 | 02:22 Declanseaza simultan L 20kV Pompieri si L 20kV Balcescu in st. Costieni 02:25 C.P. L 20kV Pompieri si declanseaza; L 20kV Balcescu in functiune 02:29 S-a deschis telec-dat SB in PA PC 0095 Retail Parc plec. PC0013 Kaufland - au lucrat DSA in PC0095 02:30 C.P. L 20kV Pompieri in st. Costieni si declanseaza 02:46 S-a inchis local SBucla Pomperi-Strand in PT0045 (capsulat SF6) - normal 04:06 Dupa sectionari si probe L 20kV Pompieri in functiune cu cablul 20kV PT0102-PT0058 in SSV, defect 04:18 -05:10 Incercari esuate de a manevra local SB in PC0095 plec. PC0013, conf. PO R.S. PC0095 si PT0058 nealimentate (nu se poate comanda local nici electric nici manual) 05:25 PC0095 si PT0058 alimentate din L 20kV Strand, dupa manevre reusite PO in PA PC 0095 Retail Parc - toti cons. alim. ; 05:37 Revenire comunicatia SCADA In PC 0095 19.02.2025/23.31- SN | Ploaie | Nu | Nu | Nu
1000047676 | 49407 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Pechea CE EXT. | Linii electrice aeriene | S-a inregistrat o declansare RAR (-) c1 LEA 20 kV Cudalbi - Pechea – PMT. |  |  |  |  | LEA 20 KV CUDALBI ~ PECHEA 30500401 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 19.02.2026 | 10:01 | 119 | 779.85 | 10.01 RAR (-) c1 LEA 20 kV Cudalbi - Pechea – PMT; 10.32 Alimentata fara deriv. 20 kV Cudalbi 4 ( 2PT nealim.); 12.00 Alimentat integral. | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047744 | 49475 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Rm. Sarat | Formatia SO urban Rm.Sarat | Linii electrice in cablu | zgomot anormal in PT0070 SPB defect |  |  |  |  | LES 20 KV BALCESCU 30300401 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 19.02.2026 | 11:00 | 33 | 522.6 | 10:59 Comunica PO Rm.Sarat zgomot anormal in PT0070 din L 20 kV Balcescu 11:14 Cablu 20 kV PT0062-PT0070 si PT0070-0060 in SSV cu L 20 kV Balcescu deconectat 11:15 L 20 kV Balcescu in functiune. PT0070 prelut pe JT. 11:33 S Bucla Spital-Costieni inchis in PT0093 din L 20 kV Spital (dupa restabilire comunicatie SCADA) Toti consumatorii alimentati. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047728 | 49459 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Cablu 6 kV PA0069-PT0019-PT0051 |  |  |  |  | LES 6 KV PA 69 30300201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 19.02.2026 | 11:39 | 41 | 655.51 | 11:39 Declanseaza L 6 kv PA69 M14 in st Bz.Nord 12:18 PA 0069 in functiune cu Distrib 6 kV PT0048; PT0070; PT0077 S1 12:35 Cablu 6 kV PT0060-PT0047 defect S Bucla PA80-PA69 inchis in PT0098 12:53 SB PT0019 sosire din PA0069 deschid si SB PT0019 sosire din PT0032 inchis 13:11 SB PT0051 sosire din PT0140 S1 inchis cu SB Pt0051 sosire din PA0069 deschis. Toti consumatorii alimentati 23:50- Cablul PT0060-PT0047 la SN (nu a fost defect - declansare eronata pe ditsibuitorul PT00960 in PA0069) | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047693 | 49424 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | S-a inregistrat o declansare RAR(-) c1,2 pe LEA 20 kV Foltesti - Irigatii prin DPP. |  |  |  |  | LEA 20 KV FOLTESTI ~ IRIGATII 30500402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 19.02.2026 | 12:28 | 4320 | 5089.38 | 12.28 RAR(-) c1,2 pe LEA 20 kV Foltesti - Irigatii; 12.32 Alimentat fara deriv. 20 kV Stoicani Pompe 2 ( 3PT nealim. fara consum casnic afectat- drum greu accesibil); 20.02.2026 19.30 Alimentat PTA Stoicani Pompe D2 si PTA Stoicani Pompe D3, defect in rac. 20 kV PTAB Stoicani SPP CPA 2 care apartine terti. | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047841 | 49571 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila |  | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV SR RAMNICELU 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 19.02.2026 | 17:11 | 19 | 14.57 | 17.11-17.30 DV Gevitex 1,2 Gemenele retrasa din exploatare cu SD st. 3 deschis si blocat Defect - siguranta arsa la PT Gevitex Gemenele 2 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047709 | 49440 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Defect cablu 6 kV PTZ 0059 - PA 0014 |  |  |  |  | LES 6 KV PA 59 SC SPECIALA 30300201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 19.02.2026 | 22:44 | 7 | 59.93 | 22:44- Declanseaza LES 6 kV Scoala Speciala in st. Buzau Sud prin PHC, DSA pe SB in PTZ0059 sosire din ST. Sud semnalizeaza curent de defect, declanseaza prin PHC distribuitor PA0014 in PTZ0059 22:51- LES 6 kV Scoala Specila in functiune - toti cons. alim. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047733 | 49464 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Cablu defect PT9123-PT0136 |  |  |  |  | LES 6 KV PASAJ 2 30300201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 19.02.2026 | 22:44 | 22 | 337.33 | 22:44 - Declanseaza L. 6 kV Pasaj 2 in st. Buzau Sud dupa sectionari semnalizeaza RAP-ul in statie pentru alimentare PT0136 Practiker ==> 22:55- LES 6 Pasaj 2 in functiune cu SB in PAPC0145 deschis spre PT9123 23:06- S-a inchis SB in PAPC0145 spre PT9123, cu SB PT0136 deschis in PT9123; lipsa acces si lipsa comunicatie cu PT0136 (nealimentat) 07.35.S-a alimentat PT 0136. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047852 | 49582 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Panciu | Formatia exploatare Vidra | Linii electrice aeriene | CTE distrusa la st.338 |  |  |  |  | LEA 20 KV SOVEJA 30400301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 20.02.2026 | 08:38 | 453 | 3182.45 | 8:38 Declanseaza R6TLC - LEA 20kV Vidra-Soveja prin PMC, sectionari si probe ramas indisponibila portiunea R6TLC-R44TLC,PTA 5192 Negrilesti 1 a ramas nealimentat. 10:01 S-a gasit CTE distrusa la st.338, pentru remediere s-a retras din exploatare LEA 20kV Soveja portiunea SS st.338-SS st.389 pentru remediere. 34 PT-uri nealimentate. 11:05 S-a dezlegat CTE st.349 si s-au alimentat toti consumatorii . 15:44 S-a retras din exploatare LEA 20kV Soveja portiunea SS st.338-SS st.389 pentru legare LEC 20 kV la st. 349. 34 PT-uri nealimentate 16: 11 S-au remediat 4 CTE la LEC 20 kV si s-a legat CTE st.349 si s-au alimentat toti consumatorii . | Viscol | Nu | Da | Nu
1000047977 | 49704 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Floresti | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV MISLEA 30100303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 20.02.2026 | 09:36 | 54 | 1520.37 | PE Floresti: - 09:36 - A declansat R99, din LEA 20 kV Mislea, prin P.M.C. 3 ( la proba, a declansat ). PE Floresti: - 10:30 - S-a revenit la S.N. cu derivatia R99, din LEA 20 kV Mislea, dupa indepartare copac cazut pe LEA, toti consumatorii au fost alimentati. | Altele | Nu | Nu | Nu
1000048087 | 49804 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3060 | Targoviste | CE MT JT Gaesti | Formatia SO Gaesti | Linii electrice aeriene | copaci cazuti pe conductoarele LEA intre stalpii 58 - 59 pe derivatia Valea Caselor |  |  |  |  | LEA 20 KV LUDESTI 30600301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 20.02.2026 | 13:48 | 177 | 478.75 | 13:48 - declan?eaz? REC 122 LEA 20kV Lude?ti, St. 110/20kV P?troaia; 13:50 REC 122 conectat cu Stel 70 DER Valea Caselor deschis; 15:35 - Stel 70 închis cu Stel 266 deschis local; 16:45 - SN. Defect: PO a t?iat copaci în culoar LEA în deschiderea 58-59 pe DER Valea Caselor. Semnalizari: - PMC P.intrerupta = 2.50 MW t = 2 ore 57 minute | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047708 | 49439 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Cablu 6 kV PT 9134 - Celula Mobila PT 9151 |  |  |  |  | LES 6 KV FLACARA1 30300201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 20.02.2026 | 14:08 | 153 | 1251.95 | 14.08. Declanseaza LES 6 kV Flacara 1 in ST. Buzau Nord. 14:57. Dupa sectionari cu PO - in functiune cu SB in PT 9134 plecare in celula mobila PT 9151 deschis 16:41. S-a alimentat celula mobila PT 9151 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047809 | 49539 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Urlati | Linii electrice aeriene | St. V. Calugareasca: - 17:00 - S-a deconectat cu p.p., L 20 kV Dumbrava ( la proba, a primit cu p.p. ). PE Urlati: - 20:44 - S-a revenit, in functiune cu LEA 20 kV Dumbrava, dupa inlocuire izolator rupt + reintregire cordon retezat, la stalpul nr. 55, toti consumatorii au fost alimentati. |  |  |  |  | LEA 20 KV DUMBRAVA 30100404 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 20.02.2026 | 17:00 | 224 | 5636.49 | St. V. Calugareasca: - 17:00 - S-a deconectat cu p.p., L 20 kV Dumbrava ( la proba, a primit cu p.p. ). PE Urlati: - 20:44 - S-a revenit, in functiune cu LEA 20 kV Dumbrava, dupa inlocuire izolator rupt + reintregire cordon retezat, la stalpul nr. 55, toti consumatorii au fost alimentati. COD ANM nr mesaj 30 | Vint puternic | Nu | Da | Nu
1000047745 | 49476 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau Nord | Formatia Nord | Linii electrice aeriene | conductor rupt intre stp. 16-17 |  |  |  |  | LEA 20 KV FLORESTI BZ 30300301 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 20.02.2026 | 18:08 | 10 | 198.33 | 18:08 RAR - PMC tr.I in St.Beceni 18:11 Conectat de proba si declanseaza PMC tr.I 18:15 Conectat de proba cu STS5 deschis si tine cu dezechilibru 11,11,14kV s-a deconectat si dezechilibrul dispare 18:18 STBucla Floresti - Racoviteni inchis 19:49 STS5 Floresti inchis cu SS2 deschis 23:05 L 20 kV Floresti in functiune cu cordoane dezlegate la stp.13. Toti consumatorii alimentati. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047781 | 49512 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau Nord | Formatia Berca | Linii electrice aeriene | izolator spart intre SS3 si STS4 |  |  |  |  | LEA 20 KV BOZIORU 30300303 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 20.02.2026 | 18:50 | 7 | 356.87 | 18:50 Declanseaza in St.Satuc PMC tr.I 18:52 Conectat de proba si declanseaza PMC tr.I 18:57 Dupa manevre de sectionare: STS4 deschis cu STBucla 2 Magura - Bozioru inchis 20:04 L 20kV Bozioru in functiune cu SS3 deschis 22:15 L 20 kV Bozioru la SN. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047682 | 49413 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Boldesti | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV MAGURELE 30100203 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 20.02.2026 | 19:56 | 54 | 791.05 | 19:56 in St baltesti declanseaza LEA 20 KV Magurele prin PMC. 20:50 s-a revenit la SN cu LEA 20 KV Magurele ,dupa reantregire coprdon retezat pe derivatia SD1A din LEA 20 KV Magurele,toti consumatorii au fost alimentati. | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047683 | 49414 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Valeni | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 20 KV CHE 2 MANECIU 30100201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 20.02.2026 | 21:04 | 4 | 0 | 21:04 in St Maneciu declanseaza L:ES 20 KV CHE2 Maneciu prin DTN Defect CHE2 maneciu intre St Maneciu si CHE Maneciu | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047782 | 49513 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau Nord | Formatia Nord | Linii electrice aeriene | defect la consumator PTA 9250 Apa Ciresu-copac cazut |  |  |  |  | LEA 20 KV VINTILA VODA 30300301 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Deficiente la alti gestionari de instalatii de distributie | 20.02.2026 | 21:43 | 82 | 388.58 | 21:43 Declanseaza R35 Ax Bisoca din L 20 kV V.Voda 22:40 - 23:05 Dupa C.P. cu sectionari R35 Ax Bisoca in functiune cu SD PT9250 Apa Ciresu deschis- copac cazut | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047907 | 49636 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE 110 KV Ploiesti | Formatia exploatare statii Ploiesti | Transformatoare IT/MT si MT/MT si autotransformatoare de putere MT/MT |  | ST. BALTESTI 110/20 KV | [6 empty] | T 2 10000.0 KVA 110/20 KV 104615 | 10 | 110 | 20 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Solicitari peste limite pentru care au fost dimensionate instalatiile datorate unor factori externi intamplatori | Altele | 20.02.2026 | 23:20 | 13 | 2000 | 23:20 St. Baltesti: Declanseaza trafo-2 110/20 kV (cu urmatoarele semnalizari, pe partea de 110 kV: releu Siemens 7SJ85 "DPDR + demaraj general", pe partea de 20 kV releu Siemens 7SJ85 "Declansare din 110 kV") concomitent cu L 20 kV Magurele + demaraj PMC la CT 20 kV. 23:22 St. Baltesti: Lipsa curent operativ in statie. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047810 | 49540 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Tatarani | Linii electrice aeriene | PE Tatarani: - 00:16 - A declansat R19, din LEA 20 kV Puturi, prin P.H.C. ( la proba, a declansat ). PE Tatarani: - 02:29 - S-a izolat, cu defect, L 20 kV Puturi, de la SS4, la capat, restul consumatorilor au fost alimentati. 12:39 S-a revenit la SN cu L 20 kV Puturi, dupa intregire conductoare rupte intre st. nr. 5 si 7 din derivatia PT 3028 |  |  |  |  | LEA 20 KV PUTURI PLOIESTI 30100402 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 21.02.2026 | 00:16 | 133 | 3580.93 | PE Tatarani: - 00:16 - A declansat R19, din LEA 20 kV Puturi, prin P.H.C. ( la proba, a declansat ). PE Tatarani: - 02:29 - S-a izolat, cu defect, L 20 kV Puturi, de la SS4, la capat, restul consumatorilor au fost alimentati. 12:39 S-a revenit la SN cu L 20 kV Puturi, dupa intregire conductoare rupte intre st. nr. 5 si 7 din derivatia PT 3028 Cod ANM nr mesaj 30 | Vint puternic | Nu | Da | Nu
1000047685 | 49416 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Valeni | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 6 KV PT 135 POMPE APA 30100201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 21.02.2026 | 08:50 | 70 | 651.3 | 08:50 In St Valeni declanseaza LES 6 KV PT 135 Pompe Apa prin PMC -1. 10:00 s-a izolat ca defect LES6 KV PT 135 pompe Apa intre PT 36 si PT 79 ,s-au alimentat toti consumatorii | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047732 | 49463 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | conductor rupt la stp 34 |  |  |  |  | LEA 20 KV SRPA 12 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 21.02.2026 | 10:35 | 32 | 61.38 | 10.34 RAR(-),PMC 2,LEA 20 kV SRPA 12 st. Baraganul 11.07 S-a deschis S 123 si s-a inchis S 56 conductoare rupte la st. 34 | Ninsoare | Nu | Da | Nu
1000047760 | 49491 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | izolator spart |  |  |  |  | LEA 20 KV VICTORIA 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 21.02.2026 | 10:53 | 92 | 357.24 | 10:53 Declanseaza LEA 20 KV VICTORIA in St. Baraganu 12:24 S-a deschis si blocat S 039 12:25 S-a inchis S 042(normal); izolator spart la stalp 44 | Ninsoare | Nu | Da | Nu
1000047811 | 49541 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Ploiesti | Linii electrice in cablu | St. Columbia: 14:05 A declansat LES 20 kV PT 9140 Depou Troleu prin PHC. CE Ploiesti: 14:07 - 15:10 S-au efectuat manevre de sectionare, s-au alimentat partial consumatorii. 15:18 S-au efectuat manevre de sectionare si s-a izolat cu defect LES 20 kV PT 442 Camin TCM, intre 419 si PT 9116 (erau preluata pe L 20 kV PT 9140), toti consumatorii au fost alimentati. CE Ploiesti 12:03 S-a revenit la S.N cu LES 20 kV PT 442 intre PT 9116 - PT 419. |  |  |  |  | LES 20 KV PT 9140 DEPOU TROLEU 30100401 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 21.02.2026 | 14:05 | 73 | 2337.84 | St. Columbia: 14:05 A declansat LES 20 kV PT 9140 Depou Troleu prin PHC. CE Ploiesti: 14:07 - 15:10 S-au efectuat manevre de sectionare, s-au alimentat partial consumatorii. 15:18 S-au efectuat manevre de sectionare si s-a izolat cu defect LES 20 kV PT 442 Camin TCM, intre 419 si PT 9116 (erau preluata pe L 20 kV PT 9140), toti consumatorii au fost alimentati. CE Ploiesti 12:03 S-a revenit la S.N cu LES 20 kV PT 442 intre PT 9116 - PT 419. Cod ANM nr mesaj 30 | Viscol | Nu | Da | Nu
1000047978 | 49705 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LES 20 KV CHEMP POSADA 30100301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 21.02.2026 | 15:31 | 139 | 0 | St. Valea Larga: 15:31 A declansat L 20 V Posada prin PMC 1, la proba a declansat. PE Sinaia: 17:50 S-a revenit la SN cu L 20 kV Posada, dupa indepartare copaci cazuti intre St. nr. 52 - 53 si R 46 - SS2, toti consumatorii au fost alimentati. | Altele | Nu | Nu | Nu
1000047686 | 49417 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Valeni | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV VALENI ST. MANECIU 30100201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 21.02.2026 | 16:37 | 89 | 1665.48 | 16:37 in St Maneciu apare pp pe barele de 20 KV. La deconectarea L 20 KV Valeni pp dispare 16:43 s-au efectuat manevre prin TLM si s-au alimentat partial consumatorii(9 PT nealimentate) 17:46_18;06 s-au efectuat manevre de sectionare si s-a izolat ca defect LEA 20 KV Valeni intre SS3 si SS4 ,deschise ,toti consumatorii au fost alimentati | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047684 | 49415 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Boldesti | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV MEHEDINTA 1 30100203 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 21.02.2026 | 21:20 | 47 | 716.46 | 00:20 in St Baltesti declanseaza L 20 KV Mehedinta 1,prin PMC ,la proba declanseaza 01:07 s-a izolat ca defect LES 20 KV Mehedinta 1 ,intre St Baltesti si SS1,toti consumatorii au fost alimentati | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047706 | 49437 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Defect cablu 20 kV intre PT0051 si PT0069 |  |  |  |  | LES 20 KV BROSTENI 30300201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 22.02.2026 | 09:36 | 48 | 1673.15 | 09:36 Declanseaza in St.Contactoare PHC, au lucrat DSA in PT0047 si PT0096 10:24 Dupa manevre de sectionare: L 20kV Brosteni in functiune in St.Contactoare cu cablul 20kV PT0051 - PT0069 in SSV - defect => SB in PT0072 sosire din PT0071 inchis => STBucla Brosteni - Dorobanti 2 inchis | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047761 | 49492 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | defect in instalatia consumatorului |  |  |  |  | LEA 20 KV SPP 17 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 22.02.2026 | 09:51 | 39 | 200 | 9:51 Semnalizare lipsa tensiune LEA 20 kV SPP 17 St. Faurei 10:25 La controlul efectuat in St. Faurei LEA 20 kV SPP 17 declansata prin PMC 1. S-a adus in functiune LEA 20 kV SPP 17 declanseaza prin PMC 1 10:40 S-a deschis Sdv st. 1 Dv. 20 kV Sonda 76 Rosetti din LEA 20 kV SPP 17 10:41 S-a adus in functiune LEA 20 kV SPP 17 in St. Faurei(normal) 27.02.2026 14:48 S-a inchis SDv st. 1 Dv 20 kV Sonda 76 Rosetti defect in DV 20 kv sonda 76 Rosetti - apartine consumatorului | Ninsoare | Nu | Nu | Nu
1000047853 | 49583 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani | Formatia exploatare Focsani | Linii electrice aeriene | vegetatie in LEA 20kV Apele Romane |  |  |  |  | LEA 20 KV APELE ROMANE 30400401 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 22.02.2026 | 15:58 | 10 | 1087.09 | 15:58 In St. Magura declanseaza LEA 20kV Apele Romane prin PMC tr.1. 16:08 Dupa sectionari si probe nu s-a gasit nimic si s-au alim. toti utilizatorii. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047812 | 49542 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti |  | Linii electrice in cablu | St. Vega: 18:47 A declansat LES 20 kV PT 662 Gheorghe Titeica prin PHC. DED(L)Pl.: 18:48 S-au efectuat manevre prin TLM s-au alimentat partial consumatorii, 5 PT-uri nealimentate. CE Ploiesti: 18:59 - 19:14 S-au efectuat manevre de sectionare si s-a izolat cu defect LES 20 kV Gheorghe Titeica, intre PT 552 si St. Pl. Nord, toti consumatorii au fost alimentati |  |  |  |  | LES 20 KV PT 662 GHE. TITEICA 30100401 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 22.02.2026 | 18:47 | 27 | 174.96 | St. Vega: 18:47 A declansat LES 20 kV PT 662 Gheorghe Titeica prin PHC. DED(L)Pl.: 18:48 S-au efectuat manevre prin TLM s-au alimentat partial consumatorii, 5 PT-uri nealimentate. CE Ploiesti: 18:59 - 19:14 S-au efectuat manevre de sectionare si s-a izolat cu defect LES 20 kV Gheorghe Titeica, intre PT 552 si St. Pl. Nord, toti consumatorii au fost alimentati | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047856 | 49586 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani | Formatia exploatare Focsani | Linii electrice in cablu | defect LES 20kV PTZ 2518 Independentei Bl. 58 – PTZ 2517 Biserica Sf. Gheorghe + I 20kV cel. 1 din PTZ 2518 |  |  |  |  | LES 20 KV B-DUL INDEPENDENTEI 30400201 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 22.02.2026 | 19:33 | 44 | 1348.74 | 19:33 In St. Fcs. Nord declanseaza LES 20kV B.dul Independentei prin DTN . 19:38 Indisponibil din St. Fcs. Nord – PA 2888 IRE ( SB 20kV cel. 4 PTZ 2514 Mures nu executa comada de deschidere prin telecomanda – 6 PT-uri nealim.) 19:49 Indisponibil portiunea dintre St. Fcs. Nord – PTZ 2514 Mures ( 4 PT-uri nealim. ) 20:17 Indisponibil LES 20kV PTZ 2518 Independentei Bl. 58 – PTZ 2517 Biserica Sf. Gheorghe + I 20kV cel. 1 din PTZ 2518 ( utilizatori preluati pe j.t. ) ; S-au alim. toti utilizatorii . | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047694 | 49425 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | S-a inregistrat o declansare RAR(-)c1,2 LEA 20 kV Foltesti - Frumusita prin DPP. |  |  |  |  | LEA 20 KV FOLTESTI ~ FRUMUSITA 30500402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 22.02.2026 | 20:25 | 95 | 205.38 | 20.25 RAR(-)c1,2 LEA 20 kV Foltesti - Frumusita; 20 28 Alim. de la STc stp.73 - capat (4 PTA nealim.); 22.00 Alim. integral. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047695 | 49426 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | S-a inregistrat o declansare RAR(-)c1,2 LEA 20 kV Foltesti - Frumusita, era in functiune pana la STc stp.73 (4 PTA nealim.) |  |  |  |  | LEA 20 KV FOLTESTI ~ FRUMUSITA 30500402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 23.02.2026 | 00:52 | 360 | 660.41 | 00.52 RAR(-)c1,2 LEA 20 kV Foltesti - Frumusita, era in functiune pana la STc stp.73 (4 PTA nealim.), zona impracticabila de efectuat control in Ax; 06.52 Alimentat integral. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047813 | 49543 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Ploiesti | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 20 KV PT 589 UJCC 30100401 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 23.02.2026 | 03:27 | 73 | 394.01 | St. 20/6 kV Pl. Sud: 03:27 Apare clapeta neridicata. DED(L)Pl,: 03:29 S-a dispus CE Ploiesti sa mearga in control la St. 20/6 kV Pl. Sud CE Ploiesti: 03:59 In St. 20/6 kV Pl. Sud, s-a gasit LES 20 kV PT 589 UCCJ declansata prin PHC. 04:12 In PT 589 s-a gasit cap terminal defect la LES 20 kV PT 609. 04:20 S-au alimentat partial consumatorii. 04:40 S-a izolat cu defect LES 20 kV PT 589, intre PT 589 si PT 609, s-au alimentat toti consumatorii. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047992 | 49719 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Sinaia | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 6 KV AZUGA 2 ST AZUGA 110KV 30100302 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 23.02.2026 | 03:35 | 108 | 4609.14 | St. Azuga: 03:35 A declansat LES 6 kV Azuga 2 prin PMC 1. PE Sinaia: 04:51 - 05:12 S-au efectuat manevre de sectionare, s-au alimentat partial consumatorii. 05:12 - 05:23 S-a izolat cu defect LES 6 kV PT 1058 din St. 20/6 kV Azuga, intre St. 20/6 kV Azuga si PT 1058, toti consumatorii au fost alimentati. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047814 | 49544 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Tatarani | Linii electrice in cablu | St. Pl. Nord: 06:03 A declansat L 20 kV Ploiesti 1 prin PHC, la proba a declansat. CE Tatarani 07:27 S-a izolat cu defect L 20 kV Ploiesti 1 intre SS-3 , SS-4 si PC 6001, toti consumatorii au fost alimentati. |  |  |  |  | LEA 20 KV PLOIESTI 1 ST PL N 30100402 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 23.02.2026 | 06:03 | 84 | 1835.4 | St. Pl. Nord: 06:03 A declansat L 20 kV Ploiesti 1 prin PHC, la proba a declansat. CE Tatarani 07:27 S-a izolat cu defect L 20 kV Ploiesti 1 intre SS-3 , SS-4 si PC 6001, toti consumatorii au fost alimentati. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047993 | 49720 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Floresti | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV TINTEA 30100303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 23.02.2026 | 09:04 | 41 | 2787.57 | St.Baicoi 09:04 Declanseaza L 20 kV Tintea prin PHC, la incercarea de conectare a L 20 kV Tintea de proba , s-a simtit miros puternic de ars in CEL 20 kV. 09:06 Se considera CEL 20 kV Tintea , indisponibila in stare rece. PE Floresti 09:45 S-a preluat L 20 kV Tintea din L 20 kV Mislea , s-au alimentat toti consumatorii. PE Floresti 16:36 S-a revenit la S.N cu L 20 kV Tintea. | Altele | Nu | Nu | Nu
1000047842 | 49572 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila |  | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV SPA SIRET 30200303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 23.02.2026 | 11:50 | 99 | 72.15 | 11:50 Declanseaza LEA 20 kV Maxineni - SPA Siret. 13:29 S-a adus in functie LEA 20 kV Maxineni - SPA Siret. Defect trecator | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047705 | 49436 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | Elementele SCADA semnalizeaza lipsa tensiune in LEA 20 kV Foltesti - Frumusita prin DPP. |  |  |  |  | LEA 20 KV FOLTESTI ~ FRUMUSITA 30500402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 23.02.2026 | 13:15 | 255 | 623.31 | 13.15 Elementele SCADA semnalizeaza lipsa tensiune in LEA 20 kV Foltesti - Frumusita; 13.30 Alimentat de la STC{25} stp 73 - capat ( 4 PT-uri nealimentate); 17.30 Alimentat integral. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047816 | 49546 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Ploiesti | Linii electrice in cablu | CE Ploiesti 01:30 Declanseaza L 6 kV PT 203 din PC 6048 , fara semnalizari protectii in SCADA. CE Ploiesti 02:02 S-a izolat cu defect L 6 kV PT 203 intre PT 203-PT 56 , s-au alimentat toti consumatorii. |  |  |  |  | LES 6 KV PA COLUMBIA ST.COLUMB 30100401 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 24.02.2026 | 01:30 | 32 | 135.42 | CE Ploiesti 01:30 Declanseaza L 6 kV PT 203 din PC 6048 , fara semnalizari protectii in SCADA. CE Ploiesti 02:02 S-a izolat cu defect L 6 kV PT 203 intre PT 203-PT 56 , s-au alimentat toti consumatorii. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047820 | 49550 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Ploiesti | Formatia exploatare Tatarani | Linii electrice aeriene | St. V. Calugareasca: - 10:44 - S-a deconectat cu p.p., L 20 kV Zanoaga ( la proba, a primit cu p.p. ). PE Tatarani: - 10:53 - S-a izolat, cu defect, derivatia SD1C ( S.V. 144 ), din L 20 kV Zanoaga, restul consumatorilor au fost alimentati. PE Tatarani: - 12:53 - S-a izolat, cu defect, derivatia P.T. 3162, din L 20 kV Zanoaga, restul consumatorilor au fost alimentati. PE tatarani: - 15:26 - Dupa indepartare copac cazut pe LEA, de pe derivatia P.T. 3126, si dupa indepartare pasare electrocutata, de pe derivatia P.T. 3069, din derivatia SD1C ( S.V. 144 ), s-a revenit la S.N. cu LEA 20 kV Zanoaga, toti consumatorii au fost alimentati. |  |  |  |  | LEA 20 KV ZANOAGA 30100402 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 24.02.2026 | 10:44 | 9 | 545.94 | St. V. Calugareasca: - 10:44 - S-a deconectat cu p.p., L 20 kV Zanoaga ( la proba, a primit cu p.p. ). PE Tatarani: - 10:53 - S-a izolat, cu defect, derivatia SD1C ( S.V. 144 ), din L 20 kV Zanoaga, restul consumatorilor au fost alimentati. PE Tatarani: - 12:53 - S-a izolat, cu defect, derivatia P.T. 3162, din L 20 kV Zanoaga, restul consumatorilor au fost alimentati. PE tatarani: - 15:26 - Dupa indepartare copac cazut pe LEA, de pe derivatia P.T. 3126, si dupa indepartare pasare electrocutata, de pe derivatia P.T. 3069, din derivatia SD1C ( S.V. 144 ), s-a revenit la S.N. cu LEA 20 kV Zanoaga, toti consumatorii au fost alimentati. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047762 | 49493 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | LES 20 kv defect la iesirea din statie |  |  |  |  | LEA 20 KV SRPA 84 - 85 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 24.02.2026 | 11:10 | 15 | 49.2 | 11.10 La control in st. Dudesti s-a gasit RAR(-),RPP,LEA 20 kV SRPA 84-85 11.12 S-a adus in functiune LEA 20 kV SRPA 84-85 in st. Dudesti si declanseaza prin RPP 11.19 S-a deschis si blocat SS st. 1 pe LEA 20 kV SRPA 84-85 11.20 S-a adus in functiune LEA 20 kV SRPA 84-85 in st. Dudesti si declanseaza prin RPP 11.23 S-a adus in stare deconectat LEA 20 kV SRPA 81-82 in st. Dudesti 11.24 S-a inchis SBucla st. 3 dintre LEA 20 kV SRPA 84-85 si LEA 20 kV SRPA 81-82 11.25 S-a adus in functiune LEA 20 kV SRPA 81-82 in st. Dudesti; LES defect | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047843 | 49573 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila |  | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV TRAIANU 30200303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 24.02.2026 | 16:00 | 12 | 114 | 16.00 Semnalizare SCADA,lipsa tensiune pe LEA 20 kV Traian in st. Romanu 16.12 S-a adus in functiune LEA 20 kV Traian in st. Romanu Defect trecator | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047857 | 49587 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Panciu | Formatia exploatare Panciu | Linii electrice aeriene | izolator rupt la st.302 din ax |  |  |  |  | LEA 20 KV CIMPURI 30400301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Viscol | 24.02.2026 | 16:33 | 116 | 1088.62 | 16:33 RAR-N ciclul LEA 20kV Vidra-Campuri prin PHC, sectionari si probe s-a preluat consum de la R3TLC la capat - 31 PT-uri nealimentate. 16:39 Sectionari, probe ramas indisponibila portiunea de la S78 TLC pana la R3 TLC-15 PT-uri nealimentate. 17:29 S-a gasit izolator rupt la st.302 din ax, deschis SS st.281, inchis S78TLC - 3 PT-uri nealimentate. 18:29 S-a inlocuit izolator rupt la st.302 din ax si s-au alimentat toti utilizatorii. | Viscol | Nu | Da | Nu
1000047735 | 49466 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau Sud | Linii electrice aeriene | Conductor MT rupt la stalp nr.21 din deriv. 20 kV Clondiru + crengi in retea la PTA 0028 din deriv. 20 kV Clondiru |  |  |  |  | LEA 20 KV ULMENI 30300204 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 25.02.2026 | 10:01 | 189 | 96.65 | SOI: L. 20 kV Istrita este preluata pe L. 20 kV Ulmeni 10:01- Declanseaza L. 20 kV Ulmeni in st. Stalpu 10:04- L. 20 kV Ulmeni in functiune cu STS4 deschis 10:07- S-a inchis STS4 Ulmeni cu STD Clondiru deschis 13:10- SOI - toti cons. alim. - dupa remediere defect OBS.: ST Bucla Ulmeni-Istrita nu se manevreaza prin telecomanda - pierde comunicatia la ramanerea fara tensiune a liniei | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047738 | 49469 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Cablu 6 kV defect intre statia Buzau Sud si PA 0046 |  |  |  |  | LES 6 KV AGROSEM 30300201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 25.02.2026 | 10:39 | 32 | 1050.52 | 10:39 - Declanseaza LES 6 kV Agrosem in st. Buzau Sud 11:11- Toti consumatorii alimentati (s-au preluat pe LES 6 kV Imb. Funciare) ==> cablul intre statia Buzau Sud si PA0046 in SSV -defect | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047859 | 49589 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani Sud |  | Linii electrice aeriene | indisponibil LES 20kV PA 9817 CNAIR Autostrada Milcov - S220TLC |  |  |  |  | LEA 20 KV MILCOV 30400401 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Deficiente la alti gestionari de instalatii de distributie | 25.02.2026 | 10:55 | 236 | 2268.98 | 10:55 In St. Magura apare PP pe bare 20kV, sectionari si probe ramas indisponibila LEA 20kV Milcov, portiunea de la PA 9817 CNAIR Autostrada Milcov exclusiv la capat. – 9 PT-uri nealimentate. 14:51 Gasit indisponibil si reparat LES 20kV PA 9817 CNAIR Autostrada Milcov - S220TLC si s-au alimentat toti consumatorii din LEA 20kV Milcov. | Viscol | Nu | Nu | Nu
1000047994 | 49721 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV IZVORUL RECE 30100301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 25.02.2026 | 11:22 | 8 | 1844.84 | 11:22 la st Comarnic declanseaza L20kV Izvorul Rece prin PMC I, la proba declanseaza 11:25 s-au efectuat manevre de sectionare cu echipamentele TLM, s-a izolat L20kV Izv rece de la SD2B la capat si de la SV 241 la capat, SDS2B liupsa comunicatie dupa prima manevrare 11:30 revenit comunicatie cu SD2B, la inchidere declanseaza L20kV Izvorul Rece prin PMC I, s-a deschis SD2B si s-au alimentat restul consumatorilor 12:16 la control s-a gasit stalpul 9 din derivatia SD2B rupt( stalp din lemn), au ramas 5 pt uri nealimentate 16:12 s-a revenit la SN cu L20kV Izvorul Rece dupa pivotare stalpul 9 din lemn, s-au alimentat toti consumatorii | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047844 | 49574 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila |  | Posturi de transformare de MT/JT (PT) | [7 empty] | PTA 5563 SRPD 50 SI |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 25.02.2026 | 17:05 | 715 | 106.33 | 17:05 Comunica COR Ext.ca DV 20 kV SRPD 50 indisponibila cu SDv st.1 deschis si blocat din DV 20 kV Tepes Voda din LEA 20 kV Urleasca-SR Ramnicelu (TSI 20/0.4 kV defect ) la 05:00 s-a pif defect - trafo ars | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047747 | 49478 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Defect cablu 6 kVPA0031- PA0056 S2 |  |  |  |  | LES 6 KV PA 31 TRAIAN VUIA 30300201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 26.02.2026 | 00:21 | 55 | 473.59 | 00:21 Declanseaza L 6 kV Traian Vuia in st. Bz.Nord 00:34 - 00:39 C.P. si sectionari, L 6 kV Traian Vuia in functiune t.n. 01:29 Declanseaza in st.Bz.Nord 01:43 L 6 kV Traian Vuia in functiune t.n. 08:24- Declanseaza LES 6 kV Traian Vuia in st. Buzau Nord; PA0031 Tr Vuia pierde comunicatia SCADA in lipsa tensiunii pe linie 8:36- L. 6 kV Traian Vuia in Functiune alimentand bara 6 kV in PA0031 si trafo aferent - Distribuitor PT0052 in PTZ0034 Balcescu refuza conectarea prin telecomanda sau local -PTAB0140 Muzeul Judetean are comunicatie intermitenta -==> Sep Cupla la Sectia 2 refuza inchiderea prin telecomanda 8:49- Distribuitot PT0030 in functiune in PA0031 8:50- Distribuitor PT0053 in functiunein PA0031 - toti consumatorii alimentati; cablul 6 kV PA0031-PA0056 S2 in SSV defect | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047763 | 49494 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV ST. FAUREI - FAUREI 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 26.02.2026 | 13:48 | 29 | 260.92 | 13:48 RAR(-)/RPP LEA 20 kV Faurei-Faurei 14:17 PIF; defect trecator | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047746 | 49477 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Boldesti | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV PUTURI 30100203 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 26.02.2026 | 14:24 | 6 | 521.88 | 14:24 In St Scaieni ,la manevrele de revenire la SN cu L 20 KV Avicola 2 Blejoi ,apare pp pe barele St Scaieni,declanseaza L 20 KV Abator prin PMC -1 si R 151 din L 20 KV Puturi prin PHC. 14:30 s-a izolat cu defect L 20 KV Puturi intre R151 si St 20/6 KV Plopeni ,s-au alimentata toti consumatorii 18:09 L 20 KV Puturi la SN intr R151 si St 20/6 KV Plopeni dupa masurare LES | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047748 | 49479 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Boldesti | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV PUTURI 30100203 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Deficiente la consumatori, in instalatiile acestora sau la cladiri ce adapostesc instalatii ale furnizorului | 26.02.2026 | 14:50 | 103 | 8958.88 | 14:50 In St Scaieni apare pp pe barele de 20 KV ,s-a deconectat L 20 KV Puturi pp dispare. 15:30-15:50 ,s-au alimentat partial; consumatorii 16:33-17:30 manevre de sectionare si depistare defect ,s-a izolat ca defect L 20 KV Puturi de la SDPT8013 la capat-proprietate PETROM,s-au alimentat toti consumatorii | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047749 | 49480 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Boldesti | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 20 KV PC 6022 ABATOR 30100203 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 26.02.2026 | 15:08 | 2 | 93.56 | 14:24 in St Scaieni ,la incercarea de revenire la SN cu L 20 KV AVICOLA 2 DIN pc 6022 ,apare pp pe barele de 20 kv ,s-a deconectat L 20 KV Abator,s-a adus in in SSV L 20 KV Avicola 2 Blejoi. 14:25 s-a conectat L 20 KV Abator ,declanseaza prin PMC-1 15:10 s-au efectuat manevre de sectionare ,nu s-a gasit nimic ,decfect in curs de cercetare | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047860 | 49590 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Panciu | Formatia exploatare Panciu | Linii electrice aeriene | copac cazut in deriv. Varnita |  |  |  |  | LEA 20 KV TIFESTI 30400301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 26.02.2026 | 15:42 | 112 | 899.63 | 15:42 declanseaza R27TLC din LEA 20kV Vidra - Tifesti , lucrat PMCtr.1. 15:44 Dupa sectionari si probe ramane indisponibil ax linie intre R27TLC si S51TLC (8PT) . De la S222TLC la capat s-a preluat consumul din LEA 20 kV Marasesti-Tricotaje . 17:34 S-a gasit si indepartat copac cazut pe conductoare la st.47/4 din Deriv. Varnita si s-au alimentat toti consumatorii . | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047750 | 49481 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud |  | Linii electrice aeriene | Stalp MT rupt pe deriv. PT 0324 |  |  |  |  | LEA 20 KV STALPU 30300204 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Actiuni externe asupra instalatiilor energetice(loviri sau atingeri de conductori si cabluri,ruperi de stilpi sau cabluri,obiecte cazute pe inst.,etc) | 26.02.2026 | 18:28 | 48 | 387.5 | 18:28 Declanseaza LEA 20 kV Stalpu in st. Maxenu 18:50 LEA 20 kV Stalpu in functiune cu STS 8 Frasinu deschis 19:16 STS 8 Frasinu inchis cu SD PT 0324 Balastiera Vadu Pasii deschis | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047752 | 49483 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Defect cablu 6 kV PT0025-PT9121 |  |  |  |  | LES 6 KV FLACARA2 30300201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 26.02.2026 | 22:14 | 70 | 1169.63 | 22:14 - Declanseaza LES 6 kV Flacara 2 in st. Buzau Nord 22:21- S-a preluat prin telecomanda PT0139 pe L. 6 kV Flcara 1 dupa sectioari succesive 23:14- Consum de la PT9121 inclusiv la capat preluat pe LES 6 kV Flacara 1 23:24- LES 6 kV Flacara 2 in functiune cu cablul 6 KV PT0025-PT9121 in SSV (defect) - toti consumatorii alimentati | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047768 | 49499 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | AOSB 150 mmp |  |  |  |  | LES 20 KV GL CENTRU ~ CM CERNAT 30500201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 26.02.2026 | 22:59 | 56 | 36.43 | 26.02.2026 22.59 - In St. Galati Centru declansat LES 20 kV PT Hotel Turist prin PHC-L. 23.15 - Alimentat PT T8 Mazepa 2. 23.37 - Alim fara PT Hotel Turist. 23.55 - Alimentat integral. Defect : LES 20 kV St. Galati Centru - PT Hotel Turist (fost LES 20 kV PT Centrul Medical Cernat) Data realimentare: 26.02.2026 23:55 Data revenire SN: - Obs : prezinta defecte multiple. Se va repara in perioada 03.03.3036 - 06.03.2026 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000048013 | 49735 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV TRAISTENI ST. COMARNIC 3010030 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 27.02.2026 | 13:20 | 58 | 2459.76 | St. Comarnic: 13:08 A declansat LK 20 kV Traisteni prin PMC 2, la proba a declansat. DED(L)Pl.: 13:10 - 13:14 S-au efectuat manevre prin TLM, nu s-a putut izola defectul. PE Campina: 14:06 S-au efectuat manevre de sectionare, si s-a izolat cu defect L 20 kV Traisteni, de la SD1B deschis, la capat 6 PT-uri nealimentate, restul consumatorilor au fost alimentati. PE Campina: 14:38 S-a revenit la SN cu L 20 kV Traisteni, de la SD1B inchis, la capat, indepartare copac cazut pe linie la spt.nr. 67, toti consumatorii au fost alimentati. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047759 | 49490 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Tecuci | Formatia exploatare 1 Urban Tecuci | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 6 KV TECUCI ~ GHICA VODA 30500301 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 27.02.2026 | 14:29 | 49 | 490.62 | DED-L GALATI EVENIMENT: 27.02.2026 14:29 LES 6 KV TECUCI ~ GHICA VODA 30500301 14.29 In St. Tecuci delanseaza LES 6 kV Ghica Voda 15.18 Alimentat integral 01.03.2026 22.21 Alimentat in SN Defect: LES 6 kV St. Tecuci - Ghica Voda Semnalizari: PMC 1-L P.intrerupta = 0.60 MW t = 49 minute In data de 01.03.2026, formatia Defectoscopie Focsani a identificat si exteriorizat defectul , intr un manson vechi. In aceeasi zi, formatia Mentenanta Tecuci a indepartat mansonul defect si in locul lui au pus o bucata 5m de cablu 6 kV, tip ACY 3x150 mmp si au efectuat 2 mansoane mxte de 6kV, ACY-ACH. La ora 22:00 a fost finalizata lucrarea,si la ora 22:21 s-a revenit la SN. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047773 | 49504 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Defect cablu 20 kV intre PT0051 si PT0069 |  |  |  |  | LES 20 KV BROSTENI 30300201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 28.02.2026 | 01:59 | 36 | 1369.4 | 01:59 Declanseaza LES 20 kV Brosteni in St.Contactoare PHC , au lucrat DSA -uri in PT0047 si PT0096 02:35 Dupa manevre de sectionare: L 20kV Brosteni in functiune in St.Contactoare cu cablul 20kV PT0051 - PT0069 in SSV defect => STBucla Brosteni - Dorobanti 2 inchis in PT0062 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047776 | 49507 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | SB in PT0230 sosire din PT0117 din LES 20kV Apa Est |  |  |  |  | LES 20 KV APA EST 30300201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 28.02.2026 | 02:11 | 44 | 419.91 | 02:11 Se deschide SB in PT0230 sosire din PT0117 din L 20kV Apa Est 02:44 Se inchide prin telecomanda SB in PT0230 sosire din PT0117 din L 20kV Apa Est (dupa confirmare PO ca totul este normal in PT02030) si se deschide singur imediat 02:54 S-a inchis STBucla Apa Est - Panoramic Mall | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047780 | 49511 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Cablul 20kV PT0130-PT0104-PT0118 defect |  |  |  |  | LES 20 KV 1_DECEMBRIE 30300201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 28.02.2026 | 11:54 | 36 | 845.27 | 11:54 Declanseaza L 20kV 1 Decem. 1918 in st. Bz.Crang 12:07 S-a inchis telec-dat STBucla 1 Decem. 1918 - Panoramic Mall in PT0125 cu SB in PT0121 sos. PT0120 din L 20kV 1 Decem. 1918 inchis local - normal (PT0121 a pierdut comunic. in lipsa tens.) 12:14 - 12:28 Sectionari si probe in L 20kV 1 Decem. 1918 => cablul 20kV PT0130-PT0104-PT0118 defect 12:30 S-a inchis telec-dat SB in PT0121 sos. PT0120 cu cablul 20kV PT0130-PT0104-PT0118 in SSV - normal ; L 20kV 1 Decem. 1918 in functiune in st. Bz.Crang - toti cons. alimentati Obs. St. Bz.Crang deservita de TM 03.03.2026/00:05- SN | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047783 | 49514 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Rm. Sarat | Formatia SO rural Rm.Sarat | Linii electrice aeriene | pasare electrocutata la SPT 9287 Balast. Raducesti, cu atingere lintermitenta la CLP |  |  |  |  | LEA 20 KV RACOVITENI 30300402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Actiuni ale pasarilor | 28.02.2026 | 12:54 | 7 | 1440 | 12:54 Declanseaza L 20kV Racoviteni 13:00 L 20kV Racoviteni in functiune cu STS2 si STS3 deschise 13:01 STBucla Racoviteni-Floresti inchis - normal 13:54-14:16 L 20kV Racoviteni in functiune cu STS2 inchis - apar p.p. trecatoare in barele 20kV st. Rm.Sarat (din sectionari si probe => defect intermitent intre SS1 si SS2 din Ax 20kV Dumitresti) 14:16 Deconectat L 20kV Racoviteni la p.p. persistente in barele 20kV st. Rm.Sarat 14:46 L 20kV Racoviteni in functiune cu STS3 deschis, dups degajare SPT 9287 - toti cons. alim. 14:57 L 20kV Racoviteni la SN | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047757 | 49488 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | S-a inregistrat o declansare RAR(-) c1 prin PMC2 -L pe LEA 20 kV Pechea - SRP 8. |  |  |  |  | LEA 20 KV PECHEA ~ SRP 8 NEGREA 30500401 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 28.02.2026 | 16:04 | 1500 | 110.4 | 16.04 RAR(-) c1 prin PMC2 -L pe LEA 20 kV Pechea - SRP 8; 01.03.2026 17.04 alim. integral | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047899 | 49628 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani | Formatia exploatare Focsani | Linii electrice aeriene | vegetatie la stp. 15 din deriv. 20kV Vranco Lemn |  |  |  |  | LEA 20 KV CIMPINEANCA 30400201 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 01.03.2026 | 12:03 | 71 | 1247.88 | 11:59 In St. Fcs. Nord decl. LEA 20kV Cimpineanca prin DTN ; 12:03 Indisponibil St. Focșani Nord - R21 TLC ( 15 PT-uri nealim. ). 13:14 S-a gasit si indepartat vegetatie la stp. 15 din deriv. 20kV Vranco Lemn si s-au alim. toti utilizatorii din LEA 20kV Cimpineanca . | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047765 | 49496 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | conductor rupt si izolator spart la stalp 141 |  |  |  |  | LEA 20 KV SPP 15 (IANCA) 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 01.03.2026 | 16:44 | 6 | 46.5 | 16:44 Apare pp pe BARA de MT in St. ianca s-a adus in stare deconectat LEA 20 kV SPP 15 20 iar pp a disparut 16:48 S-a adus in functiune LEA 20 kV SPP 15 prezinta pp pe BARA de MT s-a deconectat 16:50 S-a deschis S 151 si s-a adus in functiune LEA 20 kV SPP 15(normal) 19:10 Comunica COR Ianca ca a gasit izolator spart si conductor rupt 141; Dv. 20 kV SPP 15 ISG indisponibila(izolator spart si conductor rupt la st. 141,teren mocirlos si greu de intervenit noaptea) | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047900 | 49629 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani | Formatia exploatare Focsani | Linii electrice in cablu | indisponibil LES 6kV PTZ 2092 Bl.M3 Sud - PTZ 2093 CT Sud |  |  |  |  | LES 6 KV SUD 30400201 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 02.03.2026 | 04:53 | 30 | 986.7 | 04:53 In St. CEIL apare pp pe bare 6kV, deconectat LES 6kV Focsani Sud, pp dispare (ramas nealimentat 8 PT-uri). 05:23 După secționări și probe s-a găsit indisponibil LES 6kV PTZ 2092 Bl.M3 Sud - PTZ 2093 CT Sud, s-au alim. toți utilizatorii din LES 6 kV CEL - Focșani Sud. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047767 | 49498 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia exploatare Municipal Braila | Linii electrice in cablu | LES 6kV ST Braila Sud - PT Uzina de Apa |  |  |  |  | LES 6 KV UZINA DE APA - BR. 30200201 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 02.03.2026 | 05:55 | 70 | 90.85 | 5.55 Declanseaza prin PMC 2 LES 6 kV Uzina de Apa in st. Br. Sud 6.40 In PT Uzina de Apa s-au deschis SB 1+2 pe LES 6 kV st. Br. Sud si s-a masurat Riz spre st. Br. Sud si sunt valori 20 meghomi si 2 faze kiloohmi 6.44 S-au adus in slp LES 6 kV Ateliere IMVB si Uzina de Apa in st. Br. Sud 6.50 S-a verificat si are continuitatea LES 6 kV st. Br. Sud- Uzina de Apa 6.55 S-a adus in functiune LES 6 kV Uzina de Apa in st. br. Sud si apare pp ,s-a deconectat 6.57 S-a adus in ssv LES 6 kV Uzina de Apa in st. Br. Sud 7.03 S-a adus in stare deconectat LES 6 kV Confectii in st. Hipodrom 7.04 In PT Plutina s-a inchis SB pe LES 6 kV Sirca 7.05 S-a adus in functiune LES 6 kV Confectii in st. Hipodrom | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047784 | 49515 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia exploatare Municipal Braila | Linii electrice in cablu | LES 6KV PT Parc Zoo- PT Radu Negru 6 |  |  |  |  | LES 6 KV ATELIERE IMB 30200201 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 02.03.2026 | 05:55 | 149 | 2963.21 | 5.55 Declanseaza prin PMC 2 LES 6 kV Ateliere IMB in st. Br. Sud 8:10 Comunica COR MT ca LES 6 kV Parc ZOO-Radu Negru 6 indisponibil cu SB 6 deschisi si blocati la capete 8:18 S-a adus in functiune LES 6 kV Ateliere IMB in St. Braila Sud(normal) 8:24 S-a adus in functiune LES 6 kV Radu Negru 2 in PA Petrol Chimie(normal) | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047902 | 49631 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani | Formatia exploatare Focsani | Linii electrice in cablu | indisponibil LES 20kV Focsani Vest REMAT |  |  |  |  | LES 20 KV REMAT 30400401 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 02.03.2026 | 11:31 | 1583 | 1695.33 | 11:31 In St. Focsani Vest declanseaza LES 20kV REMAT prin PMC tr.1 - 2PT-uri nealimentate 12:30 S-a gasit indisponibil LES 20kV Focsani Vest REMAT - PT 2801 REMAT . 17:43 S-au alimentat toti utilizatorii. LES 20kV ramane in continuare indisponibil. 03.03.2026 - ora 13:54 S-a reparat si PIF LES 20kV Focsani Vest REMAT – PT 2801 REMAT, s-a realizat FAZARE apoi s-a revenit la SN cu LES 20kV Focsani Vest REMAT – ICVA. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047903 | 49632 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani | Formatia exploatare Focsani | Linii electrice in cablu | indisponibil LES 20kV ICVA |  |  |  |  | LES 20 KV TURNATORIE 30400201 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 02.03.2026 | 11:45 | 351 | 5002.57 | 11:45 In St. Focsani Vest declanseaza LES 20kV ICVA prin PMC tr.1 - 2PT-uri nealimentate 12:30 S-a gasit indisponibil LES 20kV Focsani Vest ICVA - PTZ 2804 ICVA , 2PT-uri nealimentate. 17:36 S-a remediat LES 20kV ICVA si s-au alimentat toti utilizatorii. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047904 | 49633 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani | Formatia exploatare Focsani | Linii electrice aeriene | indisponibil LES 20kV PT 3214 POLROM Odobesti - PTZ 3304 Vinificatie Odobesti |  |  |  |  | LEA 20 KV CERAMICA 30400401 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 02.03.2026 | 11:45 | 64 | 2269.92 | 11:45 In St. declanseaza LEA 20kV Ceramica prin PMC tr.1 , sectionari si probe ramas nealimentat intre S85TLC si R56TLC – 15 PT-uri nealimentate. 12:49 Sectionari si probe , gasit indisponibil LES 20kV PT 3214 POLROM Odobesti - PTZ 3304 Vinificatie Odobesti si s-au alim. toti utilizatorii. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047785 | 49516 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia exploatare Municipal Braila | Linii electrice in cablu | LES 6KV Radu Negru 7- PT Parc Zoo |  |  |  |  | LES 6 KV ATELIERE IMB 30200201 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 03.03.2026 | 04:24 | 216 | 2225.66 | 4:24 Declanseaza prin PMC 2 LES 6 kV Ateliere IMB in St. Braila Sud 4:25 S-a adus in ssv LES 6 kV Ateliere IMB in St. Braila Sud 5:05 Comunica COR MR ca LES 6 kV Radu Negru 7-Parc ZOO defect 5:12 S-a adus in functiune LES 6 kV Ateliere IMB in St. Braila Sud(normal) 08:00 S-a montat grup generator si s-au preluat consumatorii din PT Parc ZOO | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000048011 | 49733 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Panciu | Formatia exploatare Marasesti | Linii electrice in cablu | CT distrusa |  |  |  |  | LEA 20 KV TRICOTAJE 30400301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 03.03.2026 | 05:41 | 303 | 1661.2 | 05:41 In St Marasesti decl. LES 20kV Tricotaje prin DRBS ; 05 :46 Indisponibil portiunea dintre PAPC 5019 Penny Panciu - PAPC 5000 Spital Panciu ( 4 PT-uri nealim. ). 06:54 Indisponibil cel.3 Trafo PTZ 5008 Panciu 1 Decembrie ( CT distrusa ) - 1 PT nealim. din LES 20kV Tricotaje. 10:44 S-a reparat CTI si s-a inlocuit LES 20kV la cel.3 Trafo din PTZ 5008 1 Decembrie Panciu si s-au alimentat toti consumatorii. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047858 | 49588 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau Sud | Linii electrice aeriene | Izolator spart si cazut pe consola la al 4 lea stalp din derivatia PT 0092 |  |  |  |  | LEA 20 KV FRASINU 30300204 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 03.03.2026 | 08:21 | 304 | 1006.48 | 08:21 Apare p.p. in st. Maxenu. S-a anuntat TM-1 08:35 Semnalizari in PC lipsa c.a. pe elemente di L 20 kV Cilibia si L 20 kV Stilpu-Frasinu. S-a anuntat TM-1 09:31 S-a CP pe rand L 20 kV Cilibia t.n. si L 20 kV Stilpu-Frasinu t.n. 10:45. Apare semnapizare p.p. in St. Maxenu 11:11. Dupa proba si sectionari cu echipamente telecomandate in SSV de la STS 4 la STS 6 la ST Bucla Frasiu-Stilpu 13.25. Dupa control si remediere - LEA 20 kV Frasinu la SN | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000048029 | 49751 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV BUSTENARI 30100301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare cu abateri de la parametrii nominali | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 03.03.2026 | 12:15 | 97 | 395.5 | 12:15 la st Campina declanseaza L20kV Bustenari fara semnalizari, la proba declanseaza 12:47 s-a izolat L20kV Bustenari de la SS1 la capat, la control s-au gasit crengi cazute pe linie intre stalpii 5-6 13:52 s-a revenit la SN dupa indepartare crengi cazute pe linie | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000048030 | 49752 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Floresti | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV MISLEA 30100303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 03.03.2026 | 13:53 | 12 | 337.86 | 13:53 la st Baicoi apare semnalizarea clapeta neridicata, si lipsa tensiune pe elementele TLM, s-a informat SO T M 4 14:05 la control in statie s-a gasit RAR - pe L20kV Mislea - PMC I, la proba tine normal | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047801 | 49531 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | izolator spart |  |  |  |  | LEA 20 KV SRPA 25-50 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 03.03.2026 | 14:52 | 47 | 400 | 14:52 S-a adus in stare deconectat, ssv si slp LEA 20 kV Insuratei-SRPA 25+50 in St. Insuratei 15:39 S-a adus in ssv, stare deconectat si in functiune LEA 20 kV Insuratei-SRPA 25+50 in St. Insuratei; izolator spart la stalp 155 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047794 | 49524 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Tg. Bujoru CE EXT. | Linii electrice aeriene | La sesizare consumatori in St. Beresti s-a gasit declansat LEA 20 kV Beresti 2 prin PMC 1-L. |  |  |  |  | LEA 20 KV BERESTI ~ BERESTI 2 30500403 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 04.03.2026 | 07:50 | 39 | 215.13 | 07.50 La sesizare consumatori in St. Beresti s-a gasit declansat LEA 20 kV Beresti 2; 08.21 Alimentat PTZ Blocuri Beresti1 si PTZ Blocuri Beresti 2; 08.29 Alimentat integral. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000048031 | 49753 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Campina | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 20 KV PC 9783 ICOTS 2 30100301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 04.03.2026 | 08:31 | 36 | 0 | 08:31 la st Doftana apare pp pe barele 20kV, s-au deconectat pe rand L20kV MHC Doftana, Brebu, Mina Bustenari, Doftana, Energoreparatii, Tenaris si la deconectarea L20kV ICOTS 2 pp dispare, s-a conectat restul liniilor 09:02-09:04 manevre de sectionare si depistare defect, s-a izolat ca defecta L20kV ICOTS 2 intre st Doftana si PA ICOTS 09:07 s-au alimentat toti consumatorii | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047999 | 49726 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Panciu | Formatia exploatare Vidra | Linii electrice aeriene | vegetatie |  |  |  |  | LEA 20 KV SOVEJA 30400301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 04.03.2026 | 10:26 | 94 | 360.33 | 10:26 Decl. R02TLC din LEA 20kV Vidra-Soveja prin PMC tr.1, sectionari si probe ramas indisp. Deriv. 20kV Ursoaia de la S 153TLC la capat(5 PT-uri nealimentate). 12:00 Dupa sectionari si probe s-a inchis S 163TLC deriv.20kV Ursoaia, s-au alim toti utilizatorii din LEA 20kV Vidra - Soveja. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047795 | 49525 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | In St. Vanatori declansat LEA 20 kV CML prin PHC-L. |  |  |  |  | LEA 20 KV VANATORI ~ CML 30500402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 04.03.2026 | 15:33 | 87 | 2125.98 | 15.33 - In St. Vanatori declansat LEA 20 kV CML; 15.38 – Alimentat din Statie -> pana in STC stp. 58; 16.40 alim. fara deriv. 20 kV SPP 2 CM; 17.00 Alim. integral. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047793 | 49523 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia exploatare Municipal Braila | Linii electrice in cablu | LES 6KV Radu Negru 7- PT Parc Zoo |  |  |  |  | LES 6 KV ATELIERE IMB 30200201 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 05.03.2026 | 04:00 | 170 | 1751.68 | 04:00 Declanseaza LES 6 kV Ateiere IMB in St. Braila Sud prin PMC 2 04:08 S-a adus in ssv LES 6 kV Ateiere IMB in St. Braila Sud 05:00 In PT Radu Negru 5 s-a deschis SB 6 kV PT Radu Negru 7 05:04 S-a adus in stare deconectat si in functiune LES 6 kV Ateiere IMB in St. Braila Sud, normal 05:09 In PT Parc Zoo s-a deschis SB 6 kV PT PT Radu Negru 7. Comunica COR Mun. ca LES 6 kV PT Parc Zoo-PT Radu Negru 7 si LES 6 kV PT Radu Negru 7-PT Radu Negru 5 defecte, PT Radu Negru 7 fara tensiune. 05:13 S-a adus in stare deconectat LES 6 kV PA Petrol Chimie in St. Hipodrom 05:14 In PT 6 Radu Negru s-a inchis SB 6 kV PT Parc Zoo 05:14 PIF LES 6 kV PA Petrol Chimie in St. Hipodrom 06:46 In PT Radu Negru 7 s-a deschis SB 6 kV PT Parc Zoo 06:48 S-a adus in stare deconectat LES 6 kV Ateliere IMB in St. Braila Sud 06:49 In PT Radu Negru 5 s-a inchis SB 6 kV PT Radu Negru 7 06:50 PIF LES 6 kV Ateliere IMB in St. Braila Sud, normal | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047799 | 49529 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Tg. Bujoru CE EXT. | Linii electrice aeriene | S-a inregistrat o declansare RAR(-) c1,2 prin DPP pe LEA 20 kV Foltesti - Oancea. |  |  |  |  | LEA 20 KV FOLTESTI ~ OANCEA 30500403 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 05.03.2026 | 11:50 | 321 | 869.52 | 11.50 RAR(-) c1,2 prin DPP pe LEA 20 kV Foltesti - Oancea; 11.53 Conectat pentru proba - declansat prin DPP; 11.56 Alimentat fara portiunea STC [90] stp 255 - capat; 12.36 Alimentat fara portiunea SS stp 230 in ax - capat. ( 8 PT-uri nealimentate); 13.13 Alimentat fara portiunea R[02] stp 351 in ax - > capat; 13.50 Alimentat integral fara racord PTAB Vama Oancea ( les-ul prezinta defect); 17.11 Alimentat integral. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047800 | 49530 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | S-a inregistrat o declansare RAR(-) c1,2 prin DPP pe LEA 20 kV Foltesti - Frumusita. |  |  |  |  | LEA 20 KV FOLTESTI ~ FRUMUSITA 30500402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 05.03.2026 | 12:14 | 76 | 216.71 | 12.14 RAR(-) c1,2 prin DPP pe LEA 20 kV Foltesti - Frumusita; 12.29 Alimentat integral , fara racord PTA Ijdileni 1 Sat; 13.30 Alimentat integral in SN. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047802 | 49532 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | fara defect |  |  |  |  | LEA 20 KV SPP 1+2 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Altele | 05.03.2026 | 12:37 | 53 | 150 | 12.37 La cererea ISU Braila s-a deconectat R 37 din LEA 20 kV SPP 1+2(incendiu la un siloz din localitatea Stancuta) 13.30 S-a conectat R 37 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047854 | 49584 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | ACHPBI 150 mmp |  |  |  |  | LES 6 KV FIL 6KV ~ PA 19 TIG 1 30500201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 05.03.2026 | 13:51 | 109 | 2034.81 | 05.03.2026 13:51 Declansat prin PHC-L LES 6 kV Filesti - PTAB Cinema Tiglina 1 (PA 19 feeder 2) 14.30 Alimentat , fara LES 6 kV PA 19 - PTZ A.A Brates ( prezinta defect) 15.40 Alimentat integral Defect : LES 6 kV PA 19 - PTZ A.A. Brates Data realimentare: 05.03.2026 14:30 Data revenire SN: se va repara in perioada 16.03.2026 - 31.03.2026 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047819 | 49549 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia deranjamente Municipal Braila | Linii electrice in cablu | LES 20KV PT 0600 DEM RADULESCU- PT 0609 CAMIN SNB |  |  |  |  | LES 20 KV MUNICIPAL 30200201 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 05.03.2026 | 16:05 | 36 | 968.21 | 16.05 Declanseaza prin PHC LES 20 kV MC Donalds in st. Braila Sud 16.06 In PT MC Donalds s-a deschis SB pe LES 20 kV XXL 16.07 S-a adus in functiune LES 20 kV MC Donalds in st. Braila Sud 16.08 In PA PC Mall orange s-a deschis SB pe LES 20 kV Camin SNB 16.09 S-a inchis SB pe LES 20 kV PA Dorobanti si apar tensiuni 11,8;10,8;1,8 kV si s-a deschis SB pe LES 20 kV PA Dorobanti 16.10 In PA PC Mall orange s-a deconectat LES 20 kV Orange mall 16.11 S-a inchis SB pe LES 20 kV PA Dorobanti si apar tensiuni 11,8;10,8;1,8 kV si s-a deschis SB pe LES 20 kV PA Dorobanti 16.40 S-a inchis SB pe LES 20 kV PA Dorobanti si apar tensiuni 11,8;10,8;1,8 kV ,dar COR Municipal confirma ca sunt tensiuni simetrice 16.41 In PA PC Mall orange s-a conectat LES 20 kV Orange Mall 17:18 Comunica COR MT ca LES 20 kV PT Camin SNB-PT Dem Radulescu defect | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047864 | 49594 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Cablu 6 kV PT 0011 - PT 0072 |  |  |  |  | LES 6 KV GARLASI 30300201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 06.03.2026 | 03:45 | 25 | 355.5 | 03:45 Declanseaza L 6 kV Garlasi in st. Bz. Sud, Simultan declanseaza I 6 kV PT 0072 in PT 0011 Zona CFR 03:48 PT 0011 Zona CFR ramane fara comunicatie 04:10 L 6 kV Garlasi in functiune in st. Bz. Sud 05:05 Distrib. 6 kV PT 0072 in functiune in PA 0014 cu cablul 6 kV PT 0011 - PT 0072 dezlegat in PT 0072 si in SLP in PT 0011 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047869 | 49598 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau Sud | Linii electrice aeriene | Cablu avariat in instalatie consumator aferent PT9421 Parcare Frasinu |  |  |  |  | LEA 20 KV FRASINU 30300204 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Deficiente la consumatori, in instalatiile acestora sau la cladiri ce adapostesc instalatii ale furnizorului | 06.03.2026 | 10:53 | 53 | 166.6 | SOI: L. 20 kV Stalpu este in functiune in st. Maxenu. L. 20 kV Frasinu este alimentata din L. 20 kV Stalpu conform SN. Deriv. 20 kV Siloz din L. 20 kV Topitorie este alimentata din L. 20 kV Frasinu. 10:50 Apare semnalizare pp pe bara 1-20 kV din st. Maxenu (la CEF 2 tensiuni de faza: 0,36/21/21 kV) 10:53- S-a deschis STS7 Frasinu si pp dispare 11:46- S-a inchis STS7 Frasinu cu SD PT9421 deschis (cablu sectionat la consumator) | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000048012 | 49734 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Panciu | Formatia exploatare Marasesti | Linii electrice aeriene | conductor rupt |  |  |  |  | LEA 20 KV DOMNESTI 30400303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 07.03.2026 | 10:55 | 176 | 345.67 | 10:55 Declanseaza R08 TLC din LEA 20kV Marasesti - Domnesti prin pmc ; 10:59 Indisponibil portiunea de la R08 TLC la S 176TLC ( 22 PT.uri nealim.) . S215 TLC nu are semnal . 11:19 PO Adjud inchide S215 TLC ( 9 Pt.uri nealim din LEA 20kV Domnesti ). 11:44 Indisponibil rac. 20kV PTA 6239 Pufesti 2 - conductor rupt faza T stp. 17/1 - 17/3 ; S-au alim. restul utilizatorilor din LEA 20kV Domnesti . 13:51 S-a remediat conductor rupt faza T stp. 17/1 - 17/3 din rac. 20kV PTA 6239 Pufesti 2 si s-au alim. toti utilizatorii din LEA 20kV Marasesti - Domnesti . | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000048001 | 49728 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Panciu | Formatia exploatare Panciu | Linii electrice aeriene | copac in retea intre st. 193-194 |  |  |  |  | LEA 20 KV TIFESTI 30400301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 07.03.2026 | 13:51 | 266 | 8164.56 | 13:51 Decl. R27 TLC din LEA 20kV Vidra - Tifesti prin pmc ; 13:54 Indisponibil deriv. 20kV releu Magura de la R04 TLC la capat ( 1 PT nealim. ). 18:17 S-a indepartat copac din retea intre stalpii 193-194 si s-au alimentat toti utilizatorii din LEA 20kV Vidra - Tifesti, derivatie Releu Magura. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047818 | 49548 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Valeni | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LEA 20 KV MALAIESTI 30100201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 07.03.2026 | 18:10 | 37 | 1513.18 | 18:10 declanseaza R103 din L 20 KV Malaiesti ,prin PHC(la proba a declansat) 18:14 s-a izolat ca defect derivatia SDIC (SV 166),restul consumatorilor au fost alimentati. 18:47 s-a revenit la SN cu LEA 20 KV Malaiesti ,toti consumatorii au fost alimentati,defect trecatot. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047821 | 49551 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Valeni | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV COPACENI 30100201 |  |  |  | 0 | 20 | 15 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 07.03.2026 | 18:31 | 690 | 1982.05 | 18:31 a deconectat cu pp LEA 20 KV Copaceni 9la proba aprimit cu pp:au mai fost deconectate LEA 20 KV FCA;Olteni;,matase si Malaiesti) 19:03 s-a izolat cu defect LEA 20 KV Copaceni de la R59 la capat ,restul consumatorilor au fost alimentati. 19:47 s-a izolat cu defect L 20 KV Copaceni intre R59 si SS2 ,restul consumatorilor au fost alimentati(au ramas nealimentate 3 PT-uri. Se va continua controlul pe timp de zi | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000048002 | 49729 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani Sud | Formatia exploatare Focsani Sud | Linii electrice aeriene | indisponibil trafo PTA 9719 Vadu Rosca - tert |  |  |  |  | LEA 20 KV VADU ROSCA 2 30400401 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Deficiente la alti gestionari de instalatii de distributie | 08.03.2026 | 14:27 | 199 | 2616.13 | 14:27 In St. Vulturu RAR-N pe LEA 20kV Vadu Rosca 2 prin PMC tr.1 . S122TLC a semnalizat curent defect faza-faza si refuza deschiderea prin telecomanda, 11 PT-uri nealimentate. 15:23 SO Vn Sud a deschis Manual S122TLC, sectionari si probe, defectul este pana in S122TLC si s-a inchis S120TLC bucla cu LEA 20kV Vulturu – Vadu Rosca 1 , 7 PT-uri nealimentate. 17.46 sectionari si probe indisponibil trafo local PTA 9719 Vadu Roșca Nr. 81 aparține terț | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047822 | 49552 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia exploatare Municipal Braila | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 6 KV ATELIERE IMB 30200201 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 08.03.2026 | 18:50 | 43 | 337.58 | 18:50 Apare pp in St. Braila Sud. S-a deconectat LES 6 kV Ateliere IMB dispare pp 19:26 S-a adus in stare deconectat si in functiune LES 6 kV Ateliere IMB in St. Braila Sud cu SB 6 kV deschis in PT Ateliere IMB pe LES 6 kV Radu Negru 5 19:32 S-a adus in stare deconectat LES 6 kV PA Petrol Chimie in St. Hipodrom 19:33 In PT Radu Negru 7 s-a inchis SB 6 kV PT Parc Zoo cu SB 6 kV deschis in PT Radu Negru 5 PT Ateliere IMB 19:33 S-a adus in functiune LES 6 kV PA Petrol Chimie in St. Hipodrom Observatie: In PT Radu Negru 7 este deschis SB 6 kV PT Parc Zoo, restul in functiune din PA Petrol Chimie prin PT Radu Negru 2 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047863 | 49593 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | ACHPBI 150 mmp |  |  |  |  | LES 6 KV PA 11 MAZ ~ PT T4 MAZ 30500201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 08.03.2026 | 20:30 | 162 | 2873.71 | 08.03.2026 20:30 La sezizare consumatori in PA 11 s-a gasit declansat fara semnalizare trafo 20 / 6 kV. 21.08 Alimentat fara LES 6 kV PT T4 Mazepa (prezinta defect) ( 4 PT -uri nealimentate) 23.12 Alimentat integral Defect ; LES 6 kV PA 11- PT T4 Mazepa Data realimentare: 08.03.2026 21:08 Data revenire SN: 12.03.2026 00:19 S-au pozat 5 m cablu si s-au executat 2 mansoane tripolare HIU-PVC | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047824 | 49554 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Tecuci | Formatia exploatare 1 Rural Tecuci | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV TECUCI ~ LIESTI 30500302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 09.03.2026 | 08:30 | 182 | 1353.63 | DED-L GALATI EVENIMENT: 09.03.2026 08:30 LEA 20 KV TECUCI ~ LIESTI 30500302 08.30 RAR(-) c1,2 pe LEA 20 kV Tecuci - Liesti 08.33 Alimentat din statia Tecuci pana la stp. 149 si deriv. 20 kV Condrea 09.14 Alimentat fara deri. 20 kV Troita Barcea si PT D.L Barcea 11.32 Alimentat integral Defect: la stp. 179 izolator spart deriv. 20 kV Troita Barcea si vegetatie la crescuta in deriv. Semnalizari: DSLPP P.intrerupta = 2.46 MW t = 3 ore si 2 minute Formatia Exploatare Rural Tecuci a inlocuit izolatorul din ceramica spart la stalpul 179 din ax cu izolator din material compozit, iar formatia Mentenanta Tecuci a efectuat defrisari pe Deriv. Troita Barcea. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047825 | 49555 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | In LEA 20 kV Cudalbi - Pechea, retras din exploatare portiunea cuprinsa intre stp. 94 spre capat. |  |  |  |  | LEA 20 KV CUDALBI ~ PECHEA 30500401 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 09.03.2026 | 10:30 | 45 | 228.64 | 10.30 In LEA 20 kV Cudalbi - Pechea, retras din exploatare portiunea cuprinsa intre stp. 94 spre capat; 11.15 Alimentat integral. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047855 | 49585 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | A2XS2Y 150 mmp |  |  |  |  | LES 20 KV DUNAREA ~ PC EPURARE 30500201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Actiuni externe asupra instalatiilor energetice(loviri sau atingeri de conductori si cabluri,ruperi de stilpi sau cabluri,obiecte cazute pe inst.,etc) | 09.03.2026 | 15:55 | 10 | 312.03 | 09.03.2026 15:55 La sesizare abonat, lipsa tensiune, in PC Epurare, gasit declansat LES 20 kV Dunarea prin PMT, si LES 20 kV PT INLET 1 prin PMR 15.56 alim. fara LES 20 kV PC Epurare - PT INLET 1(LES lovit de terti) Defect : LES 20 kV PC Epurare - PT INLET 1 Data realimentare: 09.03.2026 15:56 Data revenire SN: - Obs : LES 20 KV afectat apartine Terti. Va fi reparat de Terti. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047906 | 49635 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE 110 KV Ploiesti | Formatia exploatare statii Ploiesti | Transformatoare IT/MT si MT/MT si autotransformatoare de putere MT/MT |  | ST. COLUMBIA 110/20 KV | [6 empty] | T 3 40000.0 KVA 110/20 KV 137271 | 40 | 110 | 20 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Altele | 10.03.2026 | 04:22 | 17 | 13000 | :22 St. Columbia: Declanseaza trafo-3 110/20 kV, cu urmatoarele semnalizari (in SCADA DIT Ploiesti “ TRAFO 3 110 kV PROT. DIFERENTIALA TREAPTA 1”, “TRAFO 3 20 kV PROT. HOMOP. CRT.”, “Trafo-3 110 kV INTRERUPATOR SEMN. DECLANSARE EXTERNA A APARUT”, in statie PSG “PHC CL B-C 20 kV”, “trafo-3 decl. prin PHC”, “ avarie sectiile B + C 20 kV”, “defect izolatie – semnalizare preventiva”, “tensiune minima-maxima”, “avarie redresor nr. 1”) 04:22 Lipsa comunicatie SCADA-TLM cu st. Columbia. 04:37 St. Columbia: S-au deconectat toate liniile 20 kV + CL A-C 20 kV + CL B-C 20 kV 04:38 St. Columbia: S-a adus in functiune trafo-1 110/20 kV pe partea de 110 kV. 04:39 St. Columbia: S-a adus in functiune trafo-1 110/20 kV pe partea de 20 kV | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000048003 | 49730 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani Sud | Formatia exploatare Dumitresti | Linii electrice aeriene | vegetatie in LEA 20kV Canal |  |  |  |  | LEA 20 KV CANAL 1 2 GUGESTI 30400401 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 10.03.2026 | 05:31 | 39 | 366.48 | 5:31 Declanseaza LEA 20kV Gugesti Canal, a lucrat PMC tr.1. (cu soc in statie). 6:10 dupa sectionari si probe nu s-a gasit nimic si s-au alimentat toti utilizatorii. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047849 | 49579 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia deranjamente Municipal Braila | Linii electrice in cablu | LES 20KV PT DEPOU TRAMVAI RADU NEGRU- PT 9 RADU NEGRU |  |  |  |  | LES 20 KV PT 1 RADU NEGRU 30200201 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 10.03.2026 | 07:38 | 125 | 3451.96 | 7.38 Declanseaza prin PHC LES 20 kV PT 1 Radu Negru in St. Br. Sud 8.21 S-a adus in stare deconectat si in functiune LES 20 kV PT 1 Radu Negru in St. Br. Sud cu SB deschis in PT CT 4 Radu Negru pe LES 20 kV Pompe Castanalui 9.03 In PT CT 4 Radu Negru s-a inchis SB pe LES 20 kV PT Pompe Castanului cu SB deschis in PT Olifdacom pe LES 20 kV Rompetrol Viziru 9.43 In PT 9 Radu Negru s-a deschis SB pe LES 20 kV Depou Tramvaie si s-a adus in functiune LES 20 kV PT 8 Radu Negru | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000048032 | 49754 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Campina | Formatia exploatare Floresti | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV AVICOLA GAGENI 30100303 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 10.03.2026 | 08:42 | 10 | 199.52 | St. Baicoi: 08:42 Apare clapeta neridicata si lipsa tensiune pe elementele telecomandate din L 20 kV Avicola Gageni. S-a dispus TM 4 sa mearga la St. Baicoi. St. Baicoi: 08:52 S-a gasit L 20 kV Avicola Gageni declansata prin accelerarea protectiei, s-a conectat, a p.n., s-au alimentat toti consumatorii. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047883 | 49612 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau Nord | Formatia Berca | Linii electrice aeriene | cablu defect PTA 0099 Muscelu Caramanesti |  |  |  |  | LEA 20 KV BOZIORU 30300303 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 10.03.2026 | 17:05 | 222 | 4442.22 | 17:05 L 20 kV Bozioru declansata in st. Satuc 19:12 L 20 kV Bozioru in functiune cu STS 4 deschis 19:56 STS 4 inchis cu STS 6 deschis 20:47 STS 6 inchis cu STS 1 Ax Fisici deschis si SD PT 0128 deschis 21:45 STS 1 Ax Fisici inchis cu SD PT 0099 deschis 21:55 SD PT 0128 inchis | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047958 | 49686 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau Nord | Formatia Berca | Linii electrice in cablu | tronson principal sau cablul 20kV PT0501 - PAPC0610 |  |  |  |  | LES 20 KV STICLA 2 30300303 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 10.03.2026 | 17:05 | 76 | 597.82 | 17:05 Declanseaza L 20kV Sticla 2 in St.Satuc DTN 18:21 Dupa manevre de sectionare: SB in PAPC0610 sosire din PT0501 deschis => SBucla Sticla 2 - Berca inchis . Lipsa acces in PT0510 nu s-a putut proba R50 indisponibil | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047881 | 49610 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Rm. Sarat | Formatia SO urban Rm.Sarat | Linii electrice aeriene | cablul 20kV DEFECT PT0102 - PT0058 |  |  |  |  | LES 20 KV POMPIERI 30300401 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 10.03.2026 | 17:25 | 85 | 1743.73 | 17:25 Declanseaza in St.Costieni DPP 18:50 Dupa manevre de sectionare: L 20kV Pompieri in functiune in St.Costieni cu cablul 20kV PT0102 - PT0058 in SSV - defect => SBucla Pompieri - Strand inchis in PT0045 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047848 | 49578 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Boldesti | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LEA 20 KV BOLDESTI 30100203 |  |  |  | 0 | 20 | 15 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 11.03.2026 | 02:20 | 47 | 5616.4 | 02:20 in St Scaieni declanseaza L 20 KV Boldesti prin PMC 1 ,la proba declanseaza. 02:27 s-au efectuat manevre prin TLm si s-au alimentat partial consumatorii. 03:07 s-au efectuat manevre de sectionare si s-a izolat ca sdefect L 20 KV Boldesti intre St Scaieni si SS1 deschis,toti consumatorii au fost alimentati | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047870 | 49599 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Cablu 6 kV tronson principal |  |  |  |  | LES 6 KV PA 80 30300201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Actiuni externe asupra instalatiilor energetice(loviri sau atingeri de conductori si cabluri,ruperi de stilpi sau cabluri,obiecte cazute pe inst.,etc) | 11.03.2026 | 10:24 | 23 | 488.13 | 10:24 Declanseaza L 6kV PA 0080 in St. Bz.Nord PMC tr.I 10:47 Dupa manevre de sectionare: Tronson principal din L 6kV PA0080 in SSV - defect => STBucla PA0080 - PA0069 inchis in PT0098 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047871 | 49600 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Cablu 6 kV PT0030 - PT0028 |  |  |  |  | LES 6 KV PA 31 TRAIAN VUIA 30300201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Actiuni externe asupra instalatiilor energetice(loviri sau atingeri de conductori si cabluri,ruperi de stilpi sau cabluri,obiecte cazute pe inst.,etc) | 11.03.2026 | 10:24 | 48 | 1020.1 | 10:24 Declanseaza distribuitor 6kV PT0030 in PA 0031 din L 6kV Traian Vuia PHC 10:31 Conectat de proba si declanseaza PMC tr.I 11:12 Dupa manevre de sectionare: Distribuitor 6kV PT0030 in functiune in PA0031 cu cablul 6kV PT0030 - PT0028 in SSV - defect => SCupla S II inchis in PTAB0140 din L 6kV PT 0036 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047872 | 49601 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice aeriene | CLP inchis accidental in instalatia consumatorului (PTAB 9425) |  |  |  |  | LEA 20 KV TOPITORIE 30300204 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Deficiente la consumatori, in instalatiile acestora sau la cladiri ce adapostesc instalatii ale furnizorului | 12.03.2026 | 12:18 | 17 | 507.65 | 12:18 Apar semnalizari in st. Contactoare - semn. gen. netemporizate + avarie statie => anuntat TM1 12:34 Confirma TM1 in st. Contactoare L 20kV Topitorie declansata (PHC) 12:35 C.P. L 20kV Topitorie in st. Contactoare si t.n. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047968 | 49695 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau Nord | Formatia Berca | Linii electrice in cablu | tronson principal sau cablul 20kV PT0501 - PAPC0610 |  |  |  |  | LES 20 KV STICLA 2 30300303 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 13.03.2026 | 00:24 | 56 | 440.5 | 00:24 Apare pp neta T in barele 20kV St.Satuc s-a deconectat L 20kV Sticla 2 si pp dispare 01:13 Conectat de proba L 20kV Sticla 2 cu SB in PAPC0610 sosire din PT0501 deschis si declanseaza DTN 01:20 Dupa manevre de sectionare:SB in PAPC0610 sosire din PT0501 deschis => SBucla Sticla 2 - Berca inchis . Lipsa acces in PT0510 nu s-a putut proba | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047865 | 49595 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia exploatare Municipal Braila | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 20 KV PT IJVRM 30200201 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 13.03.2026 | 03:45 | 40 | 647.43 | 03:45 Declanseaza prin PHC LES 20 kV Port-Teatrul de Stat, 04:10 Comunica -COR MT ca in PT 3 Plantelor arde CT LES 20 kV PT Politie 04:22 In PT 3 Plantelor s-a deschis si blocat SB LES 20 kV PT Politie, Agaleanu-COR MT 04:25 S-a adus in functiune LES 20 kV Port-Teatrul de Stat, Tunsoi-COR IT 04:30 In PT Politie s-a deschis SB LES 20 kV PT 3 Plantelor 04:35 In PT Teatru de Stat s-a inchis Scupla 20 kV dintre Bara A 20 kV si Bara B 20 kV | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047901 | 49630 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Valeni | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 6 KV PT 97 CASA COPILULUI 30100201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 13.03.2026 | 06:40 | 70 | 645.93 | 6:40 In St Valeni a declansat L 6 KV PT 97 Casa Copilului prin PMC 1 7:24 s-a izolat la capete ,defect LEs 6 KV PT 97 -PTUS 7034 7:50 s-a izolat la capete ,posibil defect (trebuie masurat) ,LES 6 KV PTUS 7034-PT 13 ,din LES 6 KV PT 97 Casa Copilului,toti consumatorii au fost alimentati | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047866 | 49596 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia exploatare Municipal Braila | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 20 KV PT 7 RADU NEGRU 30200201 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 13.03.2026 | 06:57 | 35 | 696.22 | 06:57 Declanseaza LES 20 kV Braila Sud-PT 7 Radu Negru in St. Braila Sud prin PHC 07:02 S-a adus in ssv LES 20 kV Braila Sud-PT 7 Radu Negru 07:26 Comunica COR Mun ca LES 20 kV PT 8 Radu Negru-PT 9 Radu Negru defect. In PT 8 Radu Negru s-a deschis SB 20 kV PT 9 Radu Negru 07:32 S-a adus in stare deconectat si in functiune LES 20 kV Braila Sud-PT 7 Radu Negru, normal 15:55 S-a adus in stare deconectat LES 20 kV Braila Sud–PT 7 Radu Negru 15:56 In PT 8 Radu Negru s-a inchis SB 20 kV PT 9 Radu Negru 15:57 S-a adus in functie LES 20 kV Braila Sud – PT 7 Radu Negru | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047867 | 49597 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia exploatare Municipal Braila | Bare colectoare | [7 empty] | PTZ 9611 NAVLOMAR |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 14.03.2026 | 02:04 | 74 | 628.19 | 02:04 Declanseaza LES 20 kV Port-PT 4 Docuri in St. Port prin PHT 02:12 In PA PC Cofco s-a deschis SB 20 kV PT Expres Orient Junior 02:28 In PT Bluette Mode s-a deschis SB 20 kV PT Navlomar 02:29 PIF LES 20 kV Port-PT 4 Docuri in St. Port, normal 02:55 Comunica COR Mun ca LES 20 kV PT Bluette Mode-PT Navlomar este defect (asimetrie mare: 50 MΩ, 7 GΩ, 250 MΩ) cu SB 20 kV deschise la capete 03:13 Comunica COR Mun. ca nu se poate intra in PT Banc Post. PT Navlomar ramane fara tensiune (nu are consumatori) 03:18 In PA PC Cofco s-a inchis SB 20 kV PT Orient Expres Junior, normal 10:12 In PT Bluette s-a inchis SB 20 kV PT Navlomar, Cange COR MT Braila | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047897 | 49626 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV DUDESTI 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 14.03.2026 | 08:00 | 49 | 50 | 08:00 Declanseaza LEA 20 kV Coltea - Dudesti. 08:49 S-a adus in functie LEA 20 kV Coltea - Dudesti. fara defect | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047896 | 49625 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Transformatoare de putere MT/JT | CT coloana 20 kV Trafo | [6 empty] | PTZ 1141 SC25 MICRO 17 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 14.03.2026 | 10:45 | 30 | 80.96 | 14.03.2026 10:45 La sesizare abonati, gasit in PT SC 25 M17 Trafo 20/ 0,4 kV declansat. 11.15 Preluat abonatii pe 0,4 kV. Defect : CT coloana 20 kV trafo conturnata. Data realimentare: 14.03.2026 11:15 Data revenire SN: 14.03.2026 15:40 S-a refacut CT, s-au realimentat abonatii pe Trafo PT SC 25 Micro 17. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000048014 | 49736 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Panciu | Formatia exploatare Vidra | Linii electrice in cablu | indisponibil LES 20kV Blocuri |  |  |  |  | LES 20 KV BLOCURI VIDRA 30400304 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 14.03.2026 | 10:48 | 33 | 137.88 | 10:48 Declanseaza LES 20kV Blocuri din St. Vidra prin PHC (2PT nealimentate). 11:21 Gasit indisponibil LES 20kV Blocuri : St. Vidra - PTZ 5342 Blocuri Vidra, s-au alimentat toti consumatorii din LES 20kV SMA cu fazare necorespunzatoare. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047995 | 49722 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Defect neidentificat |  |  |  |  | LES 6 KV PA 32 CHIRISTIGII 30300201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 14.03.2026 | 12:18 | 23 | 484.81 | 12:18 Declanseaza LES 6 kV in PA 0032 sosire din st. Bz. Nord 12:20 Intrerupatoarele 6 kV din PA 0032 Chiristigii refuza manevrarea de la distanta in lipsa tensiunii 12:39 Conectat local LES 6 kV in PA 0032 sosire din statie cu distrib. 6 kB PT 0055, PT 0068 si PT 0100 S2 deconectate local 12:41 Conectat distrib. 6 kV PT 0055, PT 0068 si PT 0100 S2 in PA 0032 si au tinut normal | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047898 | 49627 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | S DV stp 1 / DV.20 KV COLTEA defect |  |  |  |  | LEA 20 KV ROSIORI 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 14.03.2026 | 12:26 | 101 | 400 | 12.26 S-a adus in stare deconectat LEA 20 kV Rosiori in st. Coltea 12.28 S-a incercat actionarea SDv st. 1 DV Coltea si nu se poate deschide(contact mobil si fix indisponibil pe o faza) 12.36 S-a adus in slp LEA 20 kV Dudesti in st. Coltea 12.37 S-a adus in slp LEA 20 kV Rosiori in st. Coltea 14.07 S-a adus in stare deconectat si in functiune Rosiori in st. Coltea 14.13 S-a adus in stare deconectat si in functiune Dudesti in st. Coltea remediere SDv st. 1 DV Coltea | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047876 | 49605 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Cablu 6 kV PT0039 - PA 0012 |  |  |  |  | LES 6 KV AGROSEM 30300201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 15.03.2026 | 08:10 | 35 | 1149 | 08:10 Declanseaza L 6 kV Agrosem in st. Bz. Sud 08:34 PSO acces foarte dificil in PA 0046 pentru manevre de sectionare 08:45 L 6 kV Agrosem in functiune cu SB in PT 0039 plecare spre PA 0012 deschis | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047878 | 49607 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau Sud | Linii electrice aeriene | Coarba rupta la SPT 0125 |  |  |  |  | LEA 20 KV ZORESTI 30300204 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 15.03.2026 | 08:27 | 16 | 1543.64 | 08:27 Apare PP Neta faza S in barele 20 kV st. Stalpu, s-a deschis STS 5 din L 20 kV Zoresti si PP dispare 08:39 S-a inchis STS 5 cu STS 6 deschis 08:40 STS 7 refuza deschiderea de la distanta 08:41 S-a inchis STS 6 cu STS 9, STD Niscov si STD 1 Ax Ciolanu deschise 08:42 la inchiderea STD Niscov apare PP Neta S - s-a deschis 08:43 s-au inchis STS 9 si STD 1 Ax Ciolanu 10:09 L 20 kV Zoresti la SN | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047996 | 49723 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Pogoanele | Linii electrice aeriene | Defect cablu torsadat 20 kV intre STD Padina si S Bucla Padina-Rusetu |  |  |  |  | LEA 20 KV RUSETU 30300205 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 15.03.2026 | 16:25 | 115 | 2076.68 | 16:25 Declanseaza in St.Jugureanu fara semnalizare protectie 16:30 Conectat de proba cu STD Padina deschis (a semnalizat c. defect faza-nul) si pp R => s-a deconectat 18:20 Dupa manevre de sectionare: L 20kV Rusetu in functiune in St.Jugureanu cu STD Padina deschis 19:12 S-a inchis local STD SMA din LEA 20 kV Rusetu 16.03.2026 - 13:20 STS 1BIS din LEA 20 kV Rusetu la SN | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047895 | 49624 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | La sesizare consumatori in LEA 20 kV SPA Dunare - Ghimia la stp. 48 s-a gasit cordita retezata, retras din exploatare de la SS 28 spre capat. |  |  |  |  | LEA 20 KV SPA DUNARE ~ GHIMIA 30500402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 16.03.2026 | 09:38 | 42 | 284.71 | 09.38 La sesizare consumatori in LEA 20 kV SPA Dunare - Ghimia la stp. 48 s-a gasit cordita retezata, retras din exploatare de la SS 28 spre capat; 10.20 Alimentat integral. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047905 | 49634 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE 110 KV Ploiesti | Formatia exploatare statii Campina | Linii electrice aeriene | CAMPINA-COMARNIC |  |  |  |  | LEA 110 KV VALEA LARGA-CAMPINA-COMARNIC |  |  |  | 0 | 110 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 16.03.2026 | 18:06 | 11 | 9000 | 18:06 St. Comarnic: RAR (-) pe L 110 kV Campina, releu TPU D500, PD tr. 1 la t = 0 sec, d = 12,87 km 18:06 St. Breaza: RAR (-) pe L 110 kV Campina, releu TPU D500, PD tr. 1 la t = 0 sec. 18:06 St. Doftana: RAR(-) pe L 110 kV Campina, releu RD 110, R+T+0+E, PD tr. 2 la t = 0,8 sec 18:06 St. Targoviste: Declanseaza L 110 kV Moreni, releu P442, PMC tr. 1, R+T. 18:06 St. Campina: Demaraje pe liniile de 110 kV, la L 110 kV Comarnic a semnalizat pe releu RD 110 si elementul “E” dar fara declansarea I 110 kV L 110 kV Comarnic. 18:07 St. Campina: P.O. deconecteaza I 110 kV trafo-1 110/20/10 kV. 18:14 St. Moreni: Deconecteaza L 110 kV Campina. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047975 | 49702 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Pogoanele | Linii electrice aeriene | Defect pe deriv. 20 kV PTA 9416 prop. consumator |  |  |  |  | LEA 20 KV PADINA BZ 30300205 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Deficiente la consumatori, in instalatiile acestora sau la cladiri ce adapostesc instalatii ale furnizorului | 17.03.2026 | 06:43 | 54 | 1279.59 | 06:43 Apare pp neta T in barele 20kV St.Pogoanele s-a deconectat L 20kV Bradeanu pp se mentine, la deconectarea L 20kV Padina pp dispare 06:44 Conectat L 20kV Bradeanu si tine normal 07:37 Dupa manevre de sectionare: L 20kV Padina in functiune in St.Pogoanele cu SD PTA9416 deschis ( R43 Padina lipsa comunicatie permanenta, STD PTA0413 TT ars lipsa comunicatie permanenta) | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047950 | 49679 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | ACHPBI 150 mmp |  |  |  |  | LES 6 KV FILESTI ~ PT 18 MR 19 30500201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 17.03.2026 | 09:26 | 106 | 2428.25 | 17.03.2026 09.26 - In St. Filesti declansat LES 6 kV PT T18 M19 prin PHC-L. 11.12 - Alimentat integral. 18.03.2026: ora 18.08 revenit la SN. Defect : LES 6 kV PT T10 M19 - St. Dunarea Data realimentare: 17.03.2026 11:12 Data revenire SN: 18.03.2026 18:08 S-a executat 1 manson tripolar ACH-ACH. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047951 | 49680 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | CT LES 20 kV |  |  |  |  | LES 20 KV FILESTI ~ PA 10 SILOZ 30500201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 18.03.2026 | 13:00 | 40 | 912.14 | 18.03.2026 13.00 In PA 9 Siloz declanseaza LES 20 kV PT T1 M13B 13.05 Alimentat pana in PT Billa 2 inclusiv (3 PT-uri fara tensiune) 13.32 Alimentat fara PT T2 M39c 13.40 Alimentat integral 19.05 Revenit la SN Defect : in PT T2 M39c CT conturnat pe LES 20 kV PT T3 M39c Data realimentare: 18.03.2026 13:40 Data revenire SN: 18.03.2026 19:05 S-a refacut/reparat CT LES 20 kV in PT T2 M39c conturnat pe LES 20 kV PT T3 M39c | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047929 | 49658 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia exploatare Municipal Braila | Linii electrice in cablu | LES 20KV PT Navriv- PTZ Prodsid |  |  |  |  | LES 20 KV PT 4 DOCURI 30200201 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 18.03.2026 | 13:03 | 64 | 974.42 | 13:03 Declanseaza LES 20 kV PT 4 Docuri in St. Port. 13:20 In PT 4 Docuri s-a adus in ssv LES 20 kV PT Navriv. 13:21 S-a adus in functiune LES 20 kV PT 4 Docuri in St. Port. 14:00 LES 20 kV PT Navriv–PT Prodsid defect cu SB 20 kV deschise la capete. 14:02 In PT 4 Docuri s-a conectat LES 20 kV PT Navriv. 14:07 In PT Banc Post s-a inchis SB 20 kV PT Navlomar.. PIF | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047952 | 49681 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | ACHPBI 150 mmp |  |  |  |  | LES 6 KV FILESTI ~ PT 2 MAGISTR 30500201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 19.03.2026 | 08:21 | 66 | 1495.03 | 19.03.2026 08.21 In St. Filesti declanseaza LES 6 kV PT 2 Magistrala 09.27 Alimentat integral Defect : LES 6 kV St. Filesti- PT 2 Magistrala Data realimentare: 19.03.2026 09:27 Data revenire SN: 19.03.2026 18:52 S-a executat 1 manson tripolar ACH-ACH | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047938 | 49667 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | sigurante MT la Plot 18-4A |  |  |  |  | LEA 20 KV PLOT 17-18 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 19.03.2026 | 12:09 | 21 | 50 | 12.09-12.30 LEA 20 kV Plot 17-18 de la S 140 deschis,la capat, retrasa din exploatare,la cererea COR Insuratei inlocuire sigurante MT la Plot 18-4A | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047961 | 49688 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | A2YSY 150 mmp |  |  |  |  | LES 20 KV FILESTI ~ PA 10 SILOZ 30500201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 19.03.2026 | 13:18 | 35 | 736.47 | 19.03.2026 13.18 In PA 9 Siloz declanseaza LES 20 kV PT T1 M13B 13.26 Alimentat pana in PT Billa 2 inclusiv 13.53 Alimentat integral consum aferent Defect : LES 20 kV PC LDL 3- PT T2 M39C, o faza prezinta p.p. Data realimentare: 19.03.2026 13:53 Data revenire SN: 19.03.2026 19:32 S-a executat 1 manson monopolar A2Y-A2Y pe o faza | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047954 | 49682 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Rm. Sarat | Formatia SO urban Rm.Sarat | Linii electrice aeriene | Cablul 20 kV defect PT 0096 - PT 9107 |  |  |  |  | LEA 20 KV TIMBOIESTI 30300402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Actiuni externe asupra instalatiilor energetice(loviri sau atingeri de conductori si cabluri,ruperi de stilpi sau cabluri,obiecte cazute pe inst.,etc) | 19.03.2026 | 14:40 | 39 | 338.17 | 14:40 Declanseaza L 20 kV Timboiesti in st. Rm. Sarat 14:43 L 20 kV Timboiesti in functiune cu SB in PT 0096 plecare spre PT 9107 deschis 15:19 S-a inchis ST Bucla Racoviteni - Timboiesti cu SB in PT 9107 sosire din PT 0096 deschis 20.03.2026/13:47- SN | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047957 | 49685 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Rm. Sarat | Formatia SO urban Rm.Sarat | Linii electrice in cablu | cablul defect PT 9062 - PT 9031 |  |  |  |  | LES 20 KV IOA 2 30300401 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 19.03.2026 | 15:04 | 52 | 599.99 | 15:04 Declanseaza L 20 kV IOA in st Rm. Sarat 15:56 L 20 kV IOA in functiune cu SB in PT 9062 plecare spre PT 9031 deschis 15:56 L 20 kV Avicola in functiune in st. Costienii cu SB in PT 9031 plecare spre PT 9062 deschis | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047939 | 49668 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV SRPA 02 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 20.03.2026 | 11:37 | 94 | 100 | 11:37 Semnalizare lipsa tensiune LEA 20 kV SRPA 02 in St. Bordei Verde 13:11 La controlul efectuat in St. Bordei Verde LEA 20 kV SRPA 02 este declansata prin RPP. S-a adus in functiune LEA 20 kV SRPA 02(normal) defect trecator | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047918 | 49647 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Boldesti | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV CARBUNESTI 30100203 |  |  |  | 0 | 20 | 15 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 21.03.2026 | 12:02 | 26 | 1024.69 | 12:02 in St Baltesti a declansat L 20 KV Carbunesti prin accelerarea protectiei. 12:05 nu s-a putut face manevra prin TLM 12:22 s-a primit informatia ca la PT 1075 este un copac cazut pe linie. 12:28 s-a revenit la SN cu LEA 20 KV Carbunesti ,dupa indepartare copac cazut intre stalpii nr.228 si 229,toti consumatorii au fost alimentati | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047925 | 49654 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | S-a inregistrat o declansare RAR(-)c1 LEA 20 kV Vanatori - CML prin PMC 2-L. |  |  |  |  | LEA 20 KV VANATORI ~ CML 30500402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Deficiente la consumatori, in instalatiile acestora sau la cladiri ce adapostesc instalatii ale furnizorului | 21.03.2026 | 21:38 | 949 | 6090.9 | 21.38 RAR(-)c1 LEA 20 kV Vanatori - CML; 21.41 Alim. pana la STc stp.58. (23 PTA nealim., nu este consum casnic); 00.14 alim. fara deriv.20 kV PTZ SPP 2CM(3 PTA nealim.); 22.03.2026 13.27 - Alimentat integral toti consumatorii mai putin PTCZ SPP4 apartinand societatii Agrogal SA, care a fost alimentata bifazat in perioada 21.03-24.04 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047979 | 49706 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Defect cablu 20 kV intre PT 0032 - PT 0031 din LES 20 kV Micro 3 |  |  |  |  | LES 20 KV MICRO 3 30300201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 22.03.2026 | 02:02 | 46 | 924.97 | 02:02- Declanseaza I-20 kV in PT0032 din L. 20 kV Micro 3 prin PHC 02:05- Consum PT0035 preluat pe L. 20 kV Eipscopie prin telecomanda 02:25- La proba cablului 20 kV PT0032-PT0031 din L. 20 kV Micro 3: ramane fara comunicatie PT0033 si PT0032 02:35- Consum de la PT0031 la PT0023 din L. 20 kV Micro 3 preluat prin telecomanda pe L. 20 kV Episcopie 02:36- Cablul 20 kV PT0032-PT0031 in SSV defect din L. 20 kV Micro 3; s-a gasit I-20 kV in PT0032 declansat prin PHC + PMC tr. 2 02:48- S-a inchis local S Cupla in PT0033 din L. 20 kV Micro 3, toti consumatorii alimentati 02:52- Revine comunicatia SCADA cu PT0032 si PT0033 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047940 | 49669 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | cablu 20 kv defect |  |  |  |  | LEA 20 KV KM 230 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 22.03.2026 | 14:59 | 3 | 400 | 14:58 Apare pp pe bara 20 kV in St. Cuza Voda 14:59 S-a deconectat LEA 20 kV Cuza Voda-KM 230 si pp dispare 15:00 S-a deconectat R 65 si PIF LEA 20 kV Cuza Voda-KM 230, apare pp 15:01 S-a deconectat LEA 20 kV Cuza Voda-KM 230 15:02 S-a inchis S 53, bucla cu LEA 20 kV Insuratei-SRPA 4 15:28 S-a deschis SS st. 2 pe LEA 20 kV Cuza Voda-KM 230 15:29 PIF LEA 20 kV Cuza Voda-KM 230, apare pp, s-a deconectat 15:30 PIF R 65 23.03.26 12:47 S-a adus in functie LEA 20 kV kM 230 in St. Cuza Voda 12:48 S-a deschis S053 bucla LEA 20 kV kM 230 cu LEA 20 kV SRPA 4. LES 20 kV Cuza Voda-KM 230 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047955 | 49683 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | A2YSY 150 mmp |  |  |  |  | LES 20 KV LAMINOR ~ CUZA VODA 30500201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 24.03.2026 | 15:35 | 61 | 847.8 | 24.03.2026 15.35 In St. Laminoru declanseaza LES 20 kV PT 2 Pacii prin PH 16.16 alimentat de la capat pana la PTAB Eroilor - 2 PT nealimentate 16.36 Alimentat integral Defect : LES 20 kV St. Laminoru - PT 2 Pacii Data realimentare: 24.03.2026 16:36 Data revenire SN: 25.03.2026 23:47 S-a executat 1 manson monopolar A2Y-A2Y pe o faza | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047962 | 49689 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | AOSB 150 mmp |  |  |  |  | LES 20 KV LAMINOR ~ T2 PORT 30500201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 24.03.2026 | 15:35 | 233 | 6504.75 | 24.03.2026 15.35 In St. Laminoru declanseaza LES 20 kV Apollon declansat prin PH 19.28 Alimentat integral Defect : LES 20 kV PT Cocor - PT C. Simplu Data realimentare: 24.03.2026 19:28 Data revenire SN: 25.03.2026 23:47 S-au executat 2 mansoane mixte si s-au pozat 5 m cablu | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047956 | 49684 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | AOSB 150 mmp |  |  |  |  | LES 20 KV LAMINOR ~ PT ISP 1 30500201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 24.03.2026 | 16:27 | 169 | 4744.69 | 24.03.2026 16.27 in PT ISP 1 declanseaza intrerupatorul pe LES 20 kV plecare PTAB ICEPRONAV 17.16 Alimentat pana in PT Pol. Frontiera - 7 PT nealimentate . 18.12 Alimentat pina in PT 1 Port inclusiv 19.16 Alimentat integral Defect : LES 20 kV PT 1 Port - PT Select Data realimentare: 24.03.2026 19:16 Data revenire SN: 25.03.2026 23:47 S-au executat 2 mansoane mixte si s-au pozat 5 m cablu | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047963 | 49690 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 20 KV GL CENTRU ~ MUZICII 30500201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 24.03.2026 | 17:48 | 6 | 314.95 | 24.03.2026 7.48 La incercarea de preluare a consumului aferent LES 20 kV ISP 1 - declanseaza prin PMT si PH LES 20 kV Gl .Centru - Muzici . 17.54 S-a alimentat integral consum Obs. In PT Hotel Vega la inchiderea lui SB 20 KV pe LES 20 PT 1 Port nu a semnalizat pozitia inchis si la disparitia tensiuni a ramas fara comunicatie. PO la gasit inchis . Data realimentare: 24.03.2026 17:54 Data revenire SN: 24.03.2026 17:54 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047936 | 49665 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | S-a inregistrat o declansare RAR(-) c1 LEA 20 kV Vanatori - Schela prin PH + PMT. |  |  |  |  | LEA 20 KV VANATORI ~ SCHELA 30500402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Actiuni externe asupra instalatiilor energetice(loviri sau atingeri de conductori si cabluri,ruperi de stilpi sau cabluri,obiecte cazute pe inst.,etc) | 25.03.2026 | 08:46 | 450 | 2247.83 | 08.46 RAR(-) c1 LEA 20 kV Vanatori - Schela - PH + PMT; 08.49 Alimentat pana la STC stp.62 din ax , 7 PT nealimentate; 16.16 Alimentat integral in SN. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047980 | 49707 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau Sud | Linii electrice aeriene | Pasare electrocutata in ax LEA in aval de racordul PT 9154 |  |  |  |  | LEA 20 KV IRIGATII 4 30300204 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Actiuni ale pasarilor | 25.03.2026 | 14:45 | 5 | 579.19 | SOI: L. 20 kV Irigatii 4 in functiune in st. Vernesti; L. 20 kV Naieni de la STS5 la STS8 alimentata din L. 20 kV Irigatii 4 14:45- Declanseaza L. 20 kV Irigatii 4 in st. Vernesti 14:48- L. 20 kV Irigatii 4 in functiune cu ST Bucla Irigatii 4-Naeni deschis 14:50- ST Bucla Irigatii 4-Naeni inchis cu R17 Naeni deconectat 15:36 Conectat de proba R17 Naieni cu SD1 Fintesti deschis si tine normal dar declanseaza L 20kV Irigatii 4 in St Vernesti PHC => Conectat L 20kV Irigatii 4 cu R 17 deconectat si tine normal 16:24 Conectat R 17 Naieni cu SD1 Fintesti inchis si tine normal | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047937 | 49666 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | In St. Filesti , cu declansarea a LES 20 kV SR 7 si LES 20 kV Gl. Centru prin PH, declanseaza si CTB 20 kV. |  |  |  |  | LEA 20 KV FILESTI ~ SMARDAN 30500402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 26.03.2026 | 02:40 | 13 | 151.16 | 02.40 In St. Filesti , cu declansarea a LES 20 kV SR 7 si LES 20 kV Gl . Centru prin PH , declanseaza si CTB 20 kV; 02.53 alimentat integral consum. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047964 | 49691 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | AOSB 150 mmp |  |  |  |  | LES 20 KV FILESTI ~ PT SR7 30500201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 26.03.2026 | 02:40 | 39 | 272.69 | 26.03.2026 02.40 In St. Filesti declansat prin PH LES 20KV SR7 03.19 Alimentat pana in PT 2 Crizantemelor 03.36 Alimentat integral Defect : LES 20 kV St. Filesti - SR 7 Data realimentare: 26.03.2026 03:19 Data revenire SN: -27.03.2026 18:17 S-au executat 2 mansoane mixte si s-au pozat 5 m cablu | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047965 | 49692 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 20 KV FILESTI ~ PT T12 SIDER 3050020 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 26.03.2026 | 02:43 | 124 | 1475.43 | 26.03.2026 02.43 In St. Filesti declansat prin PH LES 20 kV PT 12 Siderurgistilor 02.58 Alimentat PC LIDL 3 04.10 Alimentat pana in PT 5 mr.13 B inclusiv - 2 PT nealimentate . 04.17 Alimentat fara PT 4 mr.13 B - fum in Post . 04.47 Alimentat integral consum (in PT 4 mr 13 B preluat pe 0,4 kV) 27.03.2026 ora 00:04 revenit la SN Defect : In PT 4 mr 13B - capat terminal conturnat la Trafo 2 Data realimentare: 26.03.2026 04:17 Data revenire SN: 27.03.2026 00:04 S-a refacut/reparat CT coloana 20 kV Trafo 2 in PT 4 Mr 13B | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047941 | 49670 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | cablu 20 kv defect |  |  |  |  | LEA 20 KV KM 230 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 26.03.2026 | 13:58 | 5 | 300 | 13:58 Apare p.p pe Bara 20 kV si declanseaza prin PHC LEA 20 kV Cuza-Voda-KM 230 13:59 S-a adus in stare deconectat R 65 si R 29 si s-au deschis S 13 si S 15 14:00 S-a adus in functiune LEA 20 kV Cuza-Voda-KM 230 prezinta p.p si s-a deconectat 14:01 S-a inchis S 53 14:03 S-a adus in functiune R 29 si s-au inchis S 13 si S 15 14:10 S-a deschis SS st.2 LEA 20 kV Cuza-Voda-KM 230 14:11 S-a adus in functiune LEA 20 kV Cuza-Voda-KM 230 prezinta p.p si s-a deconectat 14:12 S-a adus in functiune R 65; LES 20 kV | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047942 | 49671 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | izolator spart la 308 si conductor rupt |  |  |  |  | LEA 20 KV SPE 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 26.03.2026 | 17:23 | 58 | 150 | 17:23 Apare pp pe bara 20 kV in St. Cuza Voda 17:24 S-a deconectat LEA 20 kV Cuza Voda-SPE, pp dispare 18:21 S-a deschis SS st. 251 18:22 PIF LEA 20 kV Cuza Voda-SPE, normal 18:40 Comunica COR MT izolator spart si conductor in aer la st. 308 pe LEA 20 kV Cuza Voda-SPE 19:09 S-a deconectat LEA 20 kV Cuza Voda-SPE 19:09 S-a inchis SS st. 251 19:09 PIF LEA 20 kV Cuza Voda-SPE, normal Izolator spart si conductor in aer la st. 308 pe LEA 20 kV Cuza Voda-SPE. S-a remediat. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047949 | 49678 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | 12.24 -14.19 In LEA 20 kV Cudalbi Pechea retras din exploatare portiunea St. Cudalbi - SS 22. 14.00-14.19 Retras din exploatare LEA 20 kV Cudalbi Pechea |  |  |  |  | LEA 20 KV CUDALBI ~ PECHEA 30500401 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 27.03.2026 | 12:24 | 115 | 422.25 | 12.24 -14.19 -In LEA 20 kV Cudalbi Pechea retras din exploatare portiunea St. Cudalbi -SS 22 1 PT nealimentat; 14.00-14.19 Retras din exploatare LEA 20 kV Cudalbi Pechea. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047944 | 49673 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | izolator spart |  |  |  |  | LEA 20 KV GALBENU 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 27.03.2026 | 13:06 | 39 | 150 | 13:06 S-a deschis S 89, LEA 20 kV Jirlau-Galbenu la cererea COR MT 13:09 S-a deschis SS st. 249 pe LEA 20 kV Jirlau-Galbenu 13:10 S-a inchis S 89 13:43 S-a deschis S 89, LEA 20 kV Jirlau-Galbenu la cererea Simion COR MT 13:44 S-a inchis SS st. 249 pe LEA 20 kV Jirlau-Galbenu 13:45 S-a inchis S 89; izolator spart la st. 269 pe LEA 20 kV Galbenu. S-a inlocuit. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047997 | 49724 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Pogoanele | Linii electrice aeriene | Pasare electrocutata pe Deriv. 20 kV Visagri (propr. consumator) |  |  |  |  | LEA 20 KV SCUTELNICI 30300205 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Actiuni ale pasarilor | 28.03.2026 | 05:22 | 13 | 818.84 | 05:22 Declanseaza L 20kV Scutelnici in St.Pogoanele PHC simultan RAR+/fara semnalizare protectie R8 Scutelnici 05:26 Conectat de proba L 20kV Scutelnici in St.Pogoanele si declanseaza PHC 05:35 Dupa manevre de sectionare: L 20kV Scutelnici in functiune in St.Pogoanele cu STS8 deschis - STD Ferme prezinta lipsa comunicatie permanenta 06.52. STD Ferme deschis - restul consumatorilor alimentati; STS8 inchis 15:00 Identificat defect la SD/SPT 9656 Incubator (pasare electrocutata) - s-a indepartat 15:48 S-a inchis local STD Ferme (dupa verif. echipam. - normal, nu revine comunicatia) - normal st. Pogoanele (SN) | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047966 | 49693 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 20 KV DUNAREA ~ T11 Micro 17 3050020 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 28.03.2026 | 11:48 | 52 | 0 | 28.03.2026 11.48 - In St. Filesti declansat LES 20 kV PT T11 Micro 17 prin PHC-L. Concomitent cu soc puternic in retea IT. LES fara consum (rezervare in PT T11 Micro 17). Defect : LES 20 kV St. Filesti -PT T11 Micro 17 La masuratori profilactice LES a avut valori bune. S-a PIF si revenit la SN. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047945 | 49674 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | LEA indisponibila de la SS st. 251, deschis si blocat, la capat. |  |  |  |  | LEA 20 KV SPE 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 28.03.2026 | 16:55 | 1154 | 50 | 16:55 RAR(-), PMC 2, LEA 20 kV Cuza Voda-SPE 19:09 S-a adus in functiune LEA 20 kV Cuza Voda-SPE cu SS st. 251 deschis si blocat; LEA indisponibila de la SS st. 251, deschis si blocat, la capat. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047967 | 49694 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | ACHPBI 150 mmp |  |  |  |  | LES 6 KV GL NORD ~ PA 25 30500201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 29.03.2026 | 01:39 | 52 | 2210.69 | 29.03.2026 01.39 - In St. Nord declanseaza LES 6 kV PA 25. 02.31 - Alimentat fara PT F-ca de Paine (lipsa acces fara - consum casnic). 09.05 - Alimentat integral. Defect : LES 6 kV PTZ Fabrica de Paine – PA 16 Radu Negru. Data realimentare: 29.03.2026 09:05 Data revenire SN: - | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047946 | 49675 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV SUTESTI 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 29.03.2026 | 08:32 | 59 | 100 | 08:32 Declanseaza R001 LEA 20 kV Sutesti. 08:33 S-a deschis S110 LEA 20 kV Sutesti. 08:34 S-a adus in functie R001 LEA 20 kV Sutesti. 09:31 S-a inchis S110 LEA 20 kV Sutesti.defect trecator | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000048015 | 49737 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani Sud | Formatia exploatare Dumitresti | Linii electrice aeriene | copac cazut in retea |  |  |  |  | LEA 20 KV GURA CALITEI 30400401 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Altele | 29.03.2026 | 11:23 | 34 | 1082.73 | 11:23 RAR- pe LEA 20kV Gugesti Gura Calitei a lucrat PMC tr.1. 11:27 Dupa sectionari si probe ramas indisponibila portiunea de retea de la S131TLC la capat (6PT-uri nealim.). 11:57 S-a gasit si indepartat copac cazut in retea intre stalpii 33-34 din deriv. 20kV PTA 4062 Gura Calitei Sat din LEA 20kV Gugesti Gura Calitei, s-au alim. toti utilizatorii. | Ploaie | Nu | Nu | Nu
1000047947 | 49676 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | MR dereglat I-20 kV LEA 20kV SPP 11 |  |  |  |  | LEA 20 KV SPP 11 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 29.03.2026 | 19:11 | 52 | 400 | 19:11 Semnalizare lipsa tensiune LEA 20 kV SPP 11 St. Bordei Verde 19:40 Comunica COR IT ca LEA 20 kV SPP 11 este declansata prin PMC 1 19:40 S-a incercat aducerea in functiune A LEA 20 kV SPP 11(face RAR mecanic ) 19:45 S-a adus in ssv LEA 20 kV SPP 11 in St. Bordei Verde 19:46 S-a incercat aducerea in functiune A LEA 20 kV SPP 11(face RAR mecanic ) 20:01 S-a adus in stare deconectat LEA 20 kV SPP 5 in St. Bordei Verde 20:02 S-a inchis S 029 Sbucla dintre LEA 20 kV SPP 11 cu LEA 20 kV SPP 5 20:03 S-a adus in functiune LEA 20 kV SPP 5; MR dereglat I-20 kV LEA 20kV SPP 11 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000048004 | 49731 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 20 KV GL CENTRU ~ BUC NOI 30500201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 29.03.2026 | 19:42 | 84 | 1942 | 29.03.2026 19.42 - In St. Gl. Centru declanseaza LES 20 kV Bucurestii Noi prin PHC-L. 19.46 - Alimentat pana in PT T1 Tecuci. 20.21 - Alimentat pana in PT T3 Penny. 21.03 - Alimentat din PT T11 IC Frimu -> capat . 2 PT nealim. 21.06 - Alim integral. Defect : LES 20 kV PT Foraje – PT T11 IC Frimu Data realimentare: 29.03.2026 21:06 Data revenire SN: -02.04.2026 23:46 La masuratori profilactice LES a avut valori bune. S-a PIF si revenit la SN. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047948 | 49677 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | Iluminatul public pe Joasa tensiune. |  |  |  |  | LEA 20 KV SPP 11 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Altele | 29.03.2026 | 20:40 | 20 | 100 | 20:40 S-a deschis S177 DV 20 kV Batogu Nou la cererea COR MT Ianca. 21:00 S-a inchis S177 DV 20 kV Batogu Nou. Incendiu in PT si lipsa tensiune la consumatori. Informatie de la 929. Comunica COR MT Ianca ca a luat foc cutia de la iluminatul public alimentata din PT 2 Batogul. S-a izolat. Iluminatul public pe Joasa tensiune. | Ploaie | Nu | Nu | Nu
1000048010 | 49732 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 20 KV GL CENTRU ~ BUC NOI 30500201 |  | PTZ 1179 FORAJE |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 29.03.2026 | 21:12 | 226 | 479 | 29.03.2026 21.12 - In St. Gl. Centru declanseaza LES 20 kV Bucurestii Noi prin PHC-L.Sunt 12 PT nealimentate din St. Galati Centru -> PT Foraje. 00.58 - Alimentat fara PT Foraje. 01.18 - Alimentat si PT Foraje, consum preluat pe 0,4 kV . Alimentat integral. ObS1: 21.13 - In St. Galati Centru declansat si Trafo 110/20 kV. 21.51 - Alimentat fara LES 20 kV PT Bucurestii Noi. Flama si fum in celula LES 20 kV PT Bucurestii Noi. ObS2: PO COR MT/JT Galati gasit in PT Foraje FUM intens. Defect:1: In St. Galati Centru s-a gasit IO 20 kV aferent LES 20 kV PT Bucurestii Noi cu faza “R” conectata. Defect 2: in PT Foraje umiditate si izolatori bare din PT conturnati. Data realimentare: 30.03.2026 00:58 Data revenire SN: 02.04.2026 23:46 S-au inlocuit izolatorii conturnati, in la PT Foraje. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047960 | 49687 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE 110 KV Galati | Formatia nr. 3 CE 110 kV Galati | Celule electrice | efect in reteaua de MT si refuz de intreruptor cel 20kV Bucurestii Noi | ST. GALATI CENTRU 110/20 KV |  | CEL 20 KV PT BUCURESTII NOI | [5 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 29.03.2026 | 21:13 | 246 | 18902.65 | 29.03.2026 ORA 21.12/21.58 St. Galati Centru, Trafo 110/20kV declanseaza prin PPRN/PHCN, urmare defect celula 20kV Bucurestii Noi. 21.42 S-a probat Bara de 20kV din reteaua de MT 21.51 S-au adus in functiune toate plecarile de MT, mai putin LEA 20kV Bucurestii Noi 21.58 S-a adus in functiune Trafo 110/20kV. 23.45 In urma interventiei la I-20kV Bucurestii Noi, faza R a fost gasita conectata. 5.Defect defect in reteaua de MT si refuz de intreruptor la LEA 20kV Bucurestii Noi 6.Semnalizari PPRN/PHCN la Trafo 110/20kV PH, PMC2-L la LEA 20kV Bucurestii Noi. 7.Durata eveniment 0h 38' Ora 22.00 admitere formatie lucru pentru remediere defectiuni la cel 20kV Bucuresti NOi. ora 01.13 finalizare lucrare și revenire la schema normală | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047943 | 49672 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Valeni | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 20 KV CHE 2 MANECIU 30100201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 29.03.2026 | 21:59 | 0 | 0 | 21:59 in St Maneciu declanseaza CHE2 Maneciu prin DTN | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047981 | 49708 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Defect cablu 6 kV PT 00030 - PT 0028 |  |  |  |  | LES 6 KV PA 31 TRAIAN VUIA 30300201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 30.03.2026 | 07:49 | 37 | 318.6 | 07:49- Declanseaza L. 6 kV Tr. Vuia in st. Buzau Nord dupa sectionari: 8:21- L. 6 kV Tr. Vuia in functiune cu cablul 6 kV PT0030-PT0028 in SSV (defect) si distrib. PT0053 deconectat 8:26- distrib. PT0053 conectat local in PA0031, toti cons. alimentati | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000048016 | 49738 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3040 | Focsani | CE MT JT Focsani Sud | Formatia exploatare Focsani Sud | Linii electrice aeriene | vegetatie in LEA 20kV Stupina |  |  |  |  | LEA 20 KV STUPINA 30400401 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Altele | 30.03.2026 | 10:11 | 100 | 1005.62 | 10:11 In St. Tataranu declanseaza LEA 20kV Stupina prin DTN, sectionari si probe ramas indisponibila de la S146TLC la capat, 9 PT nealimentate. 11:51 Dupa sectionari si probe s-au alimentat toti consumatorii din LEA 20kV Tataranu - Stupina. | Ploaie | Nu | Nu | Nu
1000047983 | 49710 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia exploatare Municipal Braila | Linii electrice in cablu | LES 6KV Radu Negru 7- PT Parc Zoo |  |  |  |  | LES 6 KV ATELIERE IMB 30200201 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 30.03.2026 | 12:16 | 69 | 1372.23 | 12:16 Declanseaza prin PMT LES 6 kV Ateliere IMB in St. Braila-Sud 12:18 S-a adus in ssv LES 6 kV Ateliere IMB in St. Braial-Sud 12:58 Comunica COR MT ca LES 6k V PT 5 Radu Negru-PT 7 Radu Negru defect cu SB 6 deschis in PT 5 Radu Negru pe LES 6 kV PT 7 Radu Negru 13:01 S-a adus in functiune LES 6 kV Ateliere IMB in St. Braila Sud(normal) 13:13 Comunica COR MT ca LES 6 kV PT Parc ZOO-PT 7 Radu Negru defect cu SB 6 deschis in Parc ZOO pe LES 6 kV PT 7 Radu Negru 13:23 S-a adus in functiune LES 6 kV Radu Negru 2 in PA Petrol Chimie(normal) 13:25 PT 6/0.4 kV Radu Negru 7 este fara tensiune(nu se poate alimenta pe 0.4 kV) 19:30 In PT Parc ZOO s-a inchis SB LES 6 kV PT Radu Negru 7 19:33 In PT Radu Negru 7 s-a inchis SB LES 6 kV PT Parc ZOO,COR MT | Ploaie | Nu | Da | Nu
1000047985 | 49712 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia exploatare Municipal Braila | Linii electrice in cablu | LES 6KV Radu Negru 5 - PT Radu Negru 7 |  |  |  |  | LES 6 KV ATELIERE IMB 30200201 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 30.03.2026 | 12:16 | 69 | 275.08 | 12:16 Declanseaza prin PMT LES 6 kV Ateliere IMB in St. Braila-Sud 12:18 S-a adus in ssv LES 6 kV Ateliere IMB in St. Braial-Sud 12:58 Comunica COR MT ca LES 6k V PT 5 Radu Negru-PT 7 Radu Negru defect cu SB 6 deschis in PT 5 Radu Negru pe LES 6 kV PT 7 Radu Negru 13:01 S-a adus in functiune LES 6 kV Ateliere IMB in St. Braila Sud(normal) 13:13 Comunica COR MT ca LES 6 kV PT Parc ZOO-PT 7 Radu Negru defect cu SB 6 deschis in Parc ZOO pe LES 6 kV PT 7 Radu Negru 13:23 S-a adus in functiune LES 6 kV Radu Negru 2 in PA Petrol Chimie(normal) 13:25 PT 6/0.4 kV Radu Negru 7 este fara tensiune(nu se poate alimenta pe 0.4 kV) 19:30 In PT Parc ZOO s-a inchis SB LES 6 kV PT Radu Negru 7 19:33 In PT Radu Negru 7 s-a inchis SB LES 6 kV PT Parc ZOO,COR MT | Ploaie | Nu | Da | Nu
1000047986 | 49713 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia exploatare Municipal Braila | Linii electrice in cablu | LES 20KV PT 13 PROGREDUL - PC 8012 LIDL 4 |  |  |  |  | LES 20 KV PT17 PROGRESUL 30200201 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 30.03.2026 | 16:19 | 131 | 1124.85 | 16:19 Declanseaza prin PHT LES 20 kV PT 17 Progresul in St. Port 17:22 In PT 18 Progresul s-a deschis SB LES 20 kV 15 Progresul 17:24 S-a adus in functiune LES 20 kV Port-PT 17 Progresul 17:26 In PT 15 Progresul s-a deschis SB LES 20 kV PT Penny 17:28 In PT 18 Progresul s-a inchis SB LES 20 kV 15 Progresul 17:40 In PT 13 Progresul s-a deschis SB LES 20 kV PT LIDL 4 18:18 Comunica -COR MT ca LES 20 kV PT 13 Progresul-PT LIDL 4 defect 18:19 In PT LIDL 4 s-a deschis SB LES 20 kV PT 13 Progresul 18:20 In PT Kaufland 3 s-a inchis SB LES 20 kV PT LIDL 4 18:30 In PT 15 Progresul s-a inchis SB LES 20 kV PT Penny Vidin, | Ploaie | Nu | Da | Nu
1000047987 | 49714 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia exploatare Municipal Braila | Linii electrice in cablu | LES 6 KV CONFECTII - PT CASA AGRONOMULUI |  |  |  |  | LES 6 KV CONFECTII 30200201 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 30.03.2026 | 16:49 | 226 | 1820.57 | 16:49 Declanseaza prin PMT LES 6 kV Fabrica de Confectii in St. Hipodrom 18:48 S-a adus in functiune LES 6 kV Hipodrom-F-ca de Confectii 20.20 In urma masuratorilor s-a gasit LES 6 kV Confectii-Casa Agronomului defect cu SB deschise la capete 20.35 In PT Centru Calcul s-a adus in functiune LES 6 kV Cuza Calarasi | Ploaie | Nu | Da | Nu
1000047988 | 49715 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia exploatare Municipal Braila | Linii electrice in cablu | LES 6 KV STATIA HIPODROM- PT BLOC HRISTO BOTEV |  |  |  |  | LES 6 KV BLOCURI HALE 30200201 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 30.03.2026 | 16:49 | 116 | 284.59 | 16:49 Declanseaza LES 6 kV Hipodrom-Hristo Botev prin PMC 2 18:12 Comunica COR MT ca LES 6 kV St-Hipodrom-PT Hristo Botev -defect 18:16 In PT Magazin Dunarea s-a adus in functiune LES 6 kV Centru Recoltare Sange, 01.04.2026 18:53 S-a adus in funcctie LES 20 kV Hipodrom – Hristo Botev | Ploaie | Nu | Da | Nu
1000047990 | 49717 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia exploatare Municipal Braila | Celule electrice | PTZ 1945 20/0,4KV 9 Progresul | [6 empty] | PTZ 1945 9 PROGRESUL |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 31.03.2026 | 02:57 | 4 | 136.25 | 2.57-3.01 LES 20 kV PT 3 Progresul deconectat in St. Pisc 01.04.2026 17:56 In PT 9 Progresul s-a inchis SB 20 kV Trafo | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047991 | 49718 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia exploatare Municipal Braila | Linii electrice in cablu | LES 6 KV PT VIZIRU 9 - PT VIZIRU 6 |  |  |  |  | LES 6 KV PA 10 VIZIRU 1 30200201 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 31.03.2026 | 09:48 | 32 | 891.3 | 9:48 Apare pp pe BARA de MT in St. Braila Sud s-a adus in stare deconectat LES 6 kV PA 10 Viziru iar pp a disparut 10:13 Comunica COR MT LES 6 kV PT 6 Viziru-PT Viziru 9 defect in ssv la ambele capete 10:20 S-a adus in functiune LES 6 kV PA 10 Viziru in St. Braila Sud(normal | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047969 | 49696 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau Nord | Formatia Patarlagele | Linii electrice aeriene | inlocuire izolator spart la stalpul 166, si st. nr. 169 deplasat |  |  |  |  | LEA 20 KV VIPERESTI 30300302 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 31.03.2026 | 11:44 | 6 | 165.56 | 11:44 RAR - PHC R 13 Viperesti 11:50 Dupa manevre de sectionare: R 13 Viperesti in functiune cu STS1 Ax Rusavatu deschis 12:46 STS 1 Ax Rusavatu inchis cu SS2 Ax Rusavatu deschis | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047982 | 49709 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Valeni | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV DRAJNA 30100201 |  |  |  | 0 | 20 | 15 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 01.04.2026 | 10:27 | 56 | 668.36 | 10:27 In St Maneciu declanseaza LEA 20 Kv Drajna prin PMC-1,la proba declanseaza. 11;23 Se revine la SN cu LEA 20 KV Drajna dupa indepartare copac cazut pe LEA la SS4,toti consumatorii au fost alimentati | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000047984 | 49711 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Tg. Bujoru CE EXT. | Linii electrice aeriene | Elementele SCADA din LEA 20 kV Foltesti - Oancea semnalizeaza lipsa tensiune. |  |  |  |  | LEA 20 KV FOLTESTI ~ OANCEA 30500403 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Deficiente la consumatori, in instalatiile acestora sau la cladiri ce adapostesc instalatii ale furnizorului | 01.04.2026 | 11:32 | 160 | 1498.6 | 11.32 Elementele SCADA din LEA 20 kV Foltesti - Oancea semnalizeaza lipsa tensiune trimis tura COR IT in statia Foltesti; 12.00 Gasit in statia Foltesti RA - c1 si 2 LEA 20 kV Foltesti - Oancea DPP; 12.05 Alimentat fara deriv. 20 kV Pompe Foltesti; 14.12 Alimentat fara PTZ SPE Draculesti. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000048033 | 49755 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Defect cabluu 6 kV intre PT0082 si PT0057 |  |  |  |  | LES 6 KV PA 34 BALCESCU 30300201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 01.04.2026 | 17:30 | 38 | 262.81 | 17:30- Declanseaza L. 20 kV Balcescu in st. Buzau Nord 17:34- L. 6 kV Balcescu in functiune alimentand PA0034 Balcescu 17:38- Distrbuitoare 6 kV PT0040 si PT0002 in functiune in PA0034, cu distribuitor PT0063 deconectat -dupa asectionari succesive cu distribuitor PT0063: 18:01- Distribuitor PT0063 in functiune cu SB PT0057 deschis in PT0082 18:08- Toti consumatorii alimentati, cablul 6 kV PT0082-PT0057 in SSV (defect) | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000047989 | 49716 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia exploatare Municipal Braila | Linii electrice in cablu | LES 6KV PT VIZIRU 6 - PT VIZIRU 7 |  |  |  |  | LES 6 KV PA PETROLCHIMIE 30200201 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 02.04.2026 | 12:20 | 79 | 1017.52 | 19:26 La control in PA 11 Viziru nu ajungea tensiune din PA Petrol Chimie si s-a deschis SB pe LES 6 kV PA Petrol Chimie 20.37 In urma masuratorilor s-a gasit LES 6 kV PT Viziru 6-PT Viziru 7 defect 20.40 In PA 11 Viziru s-a adus in functiune PT Viziru 15 20.45 In PA 10 Viziru s-a adus in functiune LES 6 kV PT Viziru 9 21.50 In PA Petrol Chimie s-a gasit declansat prin PMC 2 LES 6 kV PA 11 Viziru si s-a adus in functiune | Ploaie | Nu | Da | Nu
1000048026 | 49748 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau Nord | Formatia Berca | Linii electrice aeriene | TT defect la STS1 Plopeasa |  |  |  |  | LEA 20 KV SCORTOASA 30300303 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 02.04.2026 | 14:03 | 130 | 435.96 | 14:03 Declanseaza L 20 kV Scortoasa in st. Satuc 14:06 L 20 kV Scortoasa in functiune cu R 20 deconectat 16:13 R 20 Scortoasa conectat cu SS9 deschis (R 51 deconectat) 22.58. DUPA CONTROL SI SECTIONARI CU PO , IN FUNCTIUNE CU SS 9 DESCHIS | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000048027 | 49749 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau Nord | Formatia Berca | Linii electrice aeriene | CTI defect in celula masura PT 9235 |  |  |  |  | LEA 20 KV MAGURA 30300303 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Deficiente la consumatori, in instalatiile acestora sau la cladiri ce adapostesc instalatii ale furnizorului | 02.04.2026 | 14:03 | 142 | 139.35 | 14:03 S-a deschis STD 1 Nifon din L 20 kV Magura 16:25 STD 1 Nifon inchis cu SD3 Nifon deschis 18:10 SD3 Nifon inchis cu sig MT scoase in celula plecare spre PT 9235 | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000047998 | 49725 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Boldesti | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV INTEX 30100203 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 02.04.2026 | 15:39 | 52 | 2414.76 | !5:39 in St Pl Nord a declansat L 20KV Intex prin PHC (nu s-a mai putut conecta de la distanta ) 16:28 PE Boldesti informeaza ca la SS3(SV178) din L 20 KV Intex ,este un cap terminal defect spre SS4(S176). 16:31 s-au efectuat manevre de sectionare si s-a izolat ca defect L 20 KV Intex intre SS3(SV178) si SS4(SV176) ,toti consumstorii au fost alimentati ,mai putin PC6113 iluminat Pasaj | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000048028 | 49750 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau Nord | Formatia Patarlagele | Linii electrice aeriene | izolator spart la stalp. nr. 38 |  |  |  |  | LEA 20 KV CHIOJD 30300302 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 02.04.2026 | 17:29 | 32 | 711.7 | 17:29 L 20 kV Chiojdu deconectata in st. Patarlagele 17:32 S-a inchis ST Bucla Chiojdu - Paltineni cu R 19 deconectat 18:01 R 19 conectat cu SS2 deschis 20:10 L 20 kV Chiojdu in functiune | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000048000 | 49727 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati |  | Linii electrice aeriene | S-a inregistrat o declansare RAR(-) c1, recloser R[03] stp. 331 din LEA 20 kV Beresti - Radesti prin PMC 1-L si PHC-L. |  |  |  |  | LEA 20 KV BERESTI ~ RADESTI 30500403 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 02.04.2026 | 19:22 | 243 | 741.1 | 19.22 RAR(-) c1 pe R[03] stp. 331 din LEA 20 kV Beresti - Radesti; 23.25 Alimentat integral. | Ploaie | Nu | Nu | Nu
1000048019 | 49741 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Boldesti | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 6 KV PT 1078 DRUMURI 30100203 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 03.04.2026 | 08:47 | 121 | 1569.61 | 8:47 PE Boldesti informeaza ca pe LES 6 KV Pt1078 nu este tensiune.09:10 se informeaza ca LES 6 KV PT 1078 Drumuri este declansata prin PMC. 9:22-10:11 s-au efectuat manevre de sectionare pentru depistare si izolare defect ,s-a izolat ca defect LES 6 KV PT 1078 Drumuri intre PT 1085 si S bucla 2 Drumuri-Arta Metalului. 10:41-10:48 s-au efectuat manevre de sectionare pentru depistare sdi izolare defect si s-a izolat ca defect LES 6 KV PT 1078 Drumuri intre St Scaieni si PT 1078 Drumuri,toti consumatorii au fost alimentati. 21:38 s- a revenit la SN cu LES 6 KV PT 1078 Drumuri,dupa reparatie LEs defect | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000048072 | 49793 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau Sud | Linii electrice aeriene | Conductor rupt pe derivatia 20 kV PT 0092 |  |  |  |  | LEA 20 KV FRASINU 30300204 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 04.04.2026 | 21:16 | 12 | 166.78 | 21:03 Declanseaza L 20kV Stalpu + Frasinu in st. Maxenu (semnalizari lipsa tens. echipam. telec-date L 20kV Frasinu) => anuntat TM1 deplasare st. Maxenu 21:28 s-a inchis STD 1 Siloz cu STS 6 deschis 22:00 S-a inchis S Bucla Smeeni - Frasinu cu STS 4 deschis 23:58 L 20 kV Frasinu la SN | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000048023 | 49745 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Tecuci | Formatia exploatare 1 Urban Tecuci | Linii electrice in cablu | [5 empty] | LES 6 KV PA AUTOGARA TECUCI 30500301 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 05.04.2026 | 02:20 | 77 | 1460.27 | DED-L GALATI EVENIMENT: 05.04.2026 02:20 LES 6 KV PA AUTOGARA TECUCI 30500301 02.20 in St. Tecuci declanseaza LES 6 kV PA Autogara 02.55 Alimentat PA Autogara fara PCZ-89 CT-11, PCZ-67 M. Basarab si PCZ-98 Bradului 03.37 Alimentat integral Defect: LES 6 kV PCZ-98 Bradului – PCZ-41 TRCL Semnalizari: DTN P.intrerupta = 2.11 MW t = 1 ora si 17 minute In data de 05.04.2026, Formatia Defectoscopie GL a depistat defectul (in fara blocului lui Carjeu, langa Intersesctie) si formatia Mentenanta Tecuci a efectuat decopertarea LES 6 kV. In data de 06.04.2026 s-a montat protectia pentru spriinirea malului si s-au efectuat sapaturi, In zona respectiva LESul 6 kV se afla la aproximativ 3,5m adancime si in gropa se aduna apa. S-a incercat scoaterea apei cu o pompa de apa murdara, dar nu s-a reusit in totalitate. | Ploaie | Nu | Nu | Nu
1000048041 | 49763 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | creanga pe Spost 20 kV PT Plot19/3 |  |  |  |  | LEA 20 KV PLOT 17-18 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 05.04.2026 | 08:12 | 210 | 200 | 8:12 RAR(-) lucrat PHC LEA 20 kV Plot 17-18 St. Insuratei 8:15 S-a adus in functiiune LEA 20 kV Plot 17-18 declanseaza prin PHC 8:15 S-a deschis S 140 8:15 S-a adus in functiune LEA 20 kV Plot 17-18(normal) 11:40 Comunica COR Insuratei ca la controlul efectuat in pe LEA 20 kV Plot 18 a gasit o creanga pe Spost 20 kV PT Plot19/3 11:42 S-a inchis S 140; creanga pe Spost 20 kV PT Plot19/3 | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000048025 | 49747 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | ACHPBI 150 mmp |  |  |  |  | LES 6 KV SNG ~ CONEX IMNG FID2 30500201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 06.04.2026 | 02:07 | 238 | 10294.77 | 06.04.2026 02.07 IIn St. SNG , dupa multiple semnalizari de punere la pamant a Barelor de MT, declanseaza prin PMR , LES 6 kV PC Criomec Obs. lipsa PO Menarom si acces in PTZ IMNG , fara consum casnic . Defect : LES 6 kV St. SNG - PC Criomec Data realimentare: 06.04.2026 06:05 Data revenire SN: 08.04.2026 18:30. S-a executat 1 manson tripolar ACH-ACH. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000048017 | 49739 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Tecuci | Formatia exploatare 1 Rural Tecuci | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV TECUCI ~ CIORASTI 30500302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 06.04.2026 | 08:52 | 200 | 463.45 | DED-L GALATI EVENIMENT: 06.04.2026 08:52 LEA 20 KV TECUCI ~ CIORASTI 30500302 08.52 In LEA 20 kV Tecuci – Ciorasti declanseaza R[14] stp.415 din ax 08.54 Alimentat fara portiunea STc stp. 479 - capat (8 PT-uri fara tensiune) 11.00 Alimentat fara Rrac PTA Liesti –Priponesti 12.12 Alimentat integral Defect: La stp 17 Rrac PTA Liesti –Priponesti izolator spart cazut pe cuva transformastorului. Semnalizari: PMC 2-L P.intrerupta = 0.20 MW t = 3 ore 20 minute In data de 06.04.2026, formatia Exploatare Rural Tecuci a inlocuit izolatorul spart din ceramica cu izolator din material compozit la spt. 17 Rac 20 kV PTA Liesti-Priponesti. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000048035 | 49757 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Tronson principal LES 20 kV Galeriile Buzau defect |  |  |  |  | LES 20 KV GALERIILE BUZAU 30300201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Actiuni externe asupra instalatiilor energetice(loviri sau atingeri de conductori si cabluri,ruperi de stilpi sau cabluri,obiecte cazute pe inst.,etc) | 06.04.2026 | 13:17 | 124 | 0 | 13:17 Declanseaza L 20kV Galeriile Buzau in st. Contactoare (semnaliz. "lipsa tens." in PA 0158 Galleria Bz.) 13:35 Soseste informatia ca trons. princ. LES 20kV Galeriile Buzau avariat de terti 14:00 Confirma TM1 - in st. Contactoare L 20kV Galeriile Buzau declansata PHC (TM1 in deplasare de la st. Maxenu - lucrari) 15:21 - 17:50 L 20kV Galeriile Buzau retrasa din expl. pt. reparatie cablu 20kV 18:00 L 20kV Galeriile Buzau in functiune in st. Contactoare | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000048073 | 49794 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | CTI 20 kV in cel. trafo din PT0094 defect |  |  |  |  | LES 20 KV SUBSTATIA OBOR 30300201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 06.04.2026 | 13:46 | 45 | 227.36 | 13:46 Declanseaza L 20kV Subst. Obor din st. Contactoare (semnaliz. "lipsa tens." de la echip. telec-date) 14:00 Confirma TM1 - in st. Contactoare L 20kV Subst. Obor declansata PHC (TMI in deplasare de la st. Maxenu - lucrari) 14:06 - 14:25 Sectionari si probe in L 20kV Subst. Obor => CTI 20kV in cel. trafo din PT0094 defect => s-a deschis SB cel. trafo in PT0094 (14:25) 14:31 L 20kV Subst. Obor in functiune in st. Contactoare | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000048024 | 49746 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | ACHPBI 150 mmp |  |  |  |  | LES 6 KV FILESTI ~ PT 2 MAGISTR 30500201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 06.04.2026 | 15:04 | 100 | 2100.97 | 06.04.2026 15.04 in St. Filesti declanseaza LES 6 kV PT T2 Magistrala 16.27 Alimentat PT T2 Magistrala . 16.44 Alimentat integral. Defect : LES 6 kV PT T2 Magistrala -PT Progresul Data realimentare: 06.04.2026 16:44 Data revenire SN: 07.04.2026 23:45. S-a executat 1 manson tripolar ACH-ACH. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000048018 | 49740 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Tecuci | Formatia exploatare 1 Rural Tecuci | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV TECUCI ~ CIORASTI 30500302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 06.04.2026 | 16:44 | 212 | 860.8 | DED-L GALATI EVENIMENT: 06.04.2026 17:08 LEA 20 KV TECUCI ~ CIORASTI 30500302 16.44 in LEA 20 kV Tecuci - Ciorasti declansat R[20] stp 1/284 16.47 Conectat pentru proba - declansat. 18.33 Alimentat integral, fara portiunea de la stalp 7/14 - STC [72] stp 1/75 ( nu sunt consumatori nealimentati) 20.16 Alimentat integral in SN Defect: Izolator spart la stalp nr. 91 Semnalizari: RAR (+) c1,2 prin DSLPP pe LEA 20 kV Tecuci - Ciorasti P.intrerupta = 0.47 MW t = 3 ore 32 minute In data de 06.04.2026, formatia Exploatare Rural Tecuci a inlocuit izolatorul spart din ceramica cu izolator din material compozit la stp. 91. din bucla cu LEA 20 kV SPP 2+3 Nicoresti. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000048042 | 49764 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Insuratei | Linii electrice aeriene | cordon retezat |  |  |  |  | LEA 20 KV SPE 30200301 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 06.04.2026 | 18:14 | 86 | 100 | 18.14-19.40 La cererea COR Insuratei s-a adus in slp LEA 20 kV SPE in st. Cuza Voda. cordon rupt la SS st. 251 | Vint puternic | Nu | Da | Nu
1000048043 | 49765 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV SRPA 02 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 07.04.2026 | 00:27 | 33 | 20 | 00:27 RAR(-)PHC LEA 20 kV Bordei Verde-SRPA 02 01:00 S-a adusc in functiune LEA 20 kV Bordei Verde-SRPA 02 defect trecator | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000048077 | 49796 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau 1 | Linii electrice in cablu | Izolatori conturnati in PT 0096 defecti |  |  |  |  | LES 6 KV FLACARA1 30300201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 07.04.2026 | 09:12 | 42 | 1330.7 | 09.12. Declanseaza LES 6 kV Flacara 1 in St. Buzau Nord 09.54. Dupa sectionari si control - PT 0096 si cablurile aferente in SSV - restul consumatorilor alimentati | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000048020 | 49742 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Valeni | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV FCA 30100201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 07.04.2026 | 10:40 | 41 | 3175.46 | 10:40 declanseaza r15 din LEA 20 KV FCA prin PHC,s-a primit informatia ca este copac cazut pe linie . 11:21 s-a revenit la SN cu LEA 20 KV FCA de la R15 la capat ,dupa indepartare copac din LEA. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000048021 | 49743 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Slanic | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV COMUNE 30100202 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Produse de vegetatie (caderi de copaci, crengi luate de vant, etc.) | 07.04.2026 | 13:39 | 91 | 3212.81 | 13:39 in St Slanic declanseaza R108 din LEA 20 KV Comune prin PMC 3 ,la probe declanseaza prin PMC3. 14:10 s-a izolat LEA 20 KV Comune de la SD2B la capat ,conductor rupt intre st nr.25 si 26 ,s-au alimentat partial consumatorii. 15:03 s-a revenit la SN cu LEA 20 KV Comune ,de la SD2B la capat ,dupa intregire conductoare rupte intrtre st nr.25 si 26 | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000048044 | 49766 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV SRPA 02 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 08.04.2026 | 10:27 | 51 | 200 | 11:27 Declanseaza LEA 20 kV Bordei Verde - SRPA 02 11:18 S-a adus in functiune LEA 20 kV Bordei Verde-SRPA 02 defect trecator | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000048022 | 49744 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | In LEA 20 kV Schela – Serbesti 2 RAR (-) C1+2 recloser R [35] stp. 2b/14 Deriv. 20 kV Schela 2 prin PHC-L. |  |  |  |  | LEA 20 KV SCHELA ~ SERBESTI II 30500402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 08.04.2026 | 15:44 | 128 | 422.11 | 15.44 In LEA 20 kV Schela – Serbesti 2 RAR (-) C1+2 R [35] stp. 2b/14 Deriv. 20 kV Schela 2; 16.44 Alimentat fara Rac PTA Schela 3; 17.52 Alimentat integral. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000048092 | 49809 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3030 | Buzau | CE MT JT Buzau + Buzau Sud | Formatia SO Buzau Sud | Linii electrice aeriene | Tronson principal LES din LEA 20 kV Gl. Sarat defect |  |  |  |  | LEA 20 KV GLODEANU SARAT 30300204 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 08.04.2026 | 16:55 | 45 | 930.32 | 16:55 Deconectat L 20kV Gl. Sarat in st. Stalpu la p.p. neta faza "R" - p.p. dispare 17:13 Dupa sectionari si probe STS9 Vintlileanca inchis cu R38 deconectat 17:15 STBucla Gl.Sarat-Gheraseni inchis cu STS2 deschis 17:17 La proba din L 20kV Gheraseni cu STS2 Gl.Sarat inchis apare p.p. neta faza R => defect amonte STS2 17:35 S-a inchis STS2 Gl.Sarat cu SS1 deschis - normal => tronson princ. LES din linie defect 17:40 S-a conectat local I-20kV in PA PC 0001 CEF1 Stalpu (fara comunic.) - toti cons. alim. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000048036 | 49758 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Tg. Bujoru CE EXT. | Linii electrice aeriene | Elemente SCADA semnalizeaza, lipsa tensiune pe LEA 20 kV Foltesti - Oancea. Gasit RAR(-) c1 lucrat DPP. |  |  |  |  | LEA 20 KV FOLTESTI ~ OANCEA 30500403 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 09.04.2026 | 09:38 | 22 | 586.61 | 09.38 Elemente SCADA semnalizeaza, lipsa tensiune pe LEA 20 kV Foltesti - Oancea. Trimis tura in statie.(65 PTA nealim.); 10.00 Gasit RAR(-)c1 lucrat DPP. Alimentat integral. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000048037 | 49759 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | Retras din exploatare in LEA 20 kV Foltesti - Frumusita, portiunea STc stp.73 - STc stp.115, prezinta p.p. |  |  |  |  | LEA 20 KV FOLTESTI ~ FRUMUSITA 30500402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 09.04.2026 | 09:59 | 131 | 668.24 | 09.59 Retras din exploatare in LEA 20 kV Foltesti - Frumusita, portiunea STc stp.73 - STc stp.115, prezinta p.p. (7 PTA nealim.); 12.10 Alimentat integral. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000048038 | 49760 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Tg. Bujoru CE EXT. | Linii electrice aeriene | Elemente SCADA semnalizeaza, lipsa tensiune pe LEA 20 kV Foltesti - Oancea prin PMC -2L. |  |  |  |  | LEA 20 KV FOLTESTI ~ OANCEA 30500403 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 09.04.2026 | 17:40 | 238 | 833.46 | 17.40 Elemente SCADA semnalizeaza, lipsa tensiune pe LEA 20 kV Foltesti - Oancea; 18.02 PO gasit RAR (-) c1 prin PMC-2L; 18.03 Alimentat consum fara PTA Vladesti 1 , Trafo defect; 21.38 Alimentat integral abonatii din PTA Vladesti 1, dupa inlocuire Trafo. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000048065 | 49787 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Boldesti | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV LIPANESTI 30100203 |  |  |  | 0 | 15 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 12.04.2026 | 01:46 | 49 | 2614.56 | 01:46 declanseaza R104 din L 20 Kv Lipanesti prin PHC,simultan apare PP pe barele 20 KV din St Scaieni ,s-a deconectat L 20 KV Boldesti PP dispare . 02:35 s-a izolat cu defect L 20 KV Lipanesti intre PT 1109 si PT 1123,s-au alimentat toti consumatorii | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000048067 | 49789 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Boldesti | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV BOLDESTI 30100203 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 12.04.2026 | 01:46 | 11 | 1356.34 | 01:46 apare PP pe barele de 20 KV din St Scaieni ,s-a deconectat L 20 KV Boldesti PP dispare . 01:57 s-au efectuat manevre cu elementele telecomandate din L 20 KV boldesti ,s-au alimentat partial consumatorii. 03:02 s-a izolat cu defect L 20 KV Boldesti de la SD PT 1204 la capat (retea MT torsadata rupta) .PT 1024 a ramas nealimentat ( L 20 KV Pleasa 2 este preluata pe L 20 KV Boldesti). | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000048039 | 49761 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | Elementele din SCADA semnalizeaza lipsa tensiune pe LEA 20 kV Abator – Dunarea. RAR(-) c1 lucrat DPP. |  |  |  |  | LEA 20 KV ABATOR ~ DUNAREA 30500402 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 13.04.2026 | 19:34 | 91 | 3162.09 | 19.34 Elementele din SCADA semnalizeaza lipsa tensiune pe LEA 20 kV Abator – Dunarea; 19.37 Alimentat de la STC[08] stp. 72 pana la STC[26] stp. 11; 20.43 Alimentat portiunea St. Abator - PC 1 Drum Expres; 21.05 Alimentat integral. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000048047 | 49769 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | A2YSY 150 mmp |  |  |  |  | LES 20 KV FILESTI ~ T3 SIDER V 30500201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 14.04.2026 | 09:53 | 137 | 2179.92 | 14.04.2026 09.53 in St. Filesti declansat LES 20 kV PT T3 Sider. Vest 10.00 Alim. PTZ CTA Doja 10.16 Alim. PT 3 Sider. Vest si PT 14 Sider. V 11.20 Alim. din PT T4 Siderurgistilor - capat 11.30 Alim. PT T12 Sider. Vest 12.05 Alim.PT T3 Siderurgistilor 12.10 Alim. integral Defect : LES 20 kV PT T2 Siderurgistilor - PT T3 Siderurgistilor Data realimentare: 14.04.2026 12:10 Data revenire SN: 15.04.2026 01:17 S-a executat 1 manson monopolar A2Y-A2Y pe o faza. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000048048 | 49770 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | A2XS2Y 150 mmp |  |  |  |  | LES 20 KV GL NORD ~ SPITAL 2 30500201 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 16.04.2026 | 01:05 | 75 | 2523.33 | 16.04.2026 01.05 Elemente SCADA indica lipsa tensiune pe LES 20 kV Gl. NORD – PT Spital 2 11 05 Lipsa tensiune 01.11 Alim. din PTAB Muzeu Rizer - capat 01.31 Alim. din PT ITG A2 - capat + PT Praktiker 01.32 Alim. pana in PT T2 Stiintei 02.20 Alim. integral Defect : LES 20 kV PT Camin Studenti 1 - PT Teatrul Muzical Data realimentare: 16.04.2026 02:20 Data revenire SN: 17.04.2026 23:49 S-a executat 1 manson monopolar A2Y-A2Y pe o faza. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000048076 | 49795 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Boldesti | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV PAULESTI 30100203 |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Actiuni externe asupra instalatiilor energetice(loviri sau atingeri de conductori si cabluri,ruperi de stilpi sau cabluri,obiecte cazute pe inst.,etc) | 16.04.2026 | 09:43 | 51 | 5494.89 | 09:43 in St Ploiesti Nord declanseaza L 20 KV Paulesti prin PHC,la proba declanseaza . 09:53 s-au efectuat manevre de sectionare cu elemente telecomandate si s-a izolat ca defect L 20 KV paulesti de la SS5 la capat,s-au alimentat prtial consumatorii.. 10:34 s-a izolat cu defect L 20 KV Paulesti ,derivatia PT 1191(LES defect) ,restul consumatorilor au fost alimentati. 17:10 s-a revenit la SN cu L 20 KV Paulesti dupa reparatie cablu defect,toti consum,atorii au fost alimentati | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000048049 | 49771 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Municipal Galati | Formatia exploatare 1 Urban Galati | Linii electrice in cablu | ACHPBI 150 mmp |  |  |  |  | LES 6 KV FILESTI ~ PT 2 MAGISTR 30500201 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Actiuni externe asupra instalatiilor energetice(loviri sau atingeri de conductori si cabluri,ruperi de stilpi sau cabluri,obiecte cazute pe inst.,etc) | 16.04.2026 | 11:32 | 63 | 1175.91 | 16.04.2026 11.32 In St. Filesti , declanseaza prin PH , LES 6 kV PT 2 Magistrala 12.19 Alimentat PTM T2 Magistrala 12.35 Alimentat integral Defect : LES 6 kV PT 2 Magistrala - PT Progresul , lovit de terti. Data realimentare: 16.04.2026 12:35 Data revenire SN: 17.04.2026 18:15 S-a executat 1 manson tripolar ACH-ACH. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000048051 | 49773 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT Municipal Braila | Formatia exploatare Municipal Braila | Linii electrice in cablu | LES 20kV Statia 110/ 20kV Braila Port- PTZ 1751 20/ 0,4kV 17 Progresul |  |  |  |  | LES 20 KV PT17 PROGRESUL 30200201 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 16.04.2026 | 12:12 | 30 | 257.6 | 12:12 Declanseaza prin PHC LES 20 kV PT 17 Progresul in St. Port 12:17 S-a deschis SB 20 LES 20 kV PT 15 Progresul in PT Penny 12:18 S-a adus in functiune LES 20 kV PT 17 Progresul in St. Port declanseaza prin PHC 12:30 S-a adus in functiune LES 20 kV Kaufland 3 in PT 10 Progresul(normal) 12:31 S-a adus in ssv LES 20 kV PT 17 Progresul in St. Port 12:41 Comunica COR MT ca LES 20 kV St. Port-PT 17 Progresul este indisponibil in stare rece in St. Port si cu SB 20 deschis si blocat in PT 17 Progresul 12:42 S-a inchis SB 20 LES 20 kV LES 20 kV PT 15 Progresul in PT Penny(normal) | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Da | Nu
1000048078 | 49797 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Boldesti | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV BOLDESTI 30100203 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Actiuni ale pasarilor | 18.04.2026 | 07:14 | 50 | 6165.19 | 7:14 In St Scaieni declanseaza L 20 KV Boldesti prin PMC 2 (la proba a declansat). 07:42 la SS1 s-a gasit pasare moarta si coarba retezata. 08:04 s-a revenit la SN ,dupa indepartare pasare si intregit coarba ,s-au alimentat toti consumatorii | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000048034 | 49756 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Tecuci | Formatia exploatare 1 Rural Tecuci | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV TECUCI ~ PETROL 30500302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Conditii meteorologice deosebite sau calamitati naturale | Vint puternic | 18.04.2026 | 08:19 | 247 | 1438.16 | DED-L GALATI EVENIMENT: 18.04.2026 08:19 LEA 20 KV TECUCI ~ PETROL 30500302 08.19 - RAR (-) c 1,2 prin DSLPP pe LEA 20 kV Tecuci - Petrol. 08.22 - Alimentat fara deriv 20 kV CED Rotunda. 09.35 - Alimentat PTA Siliestea 2. 12.26 - Alimentat integral. Defect: Nu s-a evidentiat. La controlul efectuat, s-a gasit copac taiat intre SSstp.39A – STC bucla stp.68. Semnalizari: RAR (-) c 1,2 prin DSLPP P.intrerupta = 2.60 MW t = 4 ore 7 minute Fornatia exploatare Rural Tecuci a efectuat control, fara a identifica neconformitati in instalatiile electrice. | Vint puternic | Nu | Nu | Nu
1000048045 | 49767 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | defect trecator |  |  |  |  | LEA 20 KV SRPA 02 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze neidentificate (in situatia in care dupa analiza incidentului nu s-a putut identifica cauza) | Cauze neidentificate | 18.04.2026 | 09:34 | 51 | 100 | 9:34 Semnalizare SCADA lipsa tensiune LEA 20 kV SRPA 02 St. Bordei Verde 10:25 La cotrolul efectuat in St. Bordei Verde LEA 20 kV SRPA 02 este declansata prin RPP-RAR(-) 10:25 S-a adus in functiune LEA 20 kV SRPA 02 in St. Bordei Verde(normal); defect trecator | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000048079 | 49798 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3010 | Ploiesti | CE MT JT Valeni | Formatia exploatare Boldesti | Linii electrice aeriene | [5 empty] | LEA 20 KV BOLDESTI 30100203 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 18.04.2026 | 09:44 | 37 | 4562.24 | 9:44 in St Scaieni s-a deconectat cu PP LEA 20 KV Boldesti 10:21 s-au efectuat manevre de sectionare pentru depistare si izolare defect si s-a izolat ca defect L 20 KV Boldesti intre St Scaieni si SS1,s-au alimentat toti consumatorii | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu
1000048046 | 49768 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3020 | Braila | CE MT JT RURAL Braila | Formatia deranjamente Ianca | Linii electrice aeriene | izolator spart |  |  |  |  | LEA 20 KV SRPA 02 30200302 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Calitatea necorespunzatoare a materialului | Uzura tehnica a materialului in conditii normale de functionare | 18.04.2026 | 11:05 | 32 | 50 | 11:05 Semnalizare SCADA lipsa tensiune LEA 20 kV SRPA 02 St. Bordei Verde 11:07 S-a deschis S 131 si s-a inchis S 124 apare semnalizare de p.p si s-a deschis S 124 11:36 La cotrolul efectuat in St. Bordei Verde s-a gasit RAR (-) LEA 20 kV SRPA 02 11:37 S-a adus in functiune LEA 20 kV SRPA 02 in St. Bordei Verde(normal) 13:05 Comunica COR Insuratei ca a gasit izolator in aer la st.245 13:58 S-a inchis S 131; izolator in aer la st.245 | Vint puternic | Nu | Da | Nu
1000048040 | 49762 | -1 | 1 | Muntenia Nord | 3050 | Galati | CE MT JT Exterior Galati | Formatia exploatare retele Galati CE EXT. | Linii electrice aeriene | Elemente SCADA indica lipsa tensiune pe LEA 20 kV Pechea – Cudalbi 1. RAR (-) c prin PHC-L. |  |  |  |  | LEA 20 KV PECHEA ~ CUDALBI 2 30500401 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | Iesire accidentala din functiune | Functionare normala | Cauze exterioare gestionarului de instalatii | Actiuni externe asupra instalatiilor energetice(loviri sau atingeri de conductori si cabluri,ruperi de stilpi sau cabluri,obiecte cazute pe inst.,etc) | 18.04.2026 | 15:13 | 262 | 531.06 | 15.13 - Elemente SCADA indica lipsa tensiune pe LEA 20 kV Pechea – Cudalbi 1; 15.32 - Alimentat pana la STC stp.199; 16.42 - Alimentat fara rac 20 kV PTA Gologanu Sectie Mecanica; 19.35 - Alimentat integral. | Fara fenomene meteorologice deosebite | Nu | Nu | Nu