## Raport
NR_EVENIMENTE | IDURI_LUCRARI | CLASS_ID | ID_BDI | CONSUMATORI_AFECTATI | CONSUMATORI_DESERVITI | CE | SAIFI | SAIDI | ENERGIE_NELIVRATA | COD_LF | DESC_LF | TIMP_MEDIU | TIP_PRODUCATOR
26 | 32993;33248;33323;33442;33445;33459;33568;33570;33575;33684;33758;33760;33763;33969;33971;33972;34059;34060;34179;34188;34189;34230;34282;34333;34501;34525 | 4003 | 1385 | 34496 | 8467 | 6D05O130 | 4.0742 | 606.2881 | 7154 | LEA 20 KV ALESD-PC ASTILEU | LEA 20 KV ALESD-PC ASTILEU | 211.5 | 201306
24 | 33342;33473;33474;33478;33482;33483;33491;33493;33495;33497;34277;34280;34826;34827;34829;34831;34832;34833;34834;34835;34837;34838;34839;34840 | 4003 | 155 | 64148 | 7042 | 6D13O150 | 9.1093 | 2037.4734 | 13033 | LEA 20 KV JUC GEACA | LEA 20 KV JUC GEACA | 202.5833 | 117303
22 | 32991;33102;33170;33191;33203;33204;33205;33213;33214;33238;33426;33434;33528;33552;33560;33632;33678;33837;33968;34078;34327;34414 | 4003 | 169 | 67838 | 7593 | 6D31O120 | 8.9343 | 8788.0299 | 75869.75 | LEA 20 KV NEGRESTI-BIXAD-SM | LEA 20 KV NEGRESTI-BIXAD-SM | 840.6364 | 408301
16 | 33200;33277;33278;33380;33382;33385;34584;34586;34607;34611;34620;34639;34649;34652;34657;34673 | 4003 | 1416 | 77390 | 4864 | 6D25O120 | 15.9108 | 372.5578 | 8786.46 | LEA 20 KV LEORDINA-ROZAVLEA 1 | LEA 20 KV LEORDINA-ROZAVLEA 1 | 23.3125 | 326304
16 | 32981;33121;33207;33230;33266;33333;33338;33524;33547;33645;33662;33687;34150;34185;34265;34267 | 4003 | 79 | 22720 | 4722 | 6D31O120 | 4.8115 | 1943.1548 | 21061.84 | LEA 20KV HAL VETIS-SM | LEA 20 KV HAL VETIS-SM | 414.5625 | 481301
15 | 33896;33902;33929;33930;33942;33944;33946;33951;33954;33955;33956;34298;34299;34507;34512 | 4003 | 382 | 0 | 3665 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LEA MT ORADEA NORD - BETOMAT | LEA 20 KV ORADEA N-CONEX. MATEI CORVIN 2 | 74.2667 | 214301
15 | 33080;33082;33158;33252;33388;33505;33511;33513;33544;33657;34002;34222;34227;34436;34439 | 4003 | 119 | 52479 | 4772 | 6D32O120 | 10.9973 | 1567.259 | 21263.54 | LEA 20 KV CRISTOLTEL | LEA 20 KV RASTOCI-ILEANDA | 131.1333 | 602301
14 | 33461;33608;33609;33756;33768;33769;33771;33773;34009;34015;34024;34181;34182;34345 | 4003 | 436 | 38504 | 6297 | 6D25O130 | 6.1147 | 200.1469 | 10194.85 | LEA MT SIGHET BUDESTI | LEA 20 KV SIGHET-BUDESTI | 45.3571 | 317305
14 | 33109;33215;33225;33334;33336;33430;33664;33667;33845;34022;34266;34325;34342;34343 | 4003 | 271 | 22728 | 3085 | 6D31O120 | 7.3673 | 1849.4382 | 9556.42 | LEA 20KV SEINI P CODRULUI-SM | LEA 20 KV SEINI P CODRULUI-SM | 228.0714 | 316302
13 | 33281;33285;33441;33533;33621;33646;33871;33877;33974;33975;33979;34184;34410 | 4003 | 91 | 26677 | 6695 | 6D31O120 | 3.9846 | 1254.6039 | 16223.12 | LEA 20 KV TURT HAL CONX-SM | LEA 20 KV TURT HAL CONX-SM | 212.9231 | 413302
13 | 33381;33386;33394;34592;34614;34619;34634;34637;34638;34640;34650;34651;34670 | 4003 | 1415 | 24141 | 2896 | 6D25O120 | 8.336 | 1280.1564 | 13185.57 | LEA 20 KV LEORDINA-V VISEULUI | LEA 20 KV LEORDINA-V VISEULUI | 124.6923 | 326303
13 | 33076;33432;33499;33635;33712;33736;33742;33745;33762;34195;34399;34404;34852 | 4003 | 1128 | 8546 | 5575 | 6D13O120 | 1.5329 | 205.5604 | 12090.7 | LEA 20 KV DEJ SUD-FODORA | LEA 20 KV DEJ SUD-FODORA 60100501 | 164.9231 | 132301
13 | 32982;32984;32985;33122;33131;33211;33525;33980;34021;34142;34144;34151;34338 | 4003 | 200 | 9409 | 4210 | 6D31O120 | 2.2349 | 473.5736 | 10852.64 | LEA 20 KV ST SEINI-LIVADA-SM | LEA 20 KV SEINI-LIVADA-SM | 211.9231 | 316314
12 | 33001;33008;33337;33351;33471;33559;33817;33818;33819;33982;33983;34391 | 4003 | 266 | 21700 | 6358 | 6D06O120 | 3.413 | 26.6647 | 2100.48 | LEA 20KV RODNA-SINGEORZ BAI II | LEA 20 KV RODNA - SINGEORZ BAI 2 | 41.5833 | 510304
12 | 33095;33249;33486;33640;33642;33860;33867;34075;34077;34200;34208;34359 | 4003 | 1332 | 24680 | 5558 | 6D05O120 | 4.4404 | 793.7456 | 47400 | LEA 20 KV SACUENI-SC VL MIHAI | LEA 20 KV SACUENI-SC VALEA LUI MIHAI | 148.0833 | 217308
12 | 33106;33695;33698;33787;33789;33790;33792;33806;34029;34030;34067;34460 | 4003 | 322 | 22203 | 3637 | 6D05O120 | 6.1048 | 1223.0814 | 0 | LEA MT BEIUS-DOBRESTI | LEA 20kV Beius-Dobresti | 173.5833 | 204305
12 | 33708;34090;34253;34254;34293;34461;34494;34495;34532;34536;34537;34538 | 4003 | 476 | 12353 | 1863 | 6D05O130 | 6.6307 | 8952.9447 | 71664.28 | LEA MT VOIVOZI-DERNA | LEA 20kV Voivozi-Derna | 1235.4167 | 237303
11 | 33088;34553;34555;34560;34563;34564;34572;34574;34578;34642;34658 | 4003 | 115 | 30347 | 4528 | 6D25O130 | 6.7021 | 65.9408 | 9577 | LEA 20 KV COMPLEX | LEA 20 KV PIETROSUL-COMPLEX | 165.1818 | 314302
11 | 33234;33390;33465;33530;33627;33677;34154;34319;34326;34416;34419 | 4003 | 167 | 20283 | 3708 | 6D31O120 | 5.4701 | 1574.8336 | 20621.08 | LEA 20 KV NEGR-CALINESTI-SM | LEA 20 KV TURT-CALINESTI-SM | 204 | 413301
11 | 33101;33177;33314;33421;33515;33653;34045;34051;34475;34482;34483 | 4003 | 1253 | 22136 | 2797 | 6D05O140 | 7.9142 | 2377.375 | 22801.4 | LEA 20 KV TINCA-HOLOD | LEA 20 KV TINCA-HOLOD 60200404 | 240.2727 | 243303
11 | 32943;33448;33449;33455;33457;33569;33572;33583;34168;34281;34526 | 4003 | 454 | 21026 | 4471 | 6D05O120 | 4.7028 | 659.2208 | 3050 | LEA MT TILEAGD-COM TILEAGD | LEA 20kV Tileagd-Com. Tileagd | 174.9091 | 230302
11 | 33117;33271;33371;33423;33526;33631;33735;33737;33992;34008;34228 | 4003 | 176 | 8644 | 4972 | 6D31O120 | 1.7385 | 197.7096 | 22674.02 | LEA 20 KV PETRESTI-SM | LEA 20 KV PETRESTI-SM | 173.1818 | 403304
10 | 34556;34557;34558;34565;34567;34569;34573;34575;34580;34581 | 4003 | 108 | 28363 | 4308 | 6D25O130 | 6.5838 | 66.7338 | 10870 | LEA 20 KV CAZARMA | LEA 20 KV PIETROSUL-CAZARMA | 24.3 | 314301
10 | 33166;33169;33171;33374;33962;34233;34612;34663;34713;34770 | 4003 | 247 | 1637 | 659 | 6D25O120 | 2.4841 | 300.3308 | 10575.61 | LEA 20KV FERNEZIU-IZVOARE | LEA 20 KV FERNEZIU-IZVOARE | 190.6 | 311302
10 | 33066;33067;33591;33797;33850;34172;34285;34286;34352;34356 | 4003 | 415 | 21052 | 3319 | 6D06O120 | 6.3429 | 26.9889 | 1183.83 | LEA MT PR BARGAU PIATRA FANTA | LEA 20 KV PR BARGAU - P FINTINELE | 7.7 | 508301
10 | 34599;34613;34625;34645;34662;34674;34687;34690;34721;34735 | 4003 | 168 | 31788 | 4538 | 6D25O120 | 7.0048 | 1219.4202 | 11981.73 | LEA 20 KV NEGREIA | LEA 20 KV BM5-PA 13 GROSI | 165.1 | 305314
10 | 33084;33087;33384;33387;34605;34610;34622;34656;34661;34676 | 4003 | 1414 | 32995 | 5813 | 6D25O120 | 5.6761 | 593.6042 | 12331.5 | LEA 20 KV LEORDINA-POIENI | LEA 20 KV LEORDINA-POIENI | 109.8 | 326302
10 | 33105;33490;33692;33697;33803;33805;34259;34312;34468;34469 | 4003 | 329 | 15305 | 4967 | 6D05O140 | 3.0813 | 660.6688 | 0 | LEA MT BEIUS-SALONTA | LEA 20kV Beius-Salonta | 234.2 | 204313
10 | 32994;33163;33220;33321;33436;33451;33563;33699;34370;34430 | 4003 | 419 | 4569 | 860 | 6D05O120 | 5.3128 | 1584.2442 | 2390 | LEA MT REMETI-REMETI SAT | LEA 20kV Remeti-Remeti Sat - CHE LESU | 234.1 | 292302
10 | 33161;33223;33460;33574;33585;33689;33764;34329;34362;34364 | 4003 | 448 | 11419 | 1282 | 6D05O130 | 8.9072 | 3380.4134 | 2550 | LEA MT SUNCUIUS-VAD | LEA 20kV Suncuius-Vad | 398.1 | 228304
10 | 33155;33157;33256;33395;33502;33784;34225;34441;34442;34443 | 4003 | 134 | 47871 | 5677 | 6D32O120 | 8.4324 | 1902.5029 | 47969.8 | LEA 20 KV INTER 2 | LEA 20 KV INTER 2 - BOGHIS | 220.6 | 605308
9 | 32885;33226;33236;33531;33663;33786;33869;34270;34331 | 4003 | 232 | 7857 | 4584 | 6D31O120 | 1.714 | 136.4863 | 6269.91 | LEA 20KV CARP ROSIORI-SM | LEA 20 KV CARP ROSIORI-SM | 104.4444 | 404303
9 | 33964;33994;33995;34585;34603;34635;34643;34691;34768 | 4003 | 195 | 24613 | 3396 | 6D25O120 | 7.2476 | 800.3637 | 11856.08 | LEA 20 KV SOM-TOHAT | LEA 20 KV SOMCUTA-TOHAT | 117.8889 | 318307
9 | 33091;33092;33093;33094;33199;34559;34561;34571;34576 | 4003 | 1013 | 13293 | 1477 | 6D25O120 | 9 | 25 | 3220 | LEA 20 KV BAIA BORSA-PA3 BORSA | LEA 20 KV BAIA BORSA-PA3 BORSA | 2.7778 | 301303
9 | 33229;33233;33260;33263;33280;33549;33670;33672;34190 | 4003 | 208 | 10466 | 2763 | 6D31O120 | 3.7879 | 304.3891 | 4727.8 | LEA 20 KV VETIS AEROPORT-SM | AXA VETIS AEROPORT | 86.1111 | 481306
9 | 32998;33242;33349;33458;33557;33829;33985;34061;34176 | 4003 | 258 | 12321 | 5032 | 6D06O120 | 2.4485 | 107.3229 | 1160.54 | LEA 20KV NASAUD-BECLEAN | LEA 20 KV NASAUD - BECLEAN | 51.3333 | 507306
9 | 33194;33366;34237;34246;34601;34695;34706;34719;34774 | 4003 | 1292 | 10554 | 1581 | 6D25O120 | 6.6755 | 232.8994 | 10027.87 | LES 20KV BM5-PT191 | LES 20KV BM5-PT191 | 36 | 305326
9 | 33414;33747;33748;33755;33757;34202;34321;34387;34389 | 4003 | 244 | 6395 | 4679 | 6D13O150 | 1.3667 | 211.5576 | 10788.56 | LEA 20KV DEJ-ILEANDA | LEA 20KV DEJ-ILEANDA | 189.2222 | 113308
9 | 33160;33320;33437;33685;34192;34339;34348;34363;34431 | 4003 | 466 | 7574 | 2395 | 6D05O130 | 3.1624 | 2937.2931 | 4370 | LEA MT VALEA CRISULUI-IPEG | LEA 20kV Valea Crisului-IPEG | 611.2222 | 233302
9 | 33115;33318;33319;33446;33456;33696;34057;34367;34524 | 4003 | 462 | 4573 | 573 | 6D05O120 | 7.9808 | 1976.1239 | 1700 | LEA MT VAD-BAUXITA CORNET | LEA 20kV Vad-Bauxita Cornet | 245.2222 | 232302
9 | 33804;34032;34069;34072;34260;34261;34316;34318;34457 | 4003 | 324 | 20723 | 3417 | 6D05O140 | 6.0647 | 1171.9655 | 0 | LEA MT BEIUS-ORADEA | LEA 20kV Beius-Oradea | 186.3333 | 204309
9 | 33098;33099;33178;33315;34043;34241;34291;34459;34474 | 4003 | 403 | 10549 | 2532 | 6D05O140 | 4.1663 | 472.7591 | 11764 | LEA MT ORADEA-SALONTA | LEA 20 KV SALONTA-ORADEA | 146.2222 | 219301
9 | 33125;33148;33799;33831;33838;34055;34063;34178;34417 | 4003 | 364 | 14402 | 7055 | 6D06O120 | 2.0414 | 25.3459 | 781.24 | LEA MT LECHINTA-SARMAS | LEA 20 KV LECHINTA-SARMAS | 9.6667 | 506304
8 | 33195;33367;34604;34677;34711;34722;34765;34782 | 4003 | 101 | 11537 | 3743 | 6D25O120 | 3.0823 | 564.6147 | 10276.17 | LEA 20 KV BERINTA | LEA 20 KV TG.LAPUS-BERINTA | 201.75 | 320305
8 | 33305;33307;33312;33713;33718;33719;33722;34137 | 4003 | 1269 | 0 | 1849 | 6D05O120 | 0 | 0 | 210 | LEA 20 KV AEROPORT-PC LIVADA | LEA 20 KV AEROPORT-PC LIVADA 60200203 | 53.375 | 241306
8 | 33119;33362;33660;33915;34083;34147;34219;34249 | 4003 | 215 | 8067 | 3220 | 6D31O120 | 2.5053 | 503.0957 | 4205.47 | LEA 20 KV-CIG-SM | LEA 20 KV CIG-SM | 176.75 | 412303
8 | 33339;33355;33593;33602;34377;34390;34394;34422 | 4003 | 260 | 12286 | 5743 | 6D06O120 | 2.1393 | 17.9124 | 289.48 | LEA 20KV NASAUD-DEALU STEF | LEA 20 KV NASAUD - D STEFANITEI | 6 | 507307
8 | 33464;33596;33629;33820;33986;34383;34385;34386 | 4003 | 265 | 18276 | 3876 | 6D06O120 | 4.7152 | 324.2577 | 1566.14 | LEA 20KV RODNA-LUNCA ILVEI | LEA 20 KV RODNA - LUNCA ILVEI | 56 | 510303
8 | 33137;33447;33582;33624;33844;33854;34175;34177 | 4003 | 317 | 18661 | 6394 | 6D06O120 | 2.9185 | 173.3536 | 632.3 | LEA MT BECLEAN -AGRIESEL | LEA 20 KV BECLEAN -AGRIESEL | 33.625 | 501304
8 | 33241;33450;33800;33801;33830;34174;34180;34290 | 4003 | 365 | 16179 | 6204 | 6D06O120 | 2.6078 | 20.6562 | 881.38 | LEA MT LECHINTA-TEACA | LEA 20 KV LECHINTA - TEACA | 9.625 | 506305
8 | 33133;33231;33605;33628;34025;34026;34028;34033 | 4003 | 458 | 21939 | 5454 | 6D06O120 | 4.0226 | 25.128 | 3100.29 | LEA MT UNIREA - SEBIS | LEA 20 KV UNIREA - SEBIS | 4.75 | 503307
8 | 33014;33136;33245;33443;33601;33618;33827;33832 | 4003 | 585 | 11399 | 3055 | 6D06O120 | 3.7313 | 6.9489 | 290.66 | LES 20KV DISTRIB D4 BISTRITA | LES 20 KV BISTRITA - DISTRIBUITOR 4 | 1.75 | 502333
8 | 33002;33140;33438;33603;33851;33858;34056;34065 | 4003 | 588 | 14496 | 4514 | 6D06O120 | 3.2113 | 9.4118 | 526 | LES 20KV DISTRIB D7 BISTRITA | LES 20 KV UNIREA - DISTRIBUITOR 7 | 3.75 | 503302
8 | 33003;33470;33592;33597;33598;33874;33991;34194 | 4003 | 444 | 10249 | 2111 | 6D05O140 | 4.855 | 628.6409 | 16710 | LEA MT STEI-RIENI-BEIUS | LEA 20 KV STEI-RIENI-BEIUS 3 | 195.25 | 227308
8 | 33479;33481;33492;33496;34275;34279;34825;34841 | 4003 | 131 | 16308 | 4818 | 6D13O150 | 3.3848 | 640.5807 | 2636 | LEA 20 KV GHERLA GEACA | LEA 20 KV GHERLA GEACA | 227.25 | 114309
8 | 33345;33347;33348;33494;33498;33500;34828;34830 | 4003 | 154 | 13870 | 2131 | 6D13O150 | 6.5087 | 1192.5551 | 3927 | LEA 20 KV JUC BONTIDA | LEA 20 KV JUC BONTIDA | 176.625 | 117302
8 | 33311;33720;33727;34193;34300;34451;34453;34455 | 4003 | 1198 | 0 | 1370 | 6D05O120 | 0 | 0 | 180 | LEA 20 KV BIHARIA-SACUENI | LEA 20 KV BIHARIA-SACUENI | 144.625 | 242305
8 | 33383;34544;34570;34577;34579;34583;34678;34682 | 4003 | 124 | 7883 | 1194 | 6D25O120 | 6.6022 | 53.6759 | 5440 | LEA 20 KV F-CA DE MOBILA | LEA 20 KV VISEU-F-CA DE MOBILA | 14.375 | 323301
7 | 34238;34588;34621;34647;34666;34724;34745 | 4003 | 88 | 16912 | 2801 | 6D25O120 | 6.0378 | 1004.2014 | 12030.75 | LEA 20 KV SP 1 | LEA 20 KV BM5-SP1 | 148.8571 | 305323
7 | 33297;33304;33309;33715;33729;33732;34466 | 4003 | 1197 | 0 | 1922 | 6D05O120 | 0 | 0 | 230 | LEA 20 KV BIHARIA-CETARIU | LEA 20 KV BIHARIA-CETARIU | 211.4286 | 242304
7 | 33364;33365;34630;34683;34686;34728;34739 | 4003 | 160 | 24705 | 5063 | 6D25O120 | 4.8795 | 968.6698 | 10716.11 | LEA 20 KV LAPUSUL ROM | LEA 20 KV TG.LAPUS-LAPUSUL ROM | 189 | 320307
7 | 34239;34627;34665;34685;34692;34737;34740 | 4003 | 181 | 6693 | 1835 | 6D25O120 | 3.6474 | 706.6202 | 7339.16 | LEA 20 KV ROMANESTI | LEA 20 KV SOMCUTA-ROMANESTI | 158.2857 | 318304
7 | 34589;34593;34594;34646;34659;34669;34675 | 4003 | 182 | 29730 | 4954 | 6D25O120 | 6.0012 | 394.0149 | 7090 | LEA 20 KV ROZAVLEA | LEA 20 KV VISEU-ROZAVLEA | 58.8571 | 323303
7 | 33391;34546;34549;34551;34566;34568;34680 | 4003 | 212 | 8989 | 1498 | 6D25O120 | 6.0007 | 491.0007 | 7200 | LEA 20 KV VISEU 3 | LEA 20 KV VISEU-VISEU3 | 70.2857 | 323307
7 | 33173;33368;34234;34628;34668;34698;34772 | 4003 | 274 | 3752 | 949 | 6D25O120 | 3.9536 | 493.6575 | 6298.06 | LEA 20KV SOMCUTA - MINA | LEA 20 KV SOMCUTA - MINA | 138.2857 | 318301
7 | 33463;33749;33751;33754;33761;33774;34010 | 4003 | 437 | 20220 | 3040 | 6D25O120 | 6.6513 | 323.1595 | 5850.26 | LEA MT SIGHET I PTZ P CRAC 1 | LEA 20 KV SIGHET-CRACIUNESTI | 46.5714 | 317307
7 | 33011;33012;33359;33759;34012;34023;34344 | 4003 | 438 | 15713 | 3260 | 6D25O120 | 4.8199 | 63.7221 | 4574.55 | LEA MT SIGHET I SAR SONDE | LEA 20 KV SIGHET-PETROL | 33.5714 | 317308
7 | 32884;33110;33216;33286;33668;33682;34346 | 4003 | 107 | 9112 | 4336 | 6D31O120 | 2.1015 | 202.3367 | 3502.14 | LEA 20 KV CARP STANA-SM | LEA 20 KV CARP STANA-SM | 158 | 404301
7 | 33134;33350;33606;34183;34382;34384;34393 | 4003 | 264 | 10704 | 3030 | 6D06O120 | 3.5327 | 176.6472 | 2104.74 | LEA 20KV RODNA-ILVA MICA | LEA 20 KV RODNA - ILVA MICA | 52.2857 | 510302
7 | 33243;33356;33623;33814;33856;33859;34034 | 4003 | 459 | 5181 | 1441 | 6D06O120 | 3.5954 | 32.6301 | 483.25 | LEA MT UNIREA-PR BIRGAU3 | LEA 20 KV UNIREA - PR BIRGAU 3 | 8.1429 | 503308
7 | 33015;33135;33332;33607;33809;33849;34284 | 4003 | 556 | 11670 | 3380 | 6D06O120 | 3.4527 | 37.3589 | 468.04 | LES 20 KV PR BIRGAU-UIL SUSENI | LES 20 KV PR BARGAU - UIL SUSENI | 8.8571 | 508305
7 | 33147;33159;33258;33398;33517;34000;34001 | 4003 | 138 | 29681 | 4472 | 6D32O120 | 6.6371 | 987.701 | 7646.23 | LEA 20 KV JIBOU - AGHIRES | LEA 20 KV JIBOU-AGHIRES | 149.1429 | 602305
7 | 33176;33417;33420;33793;34292;34481;34489 | 4003 | 427 | 6381 | 1796 | 6D05O140 | 3.5529 | 620.4783 | 9223.9 | LEA MT SALONTA-ANT | LEA 20kV Salonta-Ant | 145.1429 | 219302
7 | 33709;34086;34087;34089;34094;34510;34534 | 4003 | 477 | 11280 | 2539 | 6D05O130 | 4.4427 | 771.8952 | 13013.82 | LEA MT VOIVOZI-MARGHITA | LEA 20kV Voivozi-Marghita | 174.8571 | 237304
7 | 33489;33588;34068;34070;34071;34374;34380 | 4003 | 325 | 6153 | 3789 | 6D05O120 | 1.6239 | 203.6841 | 3762 | LEA MT BEIUS-PIETROASA | LEA 20kV Beius-Pietroasa | 394.5714 | 204310
7 | 32997;33453;33578;33693;34232;34283;34336 | 4003 | 446 | 6939 | 1281 | 6D05O130 | 5.4169 | 1087.5738 | 2610 | LEA MT SUNCUIUS-BALNACA | LEA 20kV Suncuius-Balnaca | 253.2857 | 228301
7 | 33378;33379;34600;34609;34667;34684;34688 | 4003 | 98 | 11025 | 2876 | 6D25O120 | 3.8334 | 837.7472 | 8614.87 | LEA 20 KV BABA | LEA 20 KV TG.LAPUS-BABA | 192.1429 | 320304
6 | 34587;34590;34718;34726;34760;34766 | 4003 | 123 | 4258 | 849 | 6D25O120 | 5.0153 | 1329.6643 | 6428.58 | LEA 20 KV EROILOR SEINI | LEA 20 KV SEINI - EROILOR | 319.8333 | 316301
6 | 33235;33240;33604;33791;33836;34289 | 4003 | 1329 | 7070 | 3535 | 6D06O120 | 2 | 56.2204 | 1001.4 | LEA MT BECLEAN-LECHINTA | LEA 20 KV BECLEAN-LECHINTA | 33.5 | 501309
6 | 34247;34595;34664;34703;34705;34769 | 4003 | 225 | 5652 | 645 | 6D25O120 | 8.7628 | 2543.5938 | 7256.06 | LEA 20KV FERNEZIU-LUNCI | LEA 20 KV FERNEZIU-LUNCI | 258.1667 | 311303
6 | 33090;34545;34548;34552;34554;34562 | 4003 | 276 | 7714 | 1835 | 6D25O120 | 4.2038 | 160.0218 | 2170 | LEA 20KV ST VISEU SI SS 11 | LES 20 KV VISEU-VISEU2 | 40 | 323306
6 | 33010;33246;33612;33614;33765;33767 | 4003 | 439 | 11178 | 2344 | 6D25O120 | 4.7688 | 320.471 | 5139.89 | LEA MT SIGHET I TECEU | LEA 20 KV SIGHET-TECEU | 85.3333 | 317312
6 | 33357;33433;33472;33553;33681;33839 | 4003 | 172 | 14172 | 3750 | 6D31O120 | 3.7792 | 476.5152 | 8393.64 | LEA 20 KV NEGRESTI-SEINI-SM | LEA 20 KV NEGRESTI-SEINI-SM | 128 | 408306
6 | 33150;33812;33855;34035;34164;34166 | 4003 | 261 | 8064 | 5255 | 6D06O120 | 1.5345 | 34.4344 | 449.61 | LEA 20KV NASAUD-SINGEORZ BAI | LEA 20 KV NASAUD - SINGEORZ BAI | 21.3333 | 505302
6 | 33152;33539;33542;33656;34437;34444 | 4003 | 183 | 14960 | 2534 | 6D32O120 | 5.9037 | 1426.1247 | 4128.51 | LEA 20 KV SALAJ-JIBOU | LEA 20 KV SALAJ-JIBOU | 242 | 684304
6 | 33648;34042;34465;34484;34487;34488 | 4003 | 434 | 10042 | 2492 | 6D05O140 | 4.0297 | 358.0642 | 6522.1 | LEA MT SALONTA-TAMASDA | LEA 20kV Salonta-Tamasda | 78.8333 | 219315
6 | 33183;33184;33273;33274;33413;33783 | 4003 | 245 | 5174 | 3502 | 6D13O150 | 1.4774 | 178.0782 | 7311.32 | LEA 20KV DEJ-SURDUC | LEA 20KV DEJ-SURDUC | 132.5 | 113309
6 | 33409;33872;34445;34446;34447;34449 | 4003 | 316 | 12 | 2 | 6D05O140 | 6 | 770 | 86 | LEA MT BAITA-CIMPENI | LEA 20 KV BAITA-CIMPENI | 128.3333 | 203302
6 | 33293;33711;33716;33724;34473;34476 | 4003 | 390 | 0 | 6354 | 6D05O120 | 0 | 0 | 260 | LEA MT ORADEA SUD-BEIUS | LEA MT Oradea Sud-Beius | 357.3333 | 288303
6 | 33416;33649;33652;34041;34242;34471 | 4003 | 429 | 6666 | 1948 | 6D05O120 | 3.422 | 435.1176 | 7992.6 | LEA MT SALONTA-AVICOLA CEFA | LEA 20kV Salonta-Avicola Cefa | 134.1667 | 219304
6 | 33175;34047;34048;34049;34472;34486 | 4003 | 431 | 42 | 8 | 6D05O140 | 5.25 | 1377.25 | 6072.3 | LEA MT SALONTA-FNC | LEA 20kV Salonta-FNC | 262.3333 | 219311
6 | 33710;34091;34491;34492;34497;34533 | 4003 | 450 | 3949 | 1647 | 6D05O130 | 2.3977 | 641.0468 | 6371.03 | LEA MT SUPLAC-IP | LEA 20kV Suplac - Ip | 351.1667 | 229301
6 | 33316;33317;33647;33650;33651;34054 | 4003 | 1252 | 12054 | 2350 | 6D05O120 | 5.1294 | 671.7911 | 5639.8 | LEA 20 KV TINCA-CALACEA | LEA 20 KV TINCA-CALACEA 60200404 | 137.1667 | 243302
6 | 32849;33424;33554;33665;33666;33963 | 4003 | 1255 | 6238 | 2628 | 6D31O120 | 2.3737 | 739.7979 | 15242.29 | LEA 20KV NEGRESTI-CALINESTI-SM | LEA 20 KV NEGRESTI-CALINESTI-SM | 255.6667 | 408315
6 | 33275;33279;34591;34606;34648;34672 | 4003 | 161 | 17979 | 2999 | 6D25O120 | 5.995 | 1041.2871 | 9369.67 | LEA 20 KV LEORDINA | LEA 20 KV VISEU-LEORDINA | 173.6667 | 323302
5 | 33206;33325;33676;33807;34153 | 4003 | 263 | 3252 | 1491 | 6D31O120 | 2.1811 | 545.273 | 2362.31 | LEA 20KV R BOTIZ-SM | LEA 20 KV R BOTIZ-SM | 199.6 | 404314
5 | 33296;33303;34215;34448;34458 | 4003 | 1381 | 0 | 1280 | 6D05O120 | 0 | 0 | 85 | LES 20KV CET II-PTAB OSORHEI 1 | LES 20 KV CET II-PTAB OSORHEI 1 | 150.2 | 205305
5 | 33201;34597;34602;34734;34781 | 4003 | 96 | 152 | 32 | 6D25O120 | 4.75 | 1089.5625 | 8352.6 | LEA 20 KV AVICOLA 7 | LEA 20 KV BM5-AVICOLA7 | 228.8 | 305311
5 | 34644;34696;34716;34730;34754 | 4003 | 125 | 10347 | 2591 | 6D25O120 | 3.9934 | 607.4215 | 6375.32 | LEA 20 KV FERSIG | LEA 20 KV SOMCUTA-FERSIG | 140.2 | 318303
5 | 33996;34626;34700;34709;34715 | 4003 | 193 | 17788 | 3673 | 6D25O120 | 4.8429 | 263.4675 | 5583.47 | LEA 20 KV SEINI-TOHAT | LEA 20 KV SEINI-TOHAT | 54.4 | 316312
5 | 33180;33376;34758;34767;34773 | 4003 | 1073 | 15130 | 4207 | 6D25O120 | 3.5964 | 324.8686 | 8724.4 | LEA 20 KV CEHU-BENESAT-SS6600 | LEA 20 KV CEHU-BENESAT-ASUAJ | 92 | 601302
5 | 33284;33523;33978;34149;34257 | 4003 | 162 | 10440 | 4284 | 6D31O120 | 2.437 | 1213.542 | 18025.6 | LEA 20 KV LIVADA ST CARP-SM | LEA 20 KV LIVADA ST CARP-SM | 270.2 | 404308
5 | 33123;33529;33551;34155;34395 | 4003 | 170 | 11635 | 4105 | 6D31O120 | 2.8343 | 574.7196 | 10379.99 | LEA 20 KV NEGRESTI-ORAS 2-SM | LEA 20 KV NEGRESTI-ORAS 2-SM | 183.8 | 408304
5 | 33068;33353;33567;33600;34031 | 4003 | 336 | 17243 | 4198 | 6D06O120 | 4.1074 | 15.7742 | 1490.28 | LEA MT BISTRITA-SIEUT | LEA 20 KV BISTRITA - SIEUT | 3.6 | 502322
5 | 33798;33847;34036;34062;34423 | 4003 | 417 | 6908 | 3417 | 6D06O120 | 2.0217 | 101.7155 | 816.38 | LEA MT PR BIRGAU-COLIBITA | LEA 20 KV PR BARGAU - COLIBITA | 53.6 | 508303
5 | 33587;33821;33823;33841;33857 | 4003 | 460 | 5 | 1 | 6D06O120 | 5 | 13 | 188.16 | LEA MT UNIREA-ST APA | LEA 20 KV UNIREA - ST APA | 2.6 | 503309
5 | 33237;33843;33984;33993;34038 | 4003 | 705 | 8791 | 2727 | 6D06O130 | 3.2237 | 20.9406 | 603.85 | LES MT DII BECLEAN | LES 20 KV BECLEAN - DISTRIBUITOR 2 | 5.8 | 501308
5 | 33085;33149;33151;33775;33776 | 4003 | 142 | 6537 | 1562 | 6D32O120 | 4.185 | 728.8278 | 3271.36 | LEA 20 KV JIBOU-CHEUD | LEA 20 KV JIBOU-CHEUD | 169.4 | 602310
5 | 33251;33508;33543;34434;34844 | 4003 | 520 | 16920 | 3643 | 6D32O120 | 4.6445 | 82.1565 | 2221.26 | LES 20 KV FIDER CRASNEI | LES 20 KV CRASNEI | 17.4 | 603303
5 | 33412;33654;33746;33753;34156 | 4003 | 240 | 4435 | 3741 | 6D13O150 | 1.1855 | 60.4485 | 12709.31 | LEA 20KV DEJ-3 | LEA 20KV DEJ-3 | 87.6 | 113304
5 | 33142;33270;33873;34373;34376 | 4003 | 467 | 4792 | 2320 | 6D05O140 | 2.0655 | 258.8866 | 9281 | LEA MT VASCAU-VASCAU 1 | LEA 20kV Vascau-Vascau 1 | 110 | 234302
5 | 33884;33947;34136;34307;34462 | 4003 | 1083 | 0 | 1865 | 6D05O120 | 0 | 0 | 20 | LES MT CET II-OSORHEI 60200201 | LES 20 KV CET II-OSORHEI 60200201 | 112.2 | 205303
5 | 32942;32995;32996;33322;33973 | 4003 | 309 | 5130 | 1325 | 6D05O130 | 3.8717 | 346.7245 | 2000 | LEA MT ALESD-HOTAR | LEA 20kV Alesd-Hotar | 82.2 | 201304
5 | 33485;33639;33705;34499;34540 | 4003 | 378 | 2167 | 1560 | 6D05O130 | 1.3891 | 180.5737 | 4146.5 | LEA MT MARGHITA-VALEA MIHAI | LEA 20kV Marghita-Valea Mihai | 157.6 | 210305
5 | 34252;34498;34535;34539;34543 | 4003 | 379 | 8665 | 2022 | 6D05O130 | 4.2854 | 1419.634 | 37605.37 | LEA MT MARGHITA-VIISOARA | LEA 20kV Marghita-Viisoara | 460 | 210306
5 | 33905;34197;34201;34303;34515 | 4003 | 388 | 0 | 2304 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LEA MT ORADEA SUD-BAILE 1 MAI | LEA 20 KV ORADEA SUD-SINMARTIN 60200201 | 42.2 | 288301
5 | 33292;33308;33723;33733;34209 | 4003 | 399 | 0 | 1427 | 6D05O120 | 0 | 0 | 460 | LEA MT ORADEA SUD-SALONTA | LEA MT Oradea Sud-Salonta | 211.8 | 288307
5 | 33301;33302;33721;34135;34139 | 4003 | 412 | 0 | 280 | 6D05O120 | 0 | 0 | 90 | LEA MT PALOTA-SANTAU | LEA 20 KV PALOTA-SANTAUL MIC | 101.6 | 216306
5 | 33402;33637;33865;34074;34076 | 4003 | 425 | 20283 | 5028 | 6D05O130 | 4.034 | 511.3675 | 35960 | LEA MT SACUENI-ORADEA | LEA MT SACUENI-ORADEA | 135.6 | 217305
5 | 33466;33579;33584;33594;33989 | 4003 | 443 | 7427 | 2317 | 6D05O120 | 3.2054 | 548.8735 | 14818 | LEA MT STEI-NUCET | LEA 20kV Stei-Nucet | 120.6 | 227307
5 | 33577;33691;34328;34369;34432 | 4003 | 447 | 5 | 0 | 6D05O130 |  |  | 550 | LEA MT SUNCUIUS-RECEA | LEA 20kV Suncuius-Recea | 554 | 228303
5 | 33221;33222;33439;33565;33571 | 4003 | 455 | 4364 | 1044 | 6D05O130 | 4.1801 | 1547.7213 | 1000 | LEA MT TILEAGD-COPACEL | LEA 20kV Tileagd-Copacel | 388.2 | 230303
5 | 33298;33731;34205;34478;34480 | 4003 | 1199 | 0 | 941 | 6D05O120 | 0 | 0 | 70 | LEA 20 KV BIHARIA-PALOTA | LEA 20 KV BIHARIA-PALOTA | 100 | 242306
5 | 33096;33097;33520;33643;33794 | 4003 | 1251 | 6848 | 2519 | 6D05O120 | 2.7185 | 478.4085 | 8684.6 | LEA 20 KV TINCA-BEIUS | LEA 20 KV TINCA-BEIUS 60200404 | 166.6 | 243301
5 | 33825;34171;34351;34353;34355 | 4003 | 1330 | 3318 | 945 | 6D06O120 | 3.5111 | 51.4116 | 1879.48 | LEA MT PR BIRGAU 4 - BISTRITA | LEA 20 KV PR BARGAU - BISTRITA 4 | 19 | 508307
5 | 33881;33891;33899;33909;33949 | 4003 | 1357 | 0 | 328 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES 20 KV CET II-PC BAI FELIX | LES 20 KV CET II-PC BAI FELIX | 5 | 205302
5 | 33965;34608;34623;34694;34717 | 4003 | 90 | 5238 | 1265 | 6D25O120 | 4.1407 | 408.0711 | 4801.58 | LEA 20 KV TOCILA 1 | LEA 20 KV TG.LAPUS-TOCILA1 | 98.8 | 320310
4 | 33961;34701;34704;34771 | 4003 | 159 | 4747 | 2021 | 6D25O120 | 2.3488 | 218.5136 | 2962.91 | LEA 20 KV LAPUSEL | LEA 20 KV BM5-LAPUSEL | 116.25 | 305313
4 | 33089;33276;33361;34636 | 4003 | 1417 | 17281 | 4689 | 6D25O120 | 3.6854 | 69.3444 | 1803.13 | LEA 20 KV LEORDINA-ROZAVLEA 2 | LEA 20 KV LEORDINA-ROZAVLEA 2 | 17.5 | 326305
4 | 33165;34248;34596;34679 | 4003 | 289 | 5260 | 922 | 6D25O120 | 5.705 | 927.0607 | 4135.67 | LEA 6 KV COLONIA FLOTATIE 2 | LES 6 KV CAVNIC-COLONIE FLOTATIE 2 | 162.5 | 308102
4 | 33267;33976;33977;34081 | 4003 | 5 | 4059 | 167 | 6D31O120 | 24.3054 | 5562.1916 | 5796.47 | 20KV HAL CONEX VAMA HAL-SM | LEA 20 KV HAL CONEX VAMA HAL-SM | 253 | 405301
4 | 33126;33826;33828;34392 | 4003 | 269 | 1204 | 371 | 6D06O130 | 3.2453 | 1038.4906 | 611.44 | LEA 20KV RODNA-VALEA MARE II | LEA 20 KV RODNA - VALEA MARE 2 | 320 | 510307
4 | 33127;33840;34046;34066 | 4003 | 319 | 7636 | 8029 | 6D06O120 | 0.95105 | 5.2743 | 290.8 | LEA MT BECLEAN -DEJ | LEA 20 KV BECLEAN -DEJ | 13.5 | 501306
4 | 33556;33573;33846;34288 | 4003 | 320 | 6158 | 3206 | 6D06O120 | 1.9208 | 48.9803 | 812.19 | LEA MT BECLEAN -NASAUD | LEA 20 KV BECLEAN - NASAUD | 39.5 | 501307
4 | 33005;33625;34027;34170 | 4003 | 363 | 3940 | 2712 | 6D06O120 | 1.4528 | 10.9086 | 323.59 | LEA MT LECHINTA-BISTRITA | LEA 20 KV LECHINTA - BISTRITA | 11.25 | 506303
4 | 33145;33354;33576;33620 | 4003 | 584 | 2835 | 3612 | 6D06O120 | 0.78488 | 1.9903 | 107.02 | LES 20KV DISTRIB D3 BISTRITA | LES 20 KV BISTRITA - DISTRIBUITOR 3 | 3 | 502332
4 | 33562;33590;33613;33619 | 4003 | 589 | 6085 | 4520 | 6D06O120 | 1.3462 | 2.6925 | 145.9 | LES 20KV DISTRIB D8 BISTRITA | LES 20 KV UNIREA - DISTRIBUITOR 8 | 2 | 503303
4 | 33244;33454;33796;33848 | 4003 | 606 | 2923 | 463 | 6D06O120 | 6.3132 | 188.6847 | 727.06 | LES 20KV ST PR BARGAU BLOCURI | LES 20 KV PR BARGAU - BLOCURI | 31.75 | 508306
4 | 33239;33810;34037;34169 | 4003 | 690 | 452 | 113 | 6D06O130 | 4 | 15 | 74.76 | LES MT BALASTIERA BECLEAN | LES 20 KV BECLEAN - BALASTIERA | 3.75 | 501301
4 | 32983;33538;34152;34256 | 4003 | 3 | 6600 | 2038 | 6D31O120 | 3.2385 | 1438.2355 | 12570.66 | 20KV CARP AV BOTIZ-SM | LEA 20 KV CARP AV BOTIZ-SM | 412.25 | 404302
4 | 32989;33181;33186;33187 | 4003 | 242 | 528 | 132 | 6D13O150 | 4 | 269 | 3099.05 | LEA 20KV DEJ-FFP-VINALCOL | LEA 20KV DEJ-FFP-VINALCOL | 67.25 | 113306
4 | 34088;34255;34456;34518 | 4003 | 762 | 6344 | 2440 | 6D05O130 | 2.6 | 251.7037 | 14015.72 | LES MT ORAS MARGHITA | LES 20kV Oras Marghita | 86.25 | 210308
4 | 33363;33901;33907;33911 | 4003 | 1085 | 0 | 1 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES 20 KV CET II-PRAKTIKER | LES 20 KV CET II-PRAKTIKER 60200201 | 23.75 | 205304
4 | 34867;34868;34869;34870 | 4003 | 925 | 444 | 454 | 6D13O140 | 0.97797 | 166.2026 | 395.1 | LEA MT BAISOARA-VALEA VADULUI | LEA 20 KV BAISOARA-VALEA VADULUI | 447.25 | 104303
4 | 33566;34058;34187;34330 | 4003 | 308 | 236 | 1319 | 6D05O120 | 0.17892 | 25.3836 | 560 | LEA MT ALESD-FISCA | LEA 20kV ALESD-FISCA | 171.75 | 201303
4 | 33000;33407;34375;34378 | 4003 | 315 | 11 | 0 | 6D05O140 |  |  | 690 | LEA MT BAITA-AVRAM IANCU | LEA 20kV Baita-Avram Iancu | 347.75 | 203301
4 | 33487;33488;33688;33690 | 4003 | 321 | 5282 | 2417 | 6D05O140 | 2.1854 | 308.2478 | 0 | LEA MT BEIUS-BUDUREASA | LEA 20kV Beius-Budureasa | 155.5 | 204304
4 | 33700;33788;34317;34467 | 4003 | 328 | 6364 | 2827 | 6D05O140 | 2.2511 | 289.047 | 0 | LEA MT BEIUS-ROSIA | LEA 20kV Beius-Rosia | 303.5 | 204312
4 | 33889;33892;33931;33960 | 4003 | 344 | 0 | 15 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LEA MT CRISUL-AGROSEM | LEA 20kV Crisul-AGROSEM | 83.5 | 207312
4 | 34824;34846;34850;34862 | 4003 | 359 | 3659 | 5799 | 6D13O120 | 0.63097 | 206.8989 | 21144.02 | LEA MT HURDIN FANTANELE | LEA MT HUEDIN FANTANELE | 257 | 115303
4 | 33862;33864;34073;34080 | 4003 | 426 | 3695 | 992 | 6D05O130 | 3.7248 | 800.623 | 5500 | LEA MT SACUENI-VALEA LUI MIHAI | LEA MT SACUENI-VALEA LUI MIHAI | 207 | 217306
4 | 33419;33518;34052;34053 | 4003 | 428 | 1106 | 323 | 6D05O140 | 3.4241 | 569.3498 | 6522.1 | LEA MT SALONTA-AV CIUMEGHIU | LEA 20kV Salonta-Av Ciumeghiu | 156.75 | 219303
4 | 33162;33580;34231;34349 | 4003 | 449 | 2814 | 704 | 6D05O130 | 3.9972 | 1264.9006 | 1350 | LEA MT SUNCUIUS-VL CRISULUI | LEA 20kV Suncuius-Vl. Crisului | 316.5 | 228305
4 | 33341;33343;33480;34276 | 4003 | 130 | 13008 | 3261 | 6D13O150 | 3.989 | 691.9945 | 3159 | LEA 20 KV GHERLA GADALIN | LEA 20 KV GHERLA GADALIN | 173.5 | 114308
4 | 33346;33406;34079;34157 | 4003 | 132 | 4074 | 2260 | 6D13O120 | 1.8027 | 217.5491 | 1604.29 | LEA 20 KV GHERLA MANASTIREA | LEA 20 KV GHERLA MANASTIREA | 107 | 114310
4 | 33717;33725;33730;34134 | 4003 | 1196 | 0 | 4821 | 6D05O120 | 0 | 0 | 30 | LEA 20 KV BIHARIA-MARGHITA | LEA 20 KV BIHARIA-MARGHITA | 145.5 | 242303
4 | 33408;33468;33875;34371 | 4003 | 1227 | 193 | 48 | 6D05O140 | 4.0208 | 300.6875 | 3242 | LEA 20 KV BAITA-NUCET | LEA 20 KV BAITA-NUCET | 75.75 | 203303
4 | 33392;33393;34550;34582 | 4003 | 226 | 6295 | 1592 | 6D25O130 | 3.9541 | 10.8624 | 840 | LEA 20KV RAC -PT 57 V SUS | LEA 20 KV VISEU-VISEU1 | 2.75 | 323305
3 | 33228;33683;33903 | 4003 | 221 | 2256 | 1042 | 6D31O120 | 2.1651 | 81.2821 | 635 | LEA 20 KV-SANTAU-SM | LEA 20 KV SANTAU-SM | 51 | 412308
3 | 33910;33958;34140 | 4003 | 1328 | 0 | 2708 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES 20 KV AEROPORT-PC ARADULUI | LES 20 KV AEROPORT-PC ARADULUI 60200201 | 110.3333 | 241309
3 | 33377;34736;34762 | 4003 | 174 | 2592 | 866 | 6D25O120 | 2.9931 | 304.2956 | 3299.12 | LEA 20 KV ORAS 1 | LEA 20 KV TG.LAPUS-ORAS1 | 101.6667 | 320308
3 | 34641;34660;34738 | 4003 | 500 | 1664 | 2127 | 6D25O120 | 0.78232 | 15.9661 | 1301.58 | LES 10KV BM1-PA2 | LES 10 KV BM1-PA2 | 13.3333 | 302208
3 | 33188;34727;34750 | 4003 | 578 | 4080 | 1360 | 6D25O120 | 3 | 72 | 2188.02 | LES 20KV BM5-PT273 | LES 20 KV BM5-PT273 | 24 | 305319
3 | 32986;33282;34258 | 4003 | 216 | 765 | 444 | 6D31O120 | 1.723 | 466.8378 | 805 | LEA 20 KV-GHENCI-SM | LEA 20 KV GHENCI-SM | 174.3333 | 412304
3 | 33129;33427;34141 | 4003 | 192 | 4 | 2 | 6D31O120 | 2 | 626 | 677.55 | LEA 20 KV SEINI PALMIPEDE-SM | LEA 20 KV SEINI PALMIPEDE-SM | 409.3333 | 316304
3 | 33626;33842;34379 | 4003 | 259 | 2941 | 2449 | 6D06O130 | 1.2009 | 88.1392 | 479.14 | LEA 20KV NASAUD-CAOLIN PARVA | LEA 20 KV NASAUD - CAOLIN | 81 | 505301
3 | 33013;34165;34167 | 4003 | 333 | 3470 | 1901 | 6D06O120 | 1.8254 | 55.0395 | 1027.89 | LEA MT BISTRITA-BECLEAN | LEA 20 KV BISTRITA - BECLEAN | 19.3333 | 502314
3 | 33462;34357;34358 | 4003 | 506 | 294 | 147 | 6D06O120 | 2 | 43.0136 | 2522.35 | LES 20 KV BISTRITA-PREFABR 2 | LES 20 KV BISTRITA - PREFABRICATE 2 | 21.3333 | 502321
3 | 33232;33340;33440 | 4003 | 583 | 926 | 2187 | 6D06O120 | 0.42341 | 1.3384 | 123.05 | LES 20KV DISTRIB D2 BISTRITA | LES 20 KV BISTRITA - DISTRIBUITOR 2 | 3.3333 | 502331
3 | 33130;33853;34064 | 4003 | 586 | 4233 | 4990 | 6D06O120 | 0.8483 | 1.6966 | 172.91 | LES 20KV DISTRIB D5 BISTRITA | LES 20 KV VIISOARA - DISTRIBUITOR 5 | 2 | 504302
3 | 33617;33802;34418 | 4003 | 969 | 1732 | 2560 | 6D06O120 | 0.67656 | 14.0242 | 420.36 | LEA 20 KV BISTRITA-NASAUD 120 | LEA 20 KV BISTRITA - NASAUD | 19 | 502317
3 | 33132;33706;34250 | 4003 | 4 | 1066 | 1107 | 6D31O120 | 0.96296 | 48.2692 | 584.38 | 20KV CONX MOFT BABA N-SM | LEA 20 KV CONX MOFT BABA N-SM | 92 | 407301
3 | 33435;33669;33686 | 4003 | 2 | 3082 | 1920 | 6D31O120 | 1.6052 | 103.15 | 1326.9 | 20 KV PUTURI DOBA-SM | LEA 20 KV PUTURI DOBA-SM | 70.3333 | 481302
3 | 33254;33504;33545 | 4003 | 538 | 15 | 5 | 6D32O130 | 3 | 193 | 1506.34 | LES 20 KV FIDER TRICOTAJE | LES 20 KV FIDER TRICOTAJE | 64.3333 | 601305
3 | 33401;33778;34223 | 4003 | 554 | 7503 | 2490 | 6D32O120 | 3.0133 | 752.8 | 3109.22 | LES 20 KV OJT | LES 20 KV OJT | 249.3333 | 603308
3 | 33077;34006;34218 | 4003 | 1096 | 10846 | 3633 | 6D32O120 | 2.9854 | 137.3113 | 2219.94 | LEA 20 KV INTER 1 ZALAU | LEA 20 KV INTER 1 ZALAU | 56 | 605307
3 | 33779;34007;34435 | 4003 | 135 | 5121 | 2612 | 6D32O120 | 1.9606 | 230.4583 | 1185.4 | LEA 20 KV IP | LEA 20 KV NUSFALAU-TUSA | 118.3333 | 605313
3 | 33509;33780;34274 | 4003 | 184 | 2773 | 956 | 6D32O120 | 2.9006 | 48.841 | 1844.12 | LEA 20 KV SALAJ-PANIC- CEHU | LEA 20 KV SALAJ-PANIC- CEHU | 16.6667 | 684305
3 | 33510;33540;33541 | 4003 | 518 | 103 | 36 | 6D32O120 | 2.8611 | 144.1111 | 754.8 | LES 20 KV FIDER BJATM | LES 20 KV BJATM | 52 | 684302
3 | 32999;33589;34372 | 4003 | 468 | 1845 | 1167 | 6D05O140 | 1.581 | 363.7712 | 6150 | LEA MT VASCAU-VASCAU 2 | LEA 20kV Vascau-Vascau 2 | 209 | 234303
3 | 34262;34315;34463 | 4003 | 693 | 3782 | 1795 | 6D05O120 | 2.107 | 1294.2462 | 0 | LES MT BEIUS-BEIUS 3 | LES 20kV Beius-Beius 3 | 523.6667 | 204303
3 | 33885;33936;34508 | 4003 | 732 | 0 | 1586 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES MT NUFARUL-PT 8 | LES 20 KV NUFARUL-PIATA NUCETULUI | 30.6667 | 212306
3 | 33916;33917;33927 | 4003 | 758 | 0 | 10869 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES MT ORADEA NORD-SC 1 | LES MT Oradea Nord-SC 1 | 19 | 214304
3 | 33879;33941;34520 | 4003 | 782 | 0 | 1488 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES MT SINTEZA-BALASA I | LES MT IOSIA-BALASA 1 | 55 | 209301
3 | 33895;33953;34521 | 4003 | 745 | 0 | 1005 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES MT ORADEA CENTRU-DRUM NOU1 | LES 20 KV ORADEA CENTRU-DRUM NOU | 31.6667 | 213315
3 | 33882;33940;34522 | 4003 | 806 | 0 | 83 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES MT VELENTA-TRIAJ | LES 6KV Velenta-Triaj | 34.6667 | 235107
3 | 33937;33945;33959 | 4003 | 1169 | 0 | 135 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES MT CET II-CONEXIUNE FRUITS | LES MT CET II-CONEXIUNE FRUITS 60200201 | 41.6667 | 205308
3 | 33904;33935;34519 | 4003 | 1001 | 0 | 362 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES 20KV CET II-CONEXIUNE MOL1 | LES 20KV CET II-CONEXIUNE MOL1 | 49.3333 | 205301
3 | 33655;33738;34401 | 4003 | 1131 | 976 | 503 | 6D13O150 | 1.9404 | 428.8569 | 14631.57 | LEA 20 KV DEJ SUD-CUZDRIOARA 1 | LEA 20 KV DEJ SUD-CUZDRIOARA 1 6010050 | 205.3333 | 132304
3 | 33219;34361;34368 | 4003 | 201 | 1389 | 513 | 6D05O130 | 2.7076 | 124.1131 | 550 | LEA 20 KV SUNCUIUS-BOROZEL | LEA 20 KV iesire st. SUNCUIUS-BOROZEL | 45.3333 | 228302
3 | 33641;34502;34542 | 4003 | 376 | 1357 | 1419 | 6D05O120 | 0.95631 | 91.1121 | 3154.77 | LEA MT MARGHITA-SALACEA EX MAR | LEA 20kV MARGHITA-SALACEA | 555 | 210304
3 | 33300;33928;34133 | 4003 | 389 | 0 | 1037 | 6D05O120 | 0 | 0 | 50 | LEA MT ORADEA SUD-BAILE FELIX | LEA 20 KV ORADEA SUD-CIHEI 60200201 | 104 | 288302
3 | 33324;33701;33970 | 4003 | 405 | 2014 | 638 | 6D05O130 | 3.1567 | 702.5611 | 950 | LEA MT P NEAGRA-BLOCURI | LEA 20KV P.Neagra-Blocuri | 214.3333 | 237305
3 | 34305;34479;34523 | 4003 | 414 | 0 | 689 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LEA MT PALOTA-TAMASEU | LEA MT Palota-Tamaseu | 23.6667 | 216307
3 | 33638;33866;33868 | 4003 | 422 | 4352 | 2348 | 6D05O130 | 1.8535 | 296.9242 | 8000 | LEA MT SACUENI-MARGHITA | LEA MT SACUENI-MARGHITA | 167.3333 | 217303
3 | 33512;33519;33644 | 4003 | 432 | 1812 | 330 | 6D05O120 | 5.4909 | 540.2455 | 2110.6 | LEA MT SALONTA-MADARAS | LEA 20kV Salonta-Madaras | 101.6667 | 219313
3 | 33586;33595;33599 | 4003 | 445 | 892 | 392 | 6D05O140 | 2.2755 | 513.25 | 1784 | LEA MT STEI-VASCAU | LEA 20kV Stei-Vascau | 224 | 227309
3 | 33344;34836;34853 | 4003 | 153 | 6618 | 5682 | 6D13O150 | 1.1647 | 131.2263 | 1163 | LEA 20 KV JUC APAHIDA | LEA 20 KV JUC APAHIDA | 112.6667 | 117305
3 | 33007;33128;33247 | 4003 | 1186 | 6269 | 2181 | 6D25O120 | 2.8744 | 8.6231 | 626.54 | LEA 20KV PA12CAVNIC-ROATA-BUDE | LEA 20 KV PA12 CAVNIC-ROATA-BUDESTI | 3 | 324301
3 | 33182;33766;34040 | 4003 | 1261 | 3528 | 8029 | 6D13O120 | 0.43941 | 71.6234 | 4369.69 | LEA 20 KV BECLEAN-DEJ 60100502 | LEA 20 KV BECLEAN-DEJ 60100502 | 163 | 501306
3 | 33726;33921;33925 | 4003 | 1298 | 0 | 1594 | 6D05O120 | 0 | 0 | 20 | LEA 20KV SC SINMARTIN-BAI 1MAI | LES 20 KV SC SINMARTIN-PC BAI 1MAI | 69.3333 | 240301
3 | 33179;34322;34324 | 4003 | 222 | 4554 | 2652 | 6D31O120 | 1.7172 | 202.4872 | 1070 | LEA 20 KV-SUPUR-SM | LEA 20 KV SUPUR-SM | 153.3333 | 412309
2 | 34084;34085 | 4003 | 371 | 88 | 44 | 6D05O130 | 2 | 131 | 285.71 | LEA MT MARGHITA-ABRAMUT 1 | LEA 20kV Marghita-Abramut 1 | 65.5 | 210301
2 | 33265;33410 | 4003 | 628 | 38 | 1298 | 6D31O120 | 0.029276 | 70.5532 | 28645.32 | LES 6 KV FIDER 2 - PA 2000-SM | LES 6 KV FIDER 2 - PA 2000-SM | 2853 | 402104
2 | 34629;34759 | 4003 | 87 | 1220 | 610 | 6D25O120 | 2 | 485 | 2709.28 | LEA 20 KV SOMCUTA | LEA 20 KV BM5-SOMCUTA | 242.5 | 305322
2 | 33966;34653 | 4003 | 89 | 882 | 441 | 6D25O120 | 2 | 178 | 891.14 | LEA 20 KV SP 2 | LEA 20 KV BM5-SP2 | 89 | 305324
2 | 33372;33373 | 4003 | 99 | 3040 | 2852 | 6D25O120 | 1.0659 | 48.1104 | 2373.33 | LEA 20 KV BAITA 1 | LEA 20 KV NISTRU-BAITA1 | 84.5 | 313302
2 | 34749;34764 | 4003 | 279 | 2756 | 1451 | 6D25O120 | 1.8994 | 296.3032 | 3866.19 | LEA 20KV TOHAT - VICEA | LEA 20 KV TOHAT - VICEA | 156 | 310301
2 | 33227;34753 | 4003 | 295 | 14 | 7 | 6D25O120 | 2 | 241 | 2052 | LEA 6KV BM2-PT 131 | LES 6 KV BM2- PT 337 | 120.5 | 303103
2 | 33370;34776 | 4003 | 479 | 33 | 39 | 6D25O120 | 0.84615 | 28.2821 | 1193.01 | LES 10KV BM4 PA 6 | LES 10 KV BM4-PA6 | 39 | 304201
2 | 33967;34779 | 4003 | 496 | 2514 | 1258 | 6D25O120 | 1.9984 | 462.632 | 2818.59 | LES 10KV BM5-PT137 | LES 10 KV BM5-PT36 | 231.5 | 305205
2 | 34707;34761 | 4003 | 570 | 42 | 137 | 6D25O120 | 0.30657 | 18.0876 | 2164.51 | LES 20KV SASAR-PA7 | LES 20 KV SASAR-PA7 | 45 | 315302
2 | 34598;34747 | 4003 | 576 | 2220 | 1110 | 6D25O120 | 2 | 56 | 912.07 | LES 20KV BM5-PT228 | LES 20 KV BM5-PT319 | 28 | 305320
2 | 34655;34748 | 4003 | 577 | 2514 | 1454 | 6D25O120 | 1.729 | 49.3934 | 1341.33 | LES 20KV BM5-PT258 | LES 20 KV BM5-PT258 | 27 | 305318
2 | 34720;34775 | 4003 | 683 | 3410 | 1705 | 6D25O120 | 2 | 133 | 2211.42 | LES 6KV BS2-PT 11 BS | LES 6 KV BS2-PT11 BS | 66.5 | 307101
2 | 34019;34020 | 4003 | 815 | 3116 | 4455 | 6D25O130 | 0.69944 | 1.1459 | 258.06 | LES6KV ST SIGHET 1 - PT 62 | LES 6 KV SIGHET-PA2 | 1.5 | 317101
2 | 33772;34396 | 4003 | 817 | 2134 | 1067 | 6D25O130 | 2 | 202 | 1291.1 | LES6KV ST SIGHET 1 - PT 69 | LES 20 KV SIGHET-PT94 | 101 | 317310
2 | 34723;34755 | 4003 | 1017 | 1898 | 949 | 6D25O120 | 2 | 66 | 1205.35 | LEA 20 KV TG LAPUS-SPITAL | LEA 20 KV TG LAPUS-SPITAL | 33 | 320303
2 | 33189;34752 | 4003 | 1176 | 4 | 2 | 6D25O120 | 2 | 187 | 1178.32 | LES 6 KV PT 27 BAIA SPRIE | LES 20 KV BS 1 - PT 29 BAIA SPRIE | 93.5 | 306305
2 | 33250;33261 | 4003 | 207 | 2692 | 1372 | 6D31O120 | 1.9621 | 547.1844 | 4827.36 | LEA 20 KV VETIS OAR-SM | LEA 20 KV VETIS OAR-SM | 281.5 | 481305
2 | 33703;34186 | 4003 | 209 | 506 | 1439 | 6D31O120 | 0.35163 | 160.4962 | 1837.19 | LEA 20 KV VETIS SATMAREL-SM | LEA 20 KV VETIS SATMAREL-SM | 376 | 481308
2 | 34323;34403 | 4003 | 214 | 974 | 1039 | 6D31O120 | 0.93744 | 22.1059 | 185 | LEA 20 KV-CEHAL-SM | LEA 20 KV CEHAL-SM | 36 | 412302
2 | 33431;33555 | 4003 | 219 | 2174 | 1708 | 6D31O120 | 1.2728 | 57.2775 | 750 | LEA 20 KV-ORAS 2 TASNAD -SM | LEA 20 KV ORAS 2 TASNAD -SM | 45 | 412306
2 | 34398;34409 | 4003 | 639 | 2522 | 4676 | 6D31O120 | 0.53935 | 16.7198 | 770.3 | LES 6 KV PA MICRO 14-SM | LES 6 KV PA MICRO 14-SM | 31 | 410112
2 | 33116;33262 | 4003 | 102 | 4763 | 2424 | 6D31O120 | 1.9649 | 127.0813 | 2860.22 | LEA 20 KV BERV-ELECTRIFIC-SM | LEA 20 KV BERVENI ELECTRIFICARI | 65 | 402309
2 | 33537;33739 | 4003 | 118 | 1049 | 2278 | 6D31O120 | 0.46049 | 30.9144 | 767.16 | LEA 20 KV CRAIDOROLT-SM | LEA 20 KV ST.CAREI 1 - CRAIDOROLT(AXA) | 67 | 402311
2 | 33469;34039 | 4003 | 318 | 5186 | 4031 | 6D06O120 | 1.2865 | 70.1151 | 300.04 | LEA MT BECLEAN -BISTRITA | LEA 20 KV BECLEAN - BISTRITA | 37 | 501305
2 | 33615;33987 | 4003 | 334 | 3179 | 1786 | 6D06O120 | 1.78 | 56.8108 | 489.01 | LEA MT BISTRITA-PR BIRGAU 4 | LEA 20 KV BISTRITA - PR BARGAU 4 | 41 | 502318
2 | 33822;34415 | 4003 | 580 | 3538 | 3964 | 6D06O120 | 0.89253 | 1.3388 | 23.92 | LES 20KV DISTRIB 1 BISTRITA | LES 20 KV BISTRITA - DISTRIBUITOR 1 | 1.5 | 502329
2 | 33139;33143 | 4003 | 581 | 159 | 289 | 6D06O120 | 0.55017 | 30.519 | 576.86 | LES 20KV DISTRIB B1 BISTRITA | LES 20 KV BISTRITA - BERE 1 | 43.5 | 502330
2 | 33335;33444 | 4003 | 592 | 1123 | 847 | 6D06O120 | 1.3259 | 3.9599 | 109.8 | LES 20KV DISTRIBUIT II NASAUD | LES 20 KV NASAUD - DISTRIBUITOR 2 | 4 | 507301
2 | 33630;34050 | 4003 | 593 | 676 | 4424 | 6D06O120 | 0.1528 | 9.3617 | 153.07 | LES 20KV DISTRIBUITOR I NASAUD | LES 20 KV NASAUD - DISTRIBUITOR 1 | 58 | 507303
2 | 33467;33811 | 4003 | 1023 | 16 | 8 | 6D06O130 | 2 | 108 | 274.36 | LES 20 KV BECLEAN - AVICOLA | LES 20 KV BECLEAN - AVICOLA | 54 | 501302
2 | 33352;34350 | 4003 | 1025 | 10 | 6 | 6D06O120 | 1.6667 | 56 | 357.97 | LEA 20KV BISTRITA-ELECTROPLAST | LEA 20 KV BISTRITA - ELECTROPLAST | 33 | 502316
2 | 33527;33876 | 4003 | 206 | 1286 | 632 | 6D31O120 | 2.0348 | 1081.5016 | 20186.72 | LEA 20 KV URZICENI-SM | LEA 20 KV URZICENI-SM | 531.5 | 403307
2 | 33389;33397 | 4003 | 148 | 5892 | 5253 | 6D32O120 | 1.1216 | 108.2197 | 3016.23 | LEA 20 KV JIBOU-MINA ZAGHID | LEA 20 KV JIBOU-MINA ZAGHID | 79.5 | 602314
2 | 33086;33516 | 4003 | 187 | 6417 | 4411 | 6D32O120 | 1.4548 | 72.4205 | 1068.61 | LEA 20 KV SARMASAG-CHIESD | LEA 20 KV SARMASAG-CHIESD | 49.5 | 604302
2 | 33156;33506 | 4003 | 189 | 9548 | 4775 | 6D32O120 | 1.9996 | 418.9123 | 7509.18 | LEA 20 KV SARMASAG-ZALAU | LEA 20 KV SARMASAG-ZALAU | 209.5 | 604304
2 | 33208;34427 | 4003 | 1163 | 1667 | 2394 | 6D31O120 | 0.69632 | 291.0008 | 11237.42 | LEA 20 KV ANDRID-SM 60400302 | LEA 20 KV ANDRID-SM | 420 | 402308
2 | 33514;34490 | 4003 | 430 | 1881 | 1227 | 6D05O120 | 1.533 | 294.9218 | 2352.8 | LEA MT SALONTA-BEIUS | LEA 20kV Salonta-Beius | 203.5 | 219305
2 | 33411;33741 | 4003 | 239 | 931 | 1792 | 6D13O120 | 0.51953 | 42.8058 | 4726.11 | LEA 20KV DEJ-2 | LEA 20KV DEJ-2 | 67 | 113303
2 | 33476;34854 | 4003 | 511 | 1704 | 1701 | 6D13O150 | 1.0018 | 28.2698 | 319 | LES 20 KV D II GHERLA | LES 20 KV D II GHERLA | 90.5 | 114304
2 | 33581;34365 | 4003 | 473 | 1710 | 905 | 6D05O130 | 1.8895 | 350.9702 | 670 | LEA MT VL CRISULUI-REMETI | LEA 20kV Vl. Crisului-Munteni | 195.5 | 233304
2 | 34337;34340 | 4003 | 478 | 1162 | 638 | 6D05O130 | 1.8213 | 495.4232 | 600 | LEA MT VOIVOZI-P NEAGRA | LEA 20kV Voivozi-P Neagra | 280.5 | 237305
2 | 34313;34314 | 4003 | 692 | 4400 | 2200 | 6D05O140 | 2 | 311 | 0 | LES MT BEIUS-BEIUS 2 | LES 20kV Beius-Beius 2 | 155.5 | 204302
2 | 33880;34500 | 4003 | 721 | 0 | 1810 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES MT IOSIA-POLIGRAFIE | LES MT Iosia-Poligrafie | 9 | 209309
2 | 33908;33938 | 4003 | 724 | 0 | 937 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES MT IOSIA-PTZ TECOR | LES MT IOSIA-PTZ TECOR | 47 | 209311
2 | 33914;34203 | 4003 | 726 | 0 | 727 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES MT IOSIA-WAGNER | LES MT Iosia-Wagner | 56.5 | 209313
2 | 33920;33950 | 4003 | 736 | 0 | 1159 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES MT ORADEA CENTRU - IPROFIL | LES 20 KV ORADEA CENTRU-IPROFIL | 43.5 | 213311
2 | 34213;34296 | 4003 | 760 | 0 | 7358 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES MT ORADEA NORD-SC 3A | LES MT Oradea Nord-SC 3a | 24 | 214307
2 | 33418;34243 | 4003 | 763 | 17 | 14 | 6D05O140 | 1.2143 | 52.8571 | 148.78 | LES MT SALONTA-BUMBAC | LES 20kV Salonta-Bumbac | 28 | 219306
2 | 33100;34464 | 4003 | 764 | 3074 | 1538 | 6D05O140 | 1.9987 | 49.9675 | 622.8 | LES MT SALONTA-CONEX I | LES 20 KV SALONTA-CONEXIUNI I | 25 | 219307
2 | 33422;33795 | 4003 | 767 | 5995 | 6162 | 6D05O140 | 0.9729 | 36.4354 | 1695.4 | LES MT SALONTA-CONEXIUNI II | LES 20 KV SALONTA-CONEXIUNI II | 43 | 219310
2 | 33926;34216 | 4003 | 1086 | 0 | 204 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LEA 20 KV CET II-VELENTA | LEA 20 KV VELENTA -CET II 60200201 | 149 | 235317
2 | 33948;34503 | 4003 | 1182 | 0 | 4901 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES 20 KV IOSIA-BALASA 2 | LES 20 KV IOSIA-BALASA 2 60200201 | 171.5 | 209315
2 | 34864;34872 | 4003 | 313 | 261 | 3004 | 6D13O120 | 0.086884 | 6.6242 | 1025.74 | LEA MT BAISOARA-FLORESTI | LEA MT BAISOARA-FLORESTI | 74 | 104301
2 | 33404;33750 | 4003 | 594 | 1373 | 3953 | 6D13O120 | 0.34733 | 18.4756 | 3419.89 | LES 20KV EPURARE | LES 20KV EPURARE | 73 | 113310
2 | 33501;34278 | 4003 | 1129 | 1243 | 1061 | 6D13O120 | 1.1715 | 81.2187 | 229 | LEA 20 KV DEJ SUD-GHERLA | LEA 20 KV DEJ SUD-GHERLA 60100502 | 69 | 132302
2 | 33636;33770 | 4003 | 1130 | 506 | 502 | 6D13O150 | 1.008 | 271.3865 | 5359.69 | LEA 20 KV DEJ SUD-OCNA DEJ | LEA 20 KV DEJ SUD-OCNA DEJ 60100501 | 246 | 132303
2 | 33212;33743 | 4003 | 1170 | 0 | 0 | 6D13O150 |  |  | 0 | LES 20 KV DEJ SUD - PT PREFABR | LES 20 KV DEJ SUD - PT PREFABRICATE | 47 | 132306
2 | 33923;33939 | 4003 | 384 | 0 | 471 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LEA MT ORADEA NORD-VULCAN | LEA 20 KV ORADEA N-CONEX. MATEI CORVIN 1 | 75 | 214302
2 | 34204;34516 | 4003 | 391 | 0 | 6354 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LEA MT ORADEA SUD-BEIUS LA S | LEA 20kV Oradea Sud-Beius 60200201 | 193 | 288303
2 | 34138;34210 | 4003 | 410 | 0 | 38 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LEA MT PALOTA-PORCINE 1 | LEA 20kV Palota-Porcine 1 | 176 | 216304
2 | 33861;34360 | 4003 | 424 | 725 | 363 | 6D05O130 | 1.9972 | 181.7851 | 1520 | LEA MT SACUENI-MIHAI BRAVU | LEA MT SACUENI-MIHAI BRAVU | 91 | 217304
2 | 34093;34506 | 4003 | 452 | 1972 | 986 | 6D05O130 | 2 | 592 | 7261.87 | LEA MT SUPLAC-VALEA CERULUI | LEA 20kV Suplac-Valea Cerului | 296 | 229303
2 | 33564;34334 | 4003 | 453 | 1686 | 1784 | 6D05O130 | 0.94507 | 39.0011 | 601 | LEA MT TILEAGD-CHE CRISURI | LEA 20kV Tileagd-CHE Crisuri | 59 | 230301
2 | 33114;33452 | 4003 | 456 | 385 | 171 | 6D05O130 | 2.2515 | 215.9181 | 1000 | LEA MT TILEAGD-MOBILA | LEA 20kV Tileagd-Mobila | 93.5 | 230304
2 | 33675;34400 | 4003 | 128 | 126 | 1061 | 6D13O120 | 0.11876 | 5.4034 | 5184.78 | LEA 20 KV GHERLA -DEJ | LEA 20 KV DEJ SUD-GHERLA 60100504 | 45.5 | 132302
2 | 33310;34295 | 4003 | 1195 | 0 | 1197 | 6D05O120 | 0 | 0 | 60 | LEA 20 KV BIHARIA-VELENTA | LEA 20 KV BIHARIA-VELENTA | 227 | 242302
2 | 34632;34689 | 4003 | 1213 | 5924 | 3167 | 6D25O120 | 1.8705 | 70.8797 | 1129.21 | LES 20 KV BM2-PA5 CIRC1 | LES 20 KV BM2-PA5 CIRC1 | 39 | 303306
2 | 34297;34504 | 4003 | 1293 | 0 | 2048 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES 20 KV IOSIA-ISPL | LES 20 KV IOSIA-ISPL | 27 | 209317
2 | 34304;34517 | 4003 | 1327 | 0 | 1428 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES 20 KV AEROPORT-PC OGORULUI | LES 20 KV AEROPORT-PC OGORULUI 60200201 | 43.5 | 241308
2 | 34616;34671 | 4003 | 1413 | 1200 | 600 | 6D25O120 | 2 | 378 | 3760 | LEA 20 KV LEORDINA-PA4 | LEA 20 KV LEORDINA-PA4 | 189 | 326301
1 | 33934 | 4003 | 1233 | 0 | 1212 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES 20 KV IOSIA-KAUFLAND | LES 20 KV IOSIA-KAUFLAND 60200201 | 27 | 209316
1 | 33299 | 4003 | 1241 | 0 | 0 | 6D05O120 |  |  | 60 | LES 20 KV CRISUL-CELESTICA | LES 20 KV CRISUL-CELESTICA 60200203 | 55 | 207380
1 | 33634 | 4003 | 1259 | 0 | 0 | 6D13O150 |  |  | 4468.99 | LES 20 KV DEJ SUD-ARC PARC A | LES 20 KV DEJ SUD-ARC PARC A | 1409 | 132307
1 | 33375 | 4003 | 1308 | 3 | 1720 | 6D31O120 | 0.0017442 | 0.24419 | 713.77 | LES 6 KV P-TA 1 MAI C2 | LES 6 KV PA 1 MAI CIRC.1 | 140 | 402109
1 | 33196 | 4003 | 1318 | 1 | 470 | 6D25O120 | 0.0021277 | 0.10213 | 180 | LES 20 KV BM2-PT4 SATU NOU SUS | LES 20 KV BM2-PT 4 SATU NOU DE SUS | 48 | 303308
1 | 34421 | 4003 | 1320 | 2 | 2 | 6D06O120 | 1 | 20 | 149.6 | LES 20KV UNIREA-SELGROS | LES 20 KV UNIREA-SELGROS 60500201 | 20 | 503311
1 | 33255 | 4003 | 1334 | 0 | 0 | 6D32O120 |  |  | 15 | LES 20 KV DEALU MORII 60600201 | LES 20 KV DEALU MORII 60600201 | 32 | 606326
1 | 34148 | 4003 | 1341 | 232 | 1182 | 6D31O120 | 0.19628 | 32.9746 | 661.57 | LES 20 KV AVE IMPEX ABATOR | LES 20 KV AVE IMPEX ABATOR | 168 | 401319
1 | 33714 | 4003 | 1356 | 0 | 328 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES 20KV CET II- BAI FELIX EXT | LES 20 KV CET II-PC BAI FELIX EXT | 96 | 205302
1 | 33679 | 4003 | 1364 | 3544 | 5198 | 6D31O120 | 0.6818 | 131.5875 | 298.82 | LES 20 KV IALOMITEI-SM | LES 20 KV IALOMITEI-SM | 193 | 409326
1 | 33536 | 4003 | 1369 | 383 | 1118 | 6D31O120 | 0.34258 | 21.5823 | 341.96 | LES 20 KV ROZELOR-SM | LES 20 KV ROZELOR-SM | 63 | 402322
1 | 33952 | 4003 | 1382 | 0 | 2235 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LEA 20 KV PALOTA-PORCINE 2 MUN | LEA 20 KV PALOTA-PORCINE 2 60200201 | 182 | 216305
1 | 34013 | 4003 | 143 | 1222 | 1222 | 6D32O120 | 1 | 46 | 78.4 | LEA 20 KV JIBOU-COMPLEX | LEA 20 KV JIBOU-COMPLEX | 46 | 602311
1 | 33785 | 4003 | 149 | 990 | 1295 | 6D32O130 | 0.76448 | 100.1467 | 14.29 | LEA 20 KV JIBOU-POMPE APA | LEA 20 KV JIBOU-POMPE APA | 131 | 602315
1 | 34220 | 4003 | 165 | 1380 | 3649 | 6D32O120 | 0.37819 | 16.6402 | 404.02 | LEA 20 KV MINA BAI ZAUAN | LEA 20 KV MINA BAI ZAUAN | 44 | 605311
1 | 33154 | 4003 | 177 | 2126 | 9514 | 6D32O120 | 0.22346 | 47.1501 | 2307.76 | LEA 20 KV POROLIS -SIMLEU | LEA 20 KV POROLISSUM -SIMLEU-ZALAU | 211 | 603309
1 | 33507 | 4003 | 188 | 1730 | 1730 | 6D32O120 | 1 | 3 | 54.79 | LEA 20 KV SARMASAG-SIMLEU | LEA 20 KV SARMASAG-SIMLEU | 3 | 604303
1 | 34014 | 4003 | 515 | 2146 | 2146 | 6D32O120 | 1 | 11 | 150.09 | LES 20 KV FIDER ACR | LES 20 KV ACR | 11 | 602302
1 | 34017 | 4003 | 519 | 838 | 1319 | 6D32O120 | 0.63533 | 87.6755 | 23 | LES 20 KV FIDER BL O | LES 20 KV BL O | 138 | 603302
1 | 34226 | 4003 | 522 | 2631 | 2631 | 6D32O120 | 1 | 18 | 46.37 | LES 20 KV FIDER DN D27 | LES 20 KV FIDER DN D27 | 18 | 606303
1 | 33259 | 4003 | 523 | 28 | 40 | 6D32O120 | 0.7 | 26.6 | 290.09 | LES 20 KV FIDER F-CA DE CASE | LEA 20 KV FIDER F-CA DE CASE | 38 | 684303
1 | 34145 | 4003 | 1181 | 2610 | 2611 | 6D31O120 | 0.99962 | 68.9736 | 433.7 | LES 20 KV FLORILOR 60400101 | LES 20 KV FLORILOR | 69 | 409321
1 | 33740 | 4003 | 238 | 415 | 4766 | 6D13O120 | 0.087075 | 1.132 | 82.88 | LEA 20KV DEJ-1 | LEA 20KV DEJ-1 | 13 | 113302
1 | 33475 | 4003 | 510 | 3183 | 3183 | 6D13O150 | 1 | 70 | 211 | LES 20 KV D I GHERLA | LES 20 KV D I GHERLA | 70 | 114303
1 | 34196 | 4003 | 469 | 0 | 136 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LEA MT VELENTA -SACUENI | LEA 20KV Velenta -Sacueni | 230 | 235314
1 | 34335 | 4003 | 472 | 415 | 545 | 6D05O130 | 0.76147 | 281.7431 | 550 | LEA MT VL CRISULUI-PONOARE | LEA 20kV Vl. Crisului-Ponoare | 370 | 233303
1 | 34496 | 4003 | 474 | 1216 | 1555 | 6D05O120 | 0.78199 | 941.5203 | 19144.77 | LEA MT VOIVOZI-BORUMBLACA 1 | LEA 20 KV VOIVOZI-BORUMLACA 1 | 1204 | 237301
1 | 34511 | 4003 | 599 | 0 | 4706 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES 20KV ORADEA CENTRU-PA SPIT | LES 20KV ORADEA CENTRU-PA SPITAL A | 216 | 213320
1 | 34514 | 4003 | 711 | 0 | 339 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES MT IOSIA-CTA | LES 20 KV IOSIA-TIBEA ONESTILOR | 45 | 209302
1 | 33924 | 4003 | 715 | 0 | 1749 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES MT IOSIA-EXMOB 2 | LES MT IOSIA-LAPUSULUI (EXMOB 2) | 48 | 209306
1 | 34294 | 4003 | 717 | 0 | 1438 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES MT IOSIA-LEONTIN SALAJAN | LES MT IOSIA-PENNY | 40 | 209307
1 | 33897 | 4003 | 728 | 0 | 2296 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES MT NUFARUL-PA 1 | LES MT NUFARUL - PT 4 | 23 | 212302
1 | 33887 | 4003 | 733 | 0 | 0 | 6D05O120 |  |  | 0 | LES MT NUFARUL-PTZ LOTUS | LES 20 KV NUFARUL-CARREFOUR LOTUS | 23 | 212307
1 | 33922 | 4003 | 742 | 0 | 1396 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES MT ORADEA CENTRU-CENTR CIV | LES MT Oradea Centru-Centr Civ | 44 | 213314
1 | 33957 | 4003 | 746 | 0 | 1863 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES MT ORADEA CENTRU-INDUSTRIE | LES MT Oradea Centru-Industrie | 23 | 213317
1 | 34207 | 4003 | 748 | 0 | 1340 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES MT ORADEA CENTRU-MATERNO-I | LES 20kV Oradea Centru-Materno-Infantil | 110 | 213318
1 | 34513 | 4003 | 756 | 0 | 5170 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES MT ORADEA NORD-2B | LES MT Oradea Nord-SC 2B | 85 | 214306
1 | 33883 | 4003 | 716 | 0 | 1651 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES MT IOSIA-HATEGULUI | LES 20 IOSIA-HATEGULUI | 236 | 209305
1 | 34206 | 4003 | 797 | 1 | 1 | 6D05O140 | 1 | 113 | 250 | LES MT VASCAU-MARMURA | LES 20kV Vascau-Marmura | 113 | 234301
1 | 33918 | 4003 | 807 | 0 | 896 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES MT VELENTA-UZINA APA PARC | LES 20 KV VELENTA-UZINA APA PARC | 67 | 235308
1 | 33886 | 4003 | 808 | 0 | 310 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES MT VELENTA-UZINA DE APA I | LES 20 KV VELENTA-UZINA DE APA I | 119 | 235309
1 | 33919 | 4003 | 967 | 0 | 0 | 6D05O120 |  |  | 0 | LES MT CRISUL-TABACARIE | LES MT CRISUL-TABACARIE | 1427 | 207111
1 | 34301 | 4003 | 974 | 0 | 1 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES 6 KV VELENTA-ELECTROMETAL | LES 6 KV VELENTA-ELECTROMETAL | 1919 | 235103
1 | 33113 | 4003 | 981 | 1 | 0 | 6D05O130 |  |  | 100 | LEA MT REMETI-ZARNISOARA 2 | LEA 20 KV REMETI-ZARNISOARA 2 60200301 | 287 | 292304
1 | 33900 | 4003 | 1087 | 0 | 6 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LEA 20 KV ORADEA SUD-CET II | LES 20 KV CET II-DEPOZIT DEDEMAN | 51 | 205306
1 | 33932 | 4003 | 1088 | 0 | 19 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES 20 KV CRISUL-PIC | LES 20 KV CRISUL-PIC 60200201 | 211 | 207320
1 | 34158 | 4003 | 254 | 526 | 2260 | 6D13O120 | 0.23274 | 7.4478 | 159.15 | LEA 20KV MAN-GHERLA | LEA 20KV MAN-GHERLA | 32 | 114310
1 | 32990 | 4003 | 595 | 0 | 0 | 6D13O150 |  |  | 0 | LES 20KV IPROFIL | LES 20KV IPROFIL | 483 | 113311
1 | 34871 | 4003 | 656 | 0 | 4435 | 6D13O140 | 0 | 0 | 0 | LES 6 KV POIANA-OPRISANI 3 | LES 6 KV POIANA-OPRISANI 3 | 189 | 122117
1 | 34320 | 4003 | 1132 | 2 | 2 | 6D13O150 | 1 | 135 | 1229.58 | LEA 20 KV DEJ SUD-MANASTIREA | LEA 20 KV DEJ SUD-MANASTIREA 60100501 | 135 | 132305
1 | 33075 | 4003 | 1133 | 352 | 3169 | 6D13O120 | 0.11108 | 9.2193 | 262.91 | LEA 20 KV CUZDRIOARA-DEJ SUD 2 | LEA 20 KV DEJ-DEJ SUD 2 60100501 | 83 | 113313
1 | 34263 | 4003 | 330 | 1740 | 1740 | 6D05O120 | 1 | 30 | 0 | LEA MT BEIUS-SUDRIGIU | LEA 20kV Beius-Sudrigiu | 30 | 204314
1 | 33144 | 4003 | 343 | 1930 | 2450 | 6D05O130 | 0.78776 | 92.1673 | 4000 | LEA MT COMUNA SACUENI | LEA MT COMUNA SACUENI | 117 | 217301
1 | 34306 | 4003 | 346 | 0 | 209 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LEA MT CRISUL-CED IOSIA | LEA 20kV Crisul-CED Iosia | 76 | 207314
1 | 34470 | 4003 | 353 | 0 | 27 | 6D05O120 | 0 | 0 | 20 | LEA MT CRISUL-SINTION BORS | LEA 20kV Crisul-Sintion Bors | 173 | 207319
1 | 34541 | 4003 | 373 | 1324 | 2176 | 6D05O130 | 0.60846 | 2.4338 | 199.81 | LEA MT MARGHITA-POCLUSA | LEA 20kV Marghita-Poclusa | 4 | 210303
1 | 34092 | 4003 | 380 | 708 | 1062 | 6D05O130 | 0.66667 | 98 | 2037.62 | LEA MT MARGHITA-VOIVOZI | LEA 20kV Marghita-Voivozi | 147 | 210307
1 | 34865 | 4003 | 339 | 161 | 6452 | 6D13O140 | 0.024954 | 7.0618 | 0 | LEA MT CAMPIA TURZII - SOPOR | LEA MT CAMPIA TURZII - SOPOR | 283 | 185302
1 | 34842 | 4003 | 358 | 342 | 5495 | 6D13O120 | 0.062238 | 13.0701 | 4.58 | LEA MT HUEDIN VALEA CRISULUI | LEA MT HUEDIN VALEA CRISULUI | 210 | 115305
1 | 33913 | 4003 | 398 | 0 | 2006 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LEA MT ORADEA SUD-PT 23 | LES 20 KV ORADEA SUD-CARPAT BETON | 30 | 288306
1 | 34477 | 4003 | 406 | 0 | 38 | 6D05O120 | 0 | 0 | 10 | LEA MT PALOTA PORCINE 1 EXT | LEA MT Palota Porcine 1 | 40 | 216304
1 | 33898 | 4003 | 411 | 0 | 2235 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LEA MT PALOTA-PORCINE 2 | LEA MT Palota-Porcine 2 | 6 | 216305
1 | 34309 | 4003 | 421 | 579 | 4766 | 6D05O130 | 0.12149 | 5.8313 | 1020 | LEA MT SACUENI-CURTUISENI | LEA MT SACUENI-CURTUISENI | 48 | 217302
1 | 33863 | 4003 | 423 | 1502 | 2348 | 6D05O130 | 0.63969 | 34.5434 | 3000 | LEA MT SACUENI-MARGHITA EX MAR | LEA 20kV Sacueni-Marghita | 54 | 217303
1 | 34866 | 4003 | 367 | 262 | 2342 | 6D13O140 | 0.11187 | 34.6798 | 638.85 | LEA MT M VITEAZU-BAISOARA | LEA MT M VITEAZU-BAISOARA | 310 | 118302
1 | 34452 | 4003 | 442 | 880 | 880 | 6D05O140 | 1 | 71 | 4400 | LEA MT STEI-BUCLA MARE 20 KV | LEA 20 KV STEI-BUCLA MARE 1 | 71 | 227306
1 | 34505 | 4003 | 451 | 777 | 777 | 6D05O130 | 1 | 764 | 1568.71 | LEA MT SUPLAC-MARGHITA | LEA 20kV Suplac-Marghita | 764 | 229302
1 | 33477 | 4003 | 129 | 2059 | 2299 | 6D13O150 | 0.89561 | 91.3519 | 370 | LEA 20 KV GHERLA BONTIDA | LEA 20 KV GHERLA BONTIDA | 102 | 114306
1 | 34814 | 4033 | 186 | 0 | 1389139 | 6D25O110 | 0 | 0 | 0 | LEA 110 KV CAVNIC-TOCILA | LEA 110 KV CAVNIC-TOCILA | 0
1 | 33291 | 4033 | 72 | 0 | 1389139 | 6D05O110 | 0 | 0 | 0 | LEA 110KV BEIUS-ORADEA SUD | LEA 110kV Beius-Oradea Sud | 1
1 | 33815 | 4033 | 103 | 0 | 1389139 | 6D05O110 | 0 | 0 | 0 | LEA 110KV SUNCUIUS-REMETI | LEA 110 KV REMETI-SUNCUIUS | 313
1 | 34162 | 4033 | 92 | 0 | 1389139 | 6D05O110 | 0 | 0 | 0 | LEA 110KV ORADEA S-ORADEA V 2 | LEA 110 KV ORADEA SUD-ORADEA VEST C2 | 280
1 | 34146 | 4003 | 1184 | 836 | 974 | 6D31O120 | 0.85832 | 3.4333 | 118.53 | LES 20 KV ECONOMIC | LES 20 KV ECONOMIC | 4 | 409322
1 | 34454 | 4003 | 1204 | 2089 | 4915 | 6D05O130 | 0.42503 | 59.0785 | 9828.22 | LES 20 KV MARGHITA-AVRAM IANCU | LES 20 KV MARGHITA-AVRAM IANCU 60200303 | 139 | 210309
1 | 34004 | 4003 | 1205 | 3471 | 4964 | 6D32O120 | 0.69923 | 13.2855 | 244.44 | LES 20KV CONEXIUNI | LES 20 KV CONEXIUNI | 19 | 605314
1 | 34191 | 4003 | 1231 | 0 | 0 | 6D05O120 |  |  | 0 | LES 20 KV CET II-STATIA NUFARU | LES 20 KV CET II-STATIA NUFARUL 60200201 | 56 | 205309
1 | 33428 | 4003 | 551 | 1941 | 1942 | 6D31O120 | 0.99949 | 81.9578 | 1158.72 | LES 20 KV MICRO17 2-SM | LES 20 KV MICRO17 2-SM | 82 | 404310
1 | 34708 | 4003 | 1180 | 35 | 531 | 6D25O120 | 0.065913 | 3.6252 | 433.75 | LES 20 KV SASAR-PA9 AEROPORT | LES 20 KV SASAR-PA9 AEROPORT | 55 | 315304
1 | 33728 | 4003 | 1084 | 0 | 1865 | 6D05O120 | 0 | 0 | 40 | LES MT CET II-OSORHEI 60200203 | LES 20 KV CET II-OSORHEI 60200203 | 371 | 205303
1 | 34217 | 4003 | 1250 | 2723 | 2932 | 6D31O120 | 0.92872 | 97.5153 | 600 | LEA 20 KV CEHU MOBILA-SM | LEA 20 KV CEHU MOBILA | 105 | 601301
1 | 33306 | 4003 | 1370 | 0 | 4706 | 6D05O120 | 0 | 0 | 60 | LEA 20KV ORADEA C-SPITAL A EXT | LES 20 KV ORADEA CENTRU-PA SPITAL A EXT | 52 | 213320
1 | 33358 | 4003 | 553 | 2080 | 2080 | 6D31O120 | 1 | 22 | 846.44 | LES 20 KV NEGRESTI-ORAS 1-SM | LES 20 KV NEGRESTI-ORAS 1-SM | 22 | 408303
1 | 34406 | 4003 | 615 | 2 | 1452 | 6D31O120 | 0.0013774 | 0.030303 | 48.6 | LES 6 KV PA CLOSCA-SM | LES 6 KV PA CLOSCA-SM | 22 | 410111
1 | 33532 | 4003 | 620 | 12 | 12 | 6D31O120 | 1 | 70 | 842.81 | LES 6 KV AUTONOVA 1-SM | LES 6 KV AUTONOVA 1-SM | 70 | 410101
1 | 34408 | 4003 | 624 | 15 | 199 | 6D31O120 | 0.075377 | 3.6935 | 483.7 | LES 6 KV DEPOZIT CELULAR-SM | LES 6 KV DEPOZIT CELULAR-SM | 49 | 410103
1 | 33210 | 4003 | 625 | 2211 | 3101 | 6D31O120 | 0.713 | 23.5289 | 732.48 | LES 6 KV FIDER 1-SM | LES 6 KV FIDER 1-SM | 33 | 409106
1 | 33548 | 4003 | 626 | 124 | 4358 | 6D31O120 | 0.028453 | 1.5649 | 443.82 | LES 6 KV FIDER 2-SM | LES 6 KV FIDER 2-SM | 55 | 409107
1 | 33288 | 4003 | 636 | 2099 | 2176 | 6D31O120 | 0.96461 | 28.9384 | 268.99 | LES 6 KV MICRO 16-SM | LES 6 KV MICRO 16-SM | 30 | 410108
1 | 33202 | 4003 | 82 | 1448 | 1448 | 6D25O120 | 1 | 78 | 1535.04 | LEA 10KV BM5-PT149 | LES 10 KV BM5-PT276 | 78 | 305204
1 | 34743 | 4003 | 113 | 2351 | 2358 | 6D25O120 | 0.99703 | 204.3914 | 2874.75 | LEA 20 KV CICARLAU | LEA 20 KV SEINI-CICARLAU | 205 | 316307
1 | 34617 | 4003 | 114 | 0 | 0 | 6D25O120 |  |  | 400 | LEA 20 KV COMBINAT AVICOL | LEA 20 KV SEINI-AVICOLA | 60 | 316305
1 | 34631 | 4003 | 136 | 0 | 0 | 6D25O120 |  |  | 519 | LEA 20 KV ISCIP | LEA 20 KV SEINI-ISCIP | 180 | 316308
1 | 34681 | 4003 | 196 | 662 | 663 | 6D25O120 | 0.99849 | 38.9412 | 987.36 | LEA 20 KV SOMCUTA 1 | LEA 20 KV SOMCUTA-SOMCUTA1 | 39 | 318305
1 | 33174 | 4003 | 197 | 643 | 643 | 6D25O120 | 1 | 41 | 807.89 | LEA 20 KV SOMCUTA 2 | LEA 20 KV SOMCUTA-SOMCUTA2 | 41 | 318306
1 | 33369 | 4003 | 198 | 1068 | 1069 | 6D25O120 | 0.99906 | 151.8578 | 2169.9 | LEA 20 KV SOMCUTA-BAIA MARE 5 | LEA 20 KV SOMCUTA-BAIA MARE 5 | 152 | 318302
1 | 33167 | 4003 | 203 | 986 | 986 | 6D25O120 | 1 | 249 | 1805.38 | LEA 20 KV TG LAPUS 1 | LEA 20 KV TOCILA-TG.LAPUS1 | 249 | 321302
1 | 34236 | 4003 | 224 | 4 | 4 | 6D25O120 | 1 | 28 | 409.15 | LEA 20KV BM5-PT250 | LEA 20 KV BM5-PT250 | 28 | 305317
1 | 33168 | 4003 | 275 | 798 | 799 | 6D25O120 | 0.99875 | 77.9024 | 1589 | LEA 20KV ST FERN-BLIDARI | LEA 20 KV FERNEZIU-BLIDARI | 78 | 311301
1 | 33164 | 4003 | 288 | 739 | 739 | 6D25O120 | 1 | 263 | 1565.58 | LEA 6 KV COLONIA FLOTATIE 1 | LEA 6 KV CAVNIC-COLONIA FLOTATIE 1 | 263 | 308101
1 | 34244 | 4003 | 290 | 54 | 399 | 6D25O120 | 0.13534 | 26.2556 | 893.63 | LEA 6 KV COLONIA REINER | LEA 6 KV CAVNIC-COLONIE RAINER ROATA | 194 | 308103
1 | 34693 | 4003 | 296 | 2058 | 2058 | 6D25O120 | 1 | 293 | 1260.22 | LEA 6KV BS1-PT 2 BS | LES 6 KV BS1-PT2 BS | 293 | 306101
1 | 33009 | 4003 | 440 | 3219 | 3274 | 6D25O120 | 0.9832 | 183.8586 | 1697.92 | LEA MT SIGHET-RADIO VAD | LEA 20 KV SIGHET-RADIO VAD | 187 | 317311
1 | 33198 | 4003 | 491 | 1235 | 1235 | 6D25O120 | 1 | 60 | 698.78 | LES 10KV BM4-PT50 | LES 10 KV BM4-PT50 | 60 | 304214
1 | 34757 | 4003 | 494 | 1188 | 2760 | 6D25O120 | 0.43043 | 0.43043 | 34.29 | LES 10KV BM5-PA 2 | LES 10 KV BM5-PA 2 | 1 | 305201
1 | 34710 | 4003 | 498 | 937 | 937 | 6D25O120 | 1 | 38 | 839.04 | LES 10KV BM5-PT94 | LES 10 KV BM5-PT94 | 38 | 305206
1 | 34777 | 4003 | 503 | 4821 | 9491 | 6D25O120 | 0.50795 | 34.033 | 1727.72 | LES 10KV BM4-PA3 | LES 10 KV BM4-PA3 | 67 | 304202
1 | 34547 | 4003 | 566 | 2139 | 2459 | 6D25O130 | 0.86987 | 1.7397 | 180 | LES 20 KV ST PIETROSUL PT 14 B | LEA 20 KV ST PIETROSUL-SIA | 2 | 314303
1 | 34235 | 4003 | 573 | 915 | 917 | 6D25O120 | 0.99782 | 31.9302 | 664.61 | LES 20KV BM5-PT197 | LES 20 KV BM5-PT370 | 32 | 305315
1 | 34654 | 4003 | 574 | 2023 | 2023 | 6D25O120 | 1 | 47 | 1207.69 | LES 20KV BM5-PT212 | LES 20 KV BM5-PT357 | 47 | 305321
1 | 34397 | 4003 | 818 | 634 | 634 | 6D25O130 | 1 | 147 | 815.63 | LES6KV ST SIGHET 1 - PT 72 | LES 20 KV SIGHET-PT90 | 147 | 317309
1 | 33360 | 4003 | 819 | 131 | 2601 | 6D25O130 | 0.050365 | 0.95694 | 217.92 | LES6KV ST SIGHET 2 - PA 4 | LES 6 KV CEIL-PA4 | 19 | 309101
1 | 34287 | 4003 | 820 | 191 | 191 | 6D25O130 | 1 | 32 | 647.68 | LES6KV ST SIGHET 2 - PT 12 | LES 6 KV CEIL-PT12 | 32 | 309102
1 | 34778 | 4003 | 824 | 609 | 610 | 6D25O120 | 0.99836 | 34.9426 | 470.79 | LES6KVBM1-PT4 TAUTI | LES 6 KV BM1-PT4 TAUTI | 35 | 302106
1 | 34751 | 4003 | 825 | 7 | 48 | 6D25O120 | 0.14583 | 75.9792 | 3538.21 | LES6KVBM2-PA5 | LES 6 KV BM2-PT341 | 521 | 303102
1 | 33906 | 4003 | 220 | 1469 | 1519 | 6D31O120 | 0.96708 | 131.5234 | 860 | LEA 20 KV-PIR-SM | LEA 20 KV PIR-SM | 136 | 412307
1 | 34264 | 4003 | 659 | 9 | 9 | 6D31O120 | 1 | 34 | 2433.48 | LES 6 KV SPITAL-SM | LES 6 KV SPITAL-SM | 34 | 410115
1 | 33707 | 4003 | 961 | 33 | 119 | 6D31O120 | 0.27731 | 16.6387 | 330.37 | LEA 6 KV LEGUMICOLA-SM | LEA 6 KV LEGUMICOLA-SM | 60 | 410107
1 | 33268 | 4003 | 84 | 1164 | 2763 | 6D31O120 | 0.42128 | 2.1064 | 76.76 | LEA 20 KV VETIS AEROPORT-SM | LEA 20 KV VETIS AEROPORT-SM | 5 | 481306
1 | 34229 | 4003 | 103 | 396 | 403 | 6D31O120 | 0.98263 | 60.9231 | 1222.56 | LEA 20 KV BERVENI POMPE-SM | LEA 20 KV BERVENI POMPE-SM | 62 | 402310
1 | 32992 | 4003 | 122 | 15 | 17 | 6D31O120 | 0.88235 | 47.6471 | 1436.08 | LEA 20 KV EPURARE-UZ-DE APA-SM | LEA 20 KV EPURARE-UZ-DE APA-SM | 54 | 402312
1 | 33611 | 4003 | 246 | 640 | 961 | 6D06O130 | 0.66597 | 1.9979 | 48.74 | LEA 20KV DISTRIBUITOR 3 NASAUD | LEA 20 KV NASAUD - DISTRIBUITOR 3 | 3 | 507302
1 | 33006 | 4003 | 267 | 1064 | 3253 | 6D06O120 | 0.32708 | 52.9874 | 101.9 | LEA 20KV RODNA-VALEA BLAZNEI | LEA 20 KV RODNA - VALEA BLAZNEI | 162 | 510305
1 | 34381 | 4003 | 268 | 99 | 128 | 6D06O130 | 0.77344 | 74.25 | 130.85 | LEA 20KV RODNA-VALEA MARE I | LEA 20 KV RODNA - VALEA MARE 1 | 96 | 510306
1 | 33558 | 4003 | 270 | 1206 | 1208 | 6D06O130 | 0.99834 | 1.9967 | 20.33 | LEA 20KV RODNA-VALEA VINULUI | LEA 20 KV RODNA - VALEA VINULUI | 2 | 510308
1 | 33988 | 4003 | 335 | 437 | 2238 | 6D06O120 | 0.19526 | 0.19526 | 9 | LEA MT BISTRITA-PR BIRGAU3 | LEA 20 KV BISTRITA - PR BARGAU 3 | 1 | 502319
1 | 33004 | 4003 | 582 | 224 | 4924 | 6D06O120 | 0.045491 | 0.090983 | 4.29 | LES 20KV DISTRIB D10 BISTRITA | LES 20 KV VIISOARA - DISTRIBUITOR 10 | 2 | 504301
1 | 33561 | 4003 | 587 | 199 | 200 | 6D06O120 | 0.995 | 17.91 | 387.26 | LES 20KV DISTRIB D6 BISTRITA | LES 20 KV UNIREA - DISTRIBUITOR 6 | 18 | 503301
1 | 34420 | 4003 | 605 | 2 | 2 | 6D06O120 | 1 | 24 | 234.61 | LES 20KV ST B-TA STICLA | LES 20 KV BISTRITA - STICLA | 24 | 502334
1 | 33146 | 4003 | 1022 | 4 | 143 | 6D06O120 | 0.027972 | 0.055944 | 64.8 | LES 20 KV UNIREA - BERE 2 | LES 20 KV UNIREA - BERE 2 | 2 | 503305
1 | 33253 | 4003 | 537 | 5 | 7 | 6D32O120 | 0.71429 | 35.7143 | 134.07 | LES 20 KV FIDER STEJARUL | LES 20 KV STEJARUL | 50 | 606312
1 | 34273 | 4003 | 539 | 1510 | 1510 | 6D32O120 | 1 | 3 | 37.72 | LES 20 KV FIDER VICTORIA | LES 20 KV VICTORIA | 3 | 603307
1 | 33400 | 4003 | 544 | 2712 | 2827 | 6D32O120 | 0.95932 | 42.2101 | 1287.26 | LES 20 KV INDEPENDENTEI | LES 20 kV INDEPENDENTEI | 44 | 605306
1 | 34018 | 4003 | 560 | 2325 | 3013 | 6D32O120 | 0.77166 | 2.315 | 49.74 | LES 20 KV SPITAL | LES 20 KV SPITAL | 3 | 606320
1 | 34003 | 4003 | 598 | 98 | 120 | 6D32O120 | 0.81667 | 40.8333 | 45.14 | LES 20KV ITA | LEA 20 KV ITA | 50 | 606315
1 | 33999 | 4003 | 601 | 29 | 29 | 6D32O120 | 1 | 3 | 7.48 | LES 20KV PROF | LES 20 KV PROF | 3 | 606317
1 | 33396 | 4003 | 608 | 30 | 8 | 6D32O120 | 3.75 | 15 | 58.03 | LES 20KV ZALAU-PANIC | LES 20 KV ZALAU-PANIC | 4 | 606318
1 | 34221 | 4003 | 1072 | 75 | 118 | 6D32O120 | 0.63559 | 26.0593 | 266.24 | LEA 20 KV TCI | LEA 20 KV TCI | 41 | 606314
1 | 34005 | 4003 | 100 | 23 | 23 | 6D32O120 | 1 | 28 | 48.64 | LEA 20 KV BARAJ VIRSOLT | LEA 20 KV SERE1-BARAJ | 28 | 606301
1 | 33782 | 4003 | 112 | 1848 | 1848 | 6D32O120 | 1 | 29 | 53.89 | LEA 20 KV CEHU-ZALAU | LEA 20 KV CEHU-ZALAU | 29 | 601303
1 | 33781 | 4003 | 133 | 9864 | 3633 | 6D32O120 | 2.7151 | 114.0347 | 283.36 | LEA 20 KV INTER 1 | LEA 20 kV INTER 1 SIMLEU | 42 | 605307